Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня   2019 года                                                                                № 442

с. Красный Чикой

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Красночикойское» Красночикойского района Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», статьёй 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Красночикойское» Красночикойского района Забайкальского края (прилагается).

2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в уполномоченном органе печати и на официальном сайте муниципального района «Красночикойский район».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района

«Красночикойский район»                                                                 Гостев Е.А.

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения села.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ». 13

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.4.1 ЦРБ.

2.4.2. Микрорайон.

2.4.3. СОШ.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Услуги и тарифы.

2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

3. Существующее состояние теплоснабжения.

3.1.Общее положение.

4. предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

4.1.1. Предложения в инвестиционную программу.

4.1.1. Новое строительство.

4.1.2. Ремонт котельных.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Красночикойское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта).

Краткая характеристика поселения «Красночикойское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 217,870 |
| Численность населения | Чел. | 7214 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 140,7 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 10,158 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 29,106 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 22 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Красночикойское» действуют три системы теплоснабжения, расположенные по адресу:

- котельная ЦРБ - с. Красный Чикой ул. Первомайская, 132,

- котельная микрорайона – с. Красный Чикой ул. Первомайская, 76

- котельная СОШ – с. Красный Чикой ул. Советская, 60.

- котельная техникума, ул. Первомайская 1

-котельная АТП на собственные нужды предприятия, ул. Первомайская 7

-котельная РММ на собственные нужды предприятия, ул. Пролетарская 152

Котельные с общей тепловой мощностью -  18 Гкал/ч ,   годовая  выработка тепловой энергии около 19,61  тыс. Гкал. Котельные используются для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоносителя для  отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии  в системе отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования  в зависимости от температуры  наружного воздуха, по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по качественному методу регулирования  по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона.  Т.е в данном случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244  до 257 дней в год.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, а также    помещениями  школы, больницы, микрорайона –  это двух и трёхэтажные здания с кирпичными стенами и одноэтажные здания кирпичными стенами,  и из бруса. Обеспечение теплом осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 59 жилых зданий общей площадью 10,2 тыс. м2 и общественных зданий общей площадью 66 тыс.м2. Отапливаемый объем составляет -  227,4 тыс.м3

Котельные  распложены  в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспортировку  тепловой энергии в горячей воде  по тепловым сетям.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона | ул. Первомайская, 76 | 2,32 |
| Котельная Красночикойской СОШ | ул. Советская д. 60 | 4,5 |
| Котельная ЦРБ | Ул. Первомайская, 132 | 4,5 |
| Котельная техникума | Ул. Первомайская 1 | 5,18 |
| Котельная автоколонны | Ул. Первомайская 7 | 1,4 |
| Котельная РММ | Ул. Пролетарская 152 | 0,1 |
| итого |  | 18 |

2.4. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельных МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 18 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 10,8 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 3,13 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона | ул. Первомайская, 76 | 2,32 | 1,0159 |
| Котельная Красночикойской СОШ | ул. Советская д. 60 | 4,5 | 1,433 |
| Котельная ЦРБ | ул. Первомайская, 132 | 4,5 | 0,718 |
| Котельная техникума | Ул. Первомайская 1 | 5,18 | 1,65 |
| Котельная автоколонны | Ул. Первомайская 7 | 1,4 | 0,64 |
| Котельная РММ | Ул. Пролетарская 152 | 0,1 | 0,039 |
| итого |  | 18 | 5,4959 |

2.5. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов:                                      таблица 3

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 1,5 | 4,5 |
|  |  | Каскад 1,5 | 2 | 3 |  |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,16 | 1 | 1,16 | 2,32 |
|  |  | Каскад 1,16 | 1 | 1,16 |  |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 1,5 | 4,5 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 1,5 |  |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 1,5 |  |
| 1 | Котельная техникума с. Красный Чикой | Каскад 1,7 | 1 | 1,7 | 5,18 |
|  |  | Каскад 1,74 | 2 | 3,48 |  |
| 2 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВТ 0,7 | 2 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 |

  - Срок службы котельного оборудования (по году ввода в эксплуатацию):

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2010 | 8 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 | 8 |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,1 | 1 | 2011 | 7 |
|  |  | Каскад 1,1 | 1 | 2011 | 7 |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2014 | 4 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 | 7 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 | 7 |
| 1 | Котельная техникума с. Красный Чикой | Каскад 1,7 | 1 | 2016 | 2 2 |
|  |  | Каскад 1,74 | 2 | 2016 |  |
| 2 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВТ 0,7 | 2 | 1980 | 1 |
| 3 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 2005 | 1 |

- 7. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов:

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год замены котельных установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2015 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 |  |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,1 | 1 |  |
|  |  | Каскад 1,1 | 1 | 2016 |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 |  |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2016 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2016 |
| 1 | Котельная техникума с. Красный Чикой | Каскад 1,7 | 1 | - |  |
|  |  | Каскад 1,74 | 2 | - |  |
| 2 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВТ 0,7 | 2 | 2018 |  |
| 3 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | - |  |

Итого установлено котлов 13 котлов

4. Наличие аварийного запаса топлива. В период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток, аварийный запас угля должен составлять 336 тонны.

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и приборами учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) отсутствует.

7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования    по объектам

2.8. Электрическая мощность электрооборудования.

Таблица 6

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВт | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, граница балансовой принадлежности, место установки ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6 | 5,5 | 2 | 0,5 | 5,5 | 24 | 257 | 6168 | 33 924 |
| 2 | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0,1 | 257 | 26 | 231 |
| 3 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,5 | 7,5 | 24 | 257 | 6168 | 46 260 |
| 4 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 5 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,9 | 4,95 | 0,5 | 365 | 183 | 903 |
| 6 | Насос сетевой(резерв) | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 7 | Освещение котельной |  | 0,25 | 5 | 1 | 1,25 | 10 | 257 | 2570 | 3 213 |
| 8 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной школы |  |  |  |  |  |  |  | НН | 85 559 |
|  | Котельная больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| 2 | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| 3 | Вентилятор поддува котла № 1 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 6 | 257 | 1542 | 3 238 |
| 4 | Вентилятор поддува котла № 2 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 6 | 257 | 1542 | 3 238 |
| 5 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 0 | 1 | 0,6 | 0 | 24 | 257 | 6168 | 0 |
| 6 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,8 | 12 | 24 | 257 | 6168 | 74 016 |
| 7 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 8 | Насос сетевой |  | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 9 | Освещение котельной |  | 0,25 | 6 | 0,9 | 1,35 | 10 | 257 | 2570 | 3 470 |
| 10 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной больницы |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 139 268 |
|  | Котельная микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| 2 | Дымосос | ДН-6,3 | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Вентилятор поддува котла № 1 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1 | 257 | 257 | 540 |
| 4 | Вентилятор поддува котла № 2 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1 | 257 | 257 | 540 |
| 5 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,8 | 12 | 24 | 257 | 6168 | 74 016 |
| 6 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 7 | Насос сетевой(резерв) | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 8 | Освещение котельной |  | 0,25 | 4 | 1 | 1 | 10 | 257 | 2570 | 2 570 |
| 9 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 3 | 1 | 0,75 | 8 | 257 | 2056 | 1 542 |
|  | Итого по котельной микрорайона |  |  |  |  |  |  |  | НН | 106 347 |
|  | Котельная Техникума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 22 | 1 | 0,8 | 17,6 | 24 | 257 | 6168 | 108 557 |
| 2 | Насос сетевой |  | 22 | 1 | 0,7 | 15,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Насос сетевой |  | 30 | 1 | 0,7 | 21 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 4 | Дымосос |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 257 | 6168 | 47 494 |
| 5 | Дымосос |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 257 | 6168 | 47 494 |
| 6 | Дымосос |  | 5,5 | 1 | 0,7 | 3,85 | 24 | 257 | 6168 | 23 747 |
| 7 | Дымосос |  | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
| 8 | Вентилятор поддува |  | 3 | 1 | 0,9 | 2,7 | 1 | 257 | 257 | 694 |
| 9 | Вентилятор поддува |  | 3 | 1 | 0,9 | 2,7 | 1 | 257 | 257 | 694 |
| 10 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 11 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 12 | Освещение территории |  | 0,25 | 4 | 1 | 1 | 8 | 257 | 2056 | 2 056 |
| 13 | Освещение котельной |  | 0,25 | 5 | 1 | 1,25 | 24 | 257 | 6168 | 7 710 |
|  | Итого по котельной Техникума |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 270 827 |
|  | Котельная РММ(собственное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 0,3 | 1 | 0,65 | 0,195 | 24 | 257 | 6168 | 1 203 |
| 2 | Насос сетевой |  | 0,045 | 1 | 0,65 | 0,02925 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Освещение гаража |  | 0,1 | 7 | 1 | 0,7 | 10 | 257 | 2570 | 1 799 |
| 4 | Освещение территории |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной РММ: |  |  |  |  |  |  |  | НН | 4 030 |
|  | Котельная автоколонны(собственное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,8 | 6 | 24 | 257 | 6168 | 37 008 |
| 2 | Насос сетевой | К 20/30 | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 9 | 257 | 2313 | 6 476 |
| 3 | Освещение котельной |  | 0,1 | 4 | 0,8 | 0,38 | 24 | 257 | 5856 | 2 225 |
| 4 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 1 | 0,7 | 0,25 | 8 | 257 | 2056 | 514 |
|  | Итого по котельной автоколонны: |  |  |  |  |  |  |  | НН | 46 224 |

Всего расход электроэнергии  по Красному Чикою 652255 кВтч

2.9. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельных отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  13 котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала:

- котельная ЦРБ – 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электромонтер, электрогазосварщик;

- котельная микрорайона - 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электрогазосварщик, электромонтер;

- котельная СОШ – 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электромонтер, электрогазосварщик.

Котельная техникума – 4 машиниста котельной

Котельная АТП -4 машиниста

Котельная РММ – 4 истопника

Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельных.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

4. Показатели теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Отапливаемые объемы -204421 м3:

2. Материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно):

- котельная ЦРБ –114 кв.м.;

- котельная микрорайона –61,23 кв.м.;

- котельная СОШ – 148,44 кв.м.;

- котельная техникума- 137,64 кв.м.

-котельная РММ- 2,5 кв.м.

- котельная АТП- 3,23 кв.м.

3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:

- котельная ЦРБ – 689,551Гкал

- котельная микрорайона – 477,39Гкал

- котельная СОШ – 871,38Гкал

- котельная техникума- 608,92 Гкал

-котельная РММ- 20,72 Гкал

- котельная АТП- 16,39 Гкал

6. резервные связи с соседними котельными отсутствует;

7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности:

- котельная ЦРБ – 3102,64 Гкал

- котельная микрорайона 3348,79 Гкал

- котельная СОШ – 4766,56 Гкал

- котельная техникума- 5172,71 Гкал

-котельная РММ- 112,66 Гкал

- котельная АТП- 1823,9  Гкал

Зоны действия котельных :

Протяженность тепловых сетей систем отопления:

- котельная ЦРБ – 1451м

- котельная микрорайона –843 м

- котельная СОШ – 1993м.

- котельная техникума- 1350 м.

-котельная РММ- 50м.

- котельная АТП- 27 м.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная.

Котельные не связаны с соседними котельными трубопроводами.

Материальная характеристика теплосетей

табл. 8

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| 159 | 0,011 | 1,749 |
| 108 | 0,274 | 29,592 |
| 89 | 0,602 | 53,578 |
| 76 | 0,158 | 12,008 |
| 57 | 0,144 | 8,208 |
| 40 | 0,139 | 5,56 |
| 32 | 0,123 | 3,936 |
| Итого: | 1,451 | 114,631 |
| Котельная Микрорайона |  |  |
| 219 | 0,044 | 9,636 |
| 159 | 0,3 | 4,972 |
| 108 | 0,138 | 28,2 |
| 89 | 0,006 | 10,488 |
| 76 | 0,108 | 0,414 |
| 50 | 0,183 | 6,912 |
| 40 | 0,064 | 10,248 |
| Итого: | 0,843 | 70,87 |
| Котельная РММ |  |  |
| 50 | 0,05 | 2,5 |
| Котельная АТП |  |  |
| 159 | 0,009 | 1,431 |
| 100 | 0,018 | 1,8 |
| итого | 0,027 | 3,231 |
| Котельная Техникума |  |  |
| 219 | 0,077 | 16,863 |
| 159 | 0,23 | 36,57 |
| 108 | 0,346 | 37,368 |
| 89 | 0,121 | 10,769 |
| 76 | 0,205 | 15,58 |
| 57 | 0,343 | 19,551 |
| 40 | 0,028 | 1,12 |
| Итого: | 1,35 | 137,821 |
| Котельная школы |  |  |
| 219 | 0,008 | 1,752 |
| 159 | 0,024 | 3,816 |
| 125 | 0,089 | 11,125 |
| 108 | 0,179 | 19,332 |
| 89 | 0,488 | 43,432 |
| 76 | 0,236 | 17,936 |
| 57 | 0,657 | 37,449 |
| 48 | 0,226 | 10,848 |
| 32 | 0,086 | 2,752 |
| итого | 1,993 | 148,442 |

Всего по объектам МУП «РЖКХ» с/п «Красночикойское»  протяженность трасс  5,394 км

Общая материальная характеристика 477,495

Плотность застройки в зоне действия котельной - м2/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей с/п «Красночикойское»: – 0,0024 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности ( Гкал/ч):

Потери  тепловой мощности:

- котельная ЦРБ – 688,55 Гкал

- котельная микрорайона  477,388 Гкал

- котельная СОШ – 871,376 Гкал

- котельная техникума- 608,92 Гкал

-котельная РММ- 20,72 Гкал

- котельная АТП- 16,39  Гкал

Потери тепловой мощности

Табл. 9

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 159 | 0,011 | 94 | 1,15 | 6168 | 7,653 |
| 108 | 0,274 | 76 | 1,2 | 6168 | 154,131 |
| 89 | 0,602 | 69 | 1,2 | 6168 | 307,448 |
| 76 | 0,158 | 64 | 1,2 | 6168 | 74,845 |
| 57 | 0,144 | 56 | 1,2 | 6168 | 59,687 |
| 40 | 0,139 | 51 | 1,2 | 6168 | 52,470 |
| 32 | 0,123 | 45 | 1,2 | 6168 | 40,968 |
| Итого: |  |  |  |  | 689,548 |
| Котельная школы |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,008 | 113 | 1,2 | 6168 | 6,691 |
| 159 | 0,024 | 94 | 1,2 | 6168 | 16,698 |
| 125 | 0,089 |  |  |  |  |
| 108 | 0,179 | 76 | 1,2 | 6168 | 100,691 |
| 89 | 0,488 | 69 | 1,2 | 6168 | 249,227 |
| 76 | 0,236 | 64 | 1,2 | 6168 | 111,794 |
| 57 | 0,657 | 56 | 1,2 | 6168 | 272,320 |
| 48 | 0,226 | 51 | 1,2 | 6168 | 85,311 |
| 32 | 0,086 | 45 | 1,2 | 6168 | 28,644 |
| Итого: | 1,993 |  |  |  | 871,376 |
| Котельная техникума |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,077 | 113 | 1 | 6168 | 53,67 |
| 159 | 0,23 | 94 | 1 | 6168 | 133,35 |
| 108 | 0,346 | 76 | 1 | 6168 | 162,19 |
| 89 | 0,121 | 69 | 1 | 6168 | 51,50 |
| 76 | 0,205 | 64 | 1 | 6168 | 80,92 |
| 57 | 0,343 | 56 | 1 | 6168 | 118,47 |
| 40 | 0,028 | 51 | 1 | 6168 | 8,81 |
| Итого: |  |  |  |  | 608,92 |
| Котельная Микрорайона |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,044 | 113 | 1,2 | 6168 | 36,801 |
| 159 | 0,3 | 94 | 1,2 | 6168 | 208,725 |
| 108 | 0,138 | 76 | 1,2 | 6168 | 77,628 |
| 89 | 0,006 | 69 | 1,2 | 6168 | 3,064 |
| 76 | 0,108 | 64 | 1,2 | 6168 | 51,160 |
| 50 | 0,183 | 56 | 1,2 | 6168 | 75,852 |
| 40 | 0,064 | 51 | 1,2 | 6168 | 24,159 |
| Итого: |  |  |  |  | 477,388 |
| Котельная РММ |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,05 | 56 | 1,2 | 6168 | 20,724 |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Котельная автоколонны |  |  |  |  |  |
| 159 | 0,009 | 94 | 1,2 | 6168 | 6,262 |
| 100 | 0,018 | 76 | 1,2 | 6168 | 10,125 |
| Итого: |  |  |  |  | 16,387 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии:

- котельная ЦРБ – 0,172 м3/ч/Гкал/ч.

- котельная микрорайона – 0,204 м3/ч/Гкал/ч.

- котельная СОШ – 0,158 м3/ч/Гкал/ч.

-котельная техникума -0,476 м3/ч/Гкал/ч.

- котельная РММ- 1,32 м3/ч/Гкал/ч.

-котельная АТП -0,205 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя:

- котельная ЦРБ – 35,7 кВтч/Гкал/ч

- котельная микрорайона – 26,97 кВтч/Гкал/ч

- котельная СОШ – 14,74 кВт-ч/Гкал/ч

-котельная техникума -45,42 кВт-ч/Гкал/ч.

- котельная РММ- 29,35кВт-ч/Гкал/ч.

-котельная АТП -24,27 кВт-ч/Гкал/ч.

Котельная ЦРБ.

Тип теплоизоляции участка – отсутствует, изоляция разрушена от длительного срока эксплуатации

Год ввода в эксплуатацию участка котельная ЦРБ – 1987год

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Год последнего капитального ремонта участка- ремонт не производился.

Котельная  микрорайона:

Год ввода в эксплуатацию участка котельная микрорайона – 1964год;

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

- тип теплоизоляции участка - стекловата, часть трассы без изоляции;

- 62м от котельной до водонапорной башни капитально отремонтировано в 2014г;

2016г. –проведен кап.ремонт теплотрассы 120м.п

2017г. –проведен кап ремонт 196 м.п. теплотрассы

2018г.-проведен капремонт 18 м.п. теплотрассы

Котельная СОШ _

- Год ввода в эксплуатацию участка котельная СОШ – 1974год

– тип изоляции стекловолокно,  изовер.

В 2016г. проведен капитальный ремонт теплотрассы  -150м.п.

В 2015г. проведен капитальный ремонт теплотрассы - 150м.п.

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Котельная техникума

Котельная техникума год ввода в эксплуатацию 1983г.

– капитальный ремонт проведен в 2017г. -210м.п.

- тип изоляции –стекловолокно, в старой трассе изоляция отсутствует.

- Материал трубопровода участка : стальные трубы.

Котельная РММ

-  год ввода в эксплуатацию 2010г.

- изоляция в теплотрассе отсутствует.

- Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Котельная АТП

-  год ввода в эксплуатацию 1980г.

- изоляция в теплотрассе отсутствует.

- Материал трубопровода участка: стальные трубы.

- капитальный ремонт проведен в 2015г. протяженностью 20м.п.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

табл.12

| Наименование, диаметр | количество |
| --- | --- |
| Котельная ЦРБ |  |
| Задвижка 100 | 6 |
| Задвижка 80 | 6 |
| Задвижка 50 | 6 |
| Затвор 100 | 3 |
| Затвор 80 | 3 |
| Вентиль 15 | 6 |
| Вентиль 32 | 4 |
| Вентиль 40 | 3 |
| Вентиль 20 | 4 |
| Вентиль 25 | 4 |
| Вентиль 50 | 3 |
| Котельная микрорайона |  |
| Задвижка 80 | 6 |
| Затвор 80 | 4 |
| Затвор 100 | 3 |
| Затвор 50 | 3 |
| Вентиль 15 | 4 |
| Задвижка 150 | 8 |
| Задвижка 50 | 2 |
| Вентиль 50 | 1 |
| Задвижка 100 | 4 |
| Вентиль 32 | 4 |
| Котельная СОШ |  |
| Затвор 100 | 4 |
| Затвор 80 | 6 |
| Вентиль 15 | 6 |
| Задвижка 80 | 7 |
| Задвижка 125 | 3 |
| Задвижка 100 | 5 |
| Вентиль 32 | 4 |
| Задвижка 50 | 2 |
| Вентиль 50 | 5 |
| Затвор 50 | 2 |
| Вентиль 40 | 3 |
| Котельная техникума |  |
| Задвижка 80 | 3 |
| Задвижка 125 | 4 |
| Задвижка 100 | 4 |
| Задвижка 200 | 2 |
| Задвижка 150 | 2 |
| Затвор 100 | 6 |
| Затвор 80 | 6 |
| Затвор 50 | 6 |
| Котельная РММ |  |
| Вентиль 32 | 4 |
| Вентиль 50 | 2 |
| Котельная АТП |  |
| Задвижка 80 | 2 |
| Задвижка 50 | 2 |
| Задвижка 100 | 1 |
| Затвор100 | 2 |
| Затвор | 2 |

5. Технико-экономические показатели теплоснабжения

5.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Табл.15

Типы используемых котлоагрегатов,

дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов.

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год замены котельных установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2010 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,1 | 1 | 2011 |
|  |  | Каскад 1,1 | 1 | 2011 |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2014 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 |
| 1 | Котельная техникума с. Красный Чикой | Каскад 1,7 | 1 | 2016 |  |
|  |  | Каскад 1,74 | 2 | 2016 |  |
| 2 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВТ 0,7 | 2 | 1980 |  |
| 3 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 2005 |  |

таблица 3

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 4,5 | 0,718 |
|  |  | Каскад 1,5 | 2 |  |  |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,16 | 1 | 2,32 | 1,016 |
|  |  | Каскад 1,16 | 1 |  |  |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 4,5 | 1,433 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 |  |  |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 |  |  |
| 1 | Котельная техникума с. Красный Чикой | Каскад 1,7 | 1 | 5,18 | 1,65 |
|  |  | Каскад 1,74 | 2 |  |  |
| 2 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВТ 0,7 | 2 | 1,4 | 0,6408 |
| 3 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 0,1 | 0,039 |

Общая мощность котельных составляет 18 Гкал/час.,  присоединенная  нагрузка 5,5 Гкал /час.

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии  – 12,5 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку, так как в производственном процессе на более крупных котельных один котел обязательно находится в резерве.

5.2. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива в 2018г.

Расчет произведен  на 2018 год, отопительный период - 6168 час или  257дней,

коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,675

Норматив удельного расхода  условного топлива  для котельных микрорайона, школы, ЦРБ -210,

для котельной техникума 217,08, для котельных РММ и АТП -210

5.3. Баланс тепловой энергии

Таблица 16

Баланс тепловой энергии  по  своду котельных Красного Чикоя ( школы, микрорайона, ЦРБ), обслуживающих бюджетные, прочие организации  и население.

| Котельная | Ед. измерения | 2019г. | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепла | Гкал | 13559,94 | 13648,94 | 13648,94 | 13648,94 | 13648,94 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 389,72 | 392,63 | 392,63 | 392,63 | 392,63 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 13170,22 | 13256,31 | 13256,31 | 13256,31 | 13256,31 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 2035,42 | 2038,31 | 2038,31 | 2038,31 | 2038,31 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 11134,8 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 2847,59 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 4152,73 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 4152,73 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 2399,79 | 2399,79 | 2399,79 | 2399,79 | 2399,79 |

Для этих котельных   ( школы, микрорайона, ЦРБ)  рассчитывается средний тариф по тепловой энергии.

5.4. Баланс тепловой энергии котельной техникума

| Котельная | Ед. измерения | 2019г. | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепла | Гкал | 5893,93 | 5962,67 | 5962,67 | 5962,67 | 5962,67 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 174,92 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 5719,01 | 5484,96 | 5484,96 | 5484,96 | 5484,96 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 721,35 | 608,92 | 608,92 | 608,92 | 608,92 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 4997,66 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 217,08 | 217,08 | 217,08 | 217,08 | 217,08 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 1279,45 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 1865,87 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 1865,87 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 2175,37 | 2843,86 | 2843,86 | 2843,86 | 2843,86 |

Котельная техникума обслуживает бюджетные учреждения и население. Расчет тарифа по теплоснабжению рассчитывается индивидуально по котельной техникума.

5.5. Баланс тепловой энергии котельных РММ и АТП

|  | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 980 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,031 | 85,43 |
| Контора | 344 | 0,43 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 27,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0390 | 112,660 |
| Итого по котельной РММ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0390 | 112,660 |
| Котельная автоколонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 16800 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,530 | 1464,45 |
| Контора | 4572 | 0,43 | 0,92 | 18 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,103 | 338,53 |
| Водонапорная башня | 240 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 20,92 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1823,9 |

Котельная РММ и котельная АТП  отапливают гаражи предприятия, т.е. расход тепла производится на собственные нужды МУП «РЖКХ».  Общее количество тепла на собственные нужды – 1936,56 Гкал.

| Котельная | Ед. измерения | 2019г. | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепла | Гкал | 2041,45 | 2041,45 | 2041,45 | 2041,45 | 2041,45 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 67,78 | 67,78 | 67,78 | 67,78 | 67,78 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 1973,67 | 1973,67 | 1973,67 | 1973,67 | 1973,67 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1936,56 | 1936,56 | 1936,56 | 1936,56 | 1936,56 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 261,3 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 387,16 | 635,12 | 635,12 | 635,12 | 635,12 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 387,16 | 635,12 | 635,12 | 635,12 | 635,12 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 390,48 | 390,48 | 390,48 | 390,48 | 390,48 |

5.6. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский  каменный уголь.

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.18

| Показатель | Ед. измерения | Факт 2017 год | Факт 2018 год | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные Красного Чикоя Свод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 3367,9 | 3469,48 | 4152,73 | 4246,35 | 4246,35 | 4246,35 | 4246,35 |
| уголь | тут | 2345,3 | 2341,89 | 2847,59 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 |
| Котельная техникума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 1503,95 | 1717,02 | 1865,87 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 |
| уголь | тут | 1015,2 | 1159 | 1279,45 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 |
| Котельная АТП, РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь |  | 386,7 | 429,28 | 387,16 | 635,12 | 635,12 | 635,12 | 635,12 |
| уголь |  | 261,02 | 289,76 | 261,33 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 |

5.7. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения

МУП «РЖКХ»  по с/п «Красночикойское» тыс. Гкал

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

5.8.Баланс полезного отпуска тепловой энергии

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии свод Чикой | 11134,8 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 |
| Собственное потребление, хоз. нужды | 227,89 | 235,84 | 235,84 | 235,84 | 235,84 |
| население | 4904,91 | 5087,89 | 5087,89 | 5087,89 | 5087,89 |
| отопление | 4862,37 | 5040,81 | 5040,81 | 5040,81 | 5040,81 |
| Горячая вода | 42,54 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 |
| бюджетные организации | 5531,14 | 5531,14 | 5531,14 | 5531,14 | 5531,14 |
| отопление | 5350,43 | 5427,1 | 5427,1 | 5427,1 | 5427,1 |
| Горячая вода | 163,32 | 104,04 | 104,04 | 104,04 | 104,04 |
| Прочие потребители | 488,25 | 363,12 | 363,12 | 363,12 | 363,12 |
| отопление | 487,15 | 362,34 | 362,34 | 362,34 | 362,34 |
| Горячая вода | 1,1 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Доля  полезного отпуска  тепловой энергии  котельных школы, микрорайона, ЦРБ для :

- Населения  44 %

- Бюджетные организации – 49,7%

- Прочие организации -4,54%

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой котельная техникума | 4997,66 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 |  |
| Собственное потребление, хоз. нужды | 77,52 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 |  |
| население | 717,81 | 734,02 | 734,02 | 734,02 | 734,02 |  |
| отопление | 708,63 | 727,02 | 727,02 | 727,02 | 727,02 |  |
| Горячая вода | 9,18 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| бюджетные организации | 4202,33 | 4359,16 | 4359,16 | 4359,16 | 4359,16 |  |
| отопление | 4135,95 | 4278,14 | 4278,14 | 4278,14 | 4278,14 |  |
| Горячая вода | 66,38 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 |  |

Доля  полезного отпуска  тепловой энергии  котельной техникума  для :

- Населения  14 %

- Бюджетные организации – 84%

5.9. Баланс электрической энергии

Таблица 2.12. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 |  |
| Котельные свода (микрорайон, сош, ЦРБ) | 353,2 | 353,2 | 353,2 | 353,2 | 353,2 |  |
| Котельная техникума | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 |  |
| Котельная АТП, РММ | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  |

5.10. Баланс теплоносителя

Вид теплоносителя – вода.

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», куб.м.

| Наименование |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, куб.м. |  |  |  |  | 4965,7 | 4965,7 | 4965,7 |  | 4965,7 |  | 4965,7 |  |
| Расход воды на производство тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  | 4965,7 | 4965,7 | 4965,7 |  | 4965,7 |  | 4965,7 |  |
| Котельные свода (микрорайон, сош, ЦРБ) |  |  |  |  | 2399,8 | 2399,8 | 2399,8 |  | 2399,8 |  | 2399,8 |  |
| Котельная техникума |  |  |  |  | 2175,4 | 2175,4 | 2175,4 |  | 2175,4 |  | 2175,4 |  |
| Котельная АТП, РММ |  |  |  |  | 390,5 | 390,5 | 390,5 |  | 390,5 |  | 390,5 |  |

6. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения.

Таблица 20.  Величина необходимой валовой выручки , использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов теплоснабжения свод котельных школы, микрорайона, ЦРБ.

| МУП "Районное жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019 - 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 9 091 917 | 9 308 922 | 9 585 480 | 9 870 254 | 10 163 489 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 815 742 | 835 212 | 860 026 | 885 576 | 911 885 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 687 188 | 703 589 | 724 492 | 746 016 | 768 180 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 128 554 | 131 623 | 135 533 | 139 560 | 143 706 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 128 554 | 131 623 | 135 533 | 139 560 | 143 706 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 5 301 024,06 | 5 427 548 | 5 588 795 | 5 754 832 | 5 925 802 |
| I.3.1 | численность | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 21 035,81 | 21 537,89 | 22 177,76 | 22 836,63 | 23 515,09 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 621 878 | 636 721 | 655 638 | 675 116 | 695 173 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 621 878 | 636 721 | 655 638 | 675 116 | 695 173 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | 621 878 | 636 721 | 655 638 | 675 116 | 695 173 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 1 190 452 | 1 218 866 | 1 255 077 | 1 292 364 | 1 330 758 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 1 048 183,21 | 1 073 201,15 | 1 105 084,77 | 1 137 915,63 | 1 171 721,85 |
| I.6.2 | численность, чел. | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 1 162 821 | 1 190 575 | 1 225 945 | 1 262 367 | 1 299 870 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 925 681,19 | 947 775,25 | 975 932,61 | 1 004 926,50 | 1 034 781,76 |
| I.7.2 | численность, чел. | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | 5 791 405 | 6 150 263 | 6 436 567 | 6 643 640 | 6 800 977 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 2 373 869,53 | 2 430 528,81 | 2 502 737,15 | 2 577 090,72 | 2 653 653,25 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 1 770 841,04 | 1 813 107 | 1 866 973 | 1 922 438 | 1 979 552 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 323 472,77 | 331 193,38 | 341 032,78 | 351 164,48 | 361 597,20 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 279 555,72 | 286 228,13 | 294 731,65 | 303 487,80 | 312 504,09 |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 359 750 | 371 443 | 383 549 | 396 708 | 410 816 |
| II.10.1 | косвенные АР | 63 463 | 64 602 | 65 776 | 66 985 | 68 230 |
| II.10.2 | косвенные РР | 296 287 | 306 841 | 317 773 | 329 723 | 342 586 |
| II.11 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 2 718 350 | 3 008 855 | 3 210 846 | 3 330 406 | 3 397 073 |
| II.12.1 | выпадающие доходы | 2 718 350 | 3 008 855 | 3 210 846 | 3 330 406 | 3 397 073 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 11 932 951 | 12 364 655 | 12 813 300 | 13 307 545 | 13 844 228 |
| III.1 | Топливо | 10 087 358 | 10 463 775 | 10 855 268 | 11 290 388 | 11 765 887 |
| III.1.1 | Уголь | 10 087 358 | 10 463 775 | 10 855 268 | 11 290 388 | 11 765 887 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 4 152,73 | 4 152,73 | 4 152,73 | 4 152,73 | 4 152,73 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 429,09 | 2 519,73 | 2 614,01 | 2 718,79 | 2 833,29 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 936,45 | 966,40 | 998,35 | 1 035,37 | 1 077,95 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 2 847,59 | 2 847,59 | 2 847,59 | 2 847,59 | 2 847,59 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 3 542,42 | 3 674,61 | 3 812,09 | 3 964,90 | 4 131,88 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 1 751 576 | 1 804 123 | 1 858 247 | 1 913 995 | 1 971 414 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 623 378 | 642 079 | 661 342 | 681 182 | 701 617 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,51 | 5,67 | 5,84 | 6,02 | 6,20 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 113 183 | 113 183 | 113 183 | 113 183 | 113 183 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 1 128 198 | 1 162 044 | 1 196 906 | 1 232 813 | 1 269 797 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 240 009,40 | 240 009,40 | 240 009,40 | 240 009,40 | 240 009,40 |
| III.4 | Холодная вода | 94 017 | 96 756 | 99 784 | 103 162 | 106 927 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 2 399,79 | 2 399,79 | 2 399,79 | 2 399,79 | 2 399,79 |
| IV | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| IV.2 | Нормативный уровень прибыли |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 26 816 273 | 27 823 839 | 28 835 347 | 29 821 439 | 30 808 694 |

Общая сумма затрат по трем котельным составляет 26,8 млн. руб.  Индекс потребительских цен   не превышает 1,04 .

Таблица 20.  .  Величина необходимой валовой выручки , использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов теплоснабжения  котельной техникума

| МУП "Районное жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019 - 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 3 648 553 | 3 735 636 | 3 846 618 | 3 960 896 | 4 078 570 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 224 065 | 229 413 | 236 229 | 243 247 | 250 473 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 170 872 | 174 951 | 180 148 | 185 500 | 191 011 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 53 193 | 54 462 | 56 080 | 57 747 | 59 462 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 53 193 | 54 462 | 56 080 | 57 747 | 59 462 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 2 178 135,15 | 2 230 123 | 2 296 377 | 2 364 600 | 2 434 850 |
| I.3.1 | численность | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 21 331,90 | 21 841,05 | 22 489,92 | 23 158,07 | 23 846,07 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 279 417 | 286 086 | 294 586 | 303 338 | 312 349 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 279 417 | 286 086 | 294 586 | 303 338 | 312 349 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | 279 417 | 286 086 | 294 586 | 303 338 | 312 349 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 489 144 | 500 819 | 515 698 | 531 019 | 546 795 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 430 687,48 | 440 967,09 | 454 067,74 | 467 557,59 | 481 448,21 |
| I.6.2 | численность, чел. | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 477 791 | 489 195 | 503 728 | 518 693 | 534 103 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 380 352,68 | 389 430,90 | 401 000,47 | 412 913,75 | 425 180,96 |
| I.7.2 | численность, чел. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | 1 646 297 | 1 681 507 | 1 723 602 | 1 768 058 | 1 814 283 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 992 700,30 | 1016393,971 | 1 046 589,92 | 1 077 682,95 | 1 109 699,73 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 744 922,22 | 762 702 | 785 361 | 808 693 | 832 719 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 132 911,57 | 136 083,89 | 140 126,79 | 144 289,80 | 148 576,49 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 114 866,51 | 117 608,13 | 121 102,14 | 124 699,95 | 128 404,65 |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 147 817 | 152 622 | 157 596 | 163 003 | 168 800 |
| II.10.1 | косвенные АР | 26 076 | 26 544 | 27 027 | 27 523 | 28 035 |
| II.10.2 | косвенные РР | 121 741 | 126 078 | 130 570 | 135 480 | 140 765 |
| II.11 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 209 716 | 216 427 | 223 353 | 231 308 | 239 720 |
| II.12.1 | выпадающие доходы | 209 716 | 216 427 | 223 353 | 231 308 | 239 720 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 681 088 | 5 884 218 | 6 095 553 | 6 327 632 | 6 579 033 |
| III.1 | Топливо | 4 530 484 | 4 699 552 | 4 875 391 | 5 070 821 | 5 284 383 |
| III.1.1 | Уголь | 4 530 484 | 4 699 552 | 4 875 391 | 5 070 821 | 5 284 383 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 1 865,87 | 1 865,87 | 1 865,87 | 1 865,87 | 1 865,87 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 428,08 | 2 518,69 | 2 612,93 | 2 717,67 | 2 832,13 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 935,44 | 965,36 | 997,27 | 1 034,25 | 1 076,79 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 1 279,45 | 1 279,45 | 1 279,45 | 1 279,45 | 1 279,45 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 3 540,95 | 3 673,09 | 3 810,52 | 3 963,27 | 4 130,18 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 1 049 808 | 1 081 303 | 1 113 742 | 1 147 154 | 1 181 569 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 1 049 808 | 1 081 303 | 1 113 742 | 1 147 154 | 1 181 569 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 223 333 | 223 333 | 223 333 | 223 333 | 223 333 |
| III.4 | Холодная вода | 100 796 | 103 362 | 106 420 | 109 657 | 113 082 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 46,34 | 47,51 | 48,92 | 50,41 | 51,98 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 2 175,37 | 2 175,37 | 2 175,37 | 2 175,37 | 2 175,37 |
| IV | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| IV.2 | Нормативный уровень прибыли |  |  |  |  |  |
| VI | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |  |
| IX | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 10 975 938 | 11 301 360 | 11 665 773 | 12 056 586 | 12 471 886 |

Сумма затрат по котельной техникума- 10,97 млн. руб.  В дальнейшем ежегодно рост затрат  не превышает 104% .

7. Услуги и тарифы

Тарифы по данным котельным регулируются РСТ Забайкальского края.

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1. Тепловая энергия для отопления:

2.Тепловая энергия на горячее водоснабжение

- Тепловая энергия для отопления, горячее водоснабжение –

2019 год –1 полугодие 2378,41 руб./Гкал. 2-полугодие – 2481,63 руб./Гкал.

2020 год – 1 полугодие – 2481,63   руб./Гкал. , 2-полугодие – 2580,9 руб./Гкал.

2021 год - 1 полугодие – 2580,9 руб./Гкал., 2-полугодие – 2684,13 руб./Гкал

2022 год - 1 полугодие -2684,13 руб./Гкал.  , 2-полугодие – 2764,66 руб./Гкал

2023 год - 1 полугодие -2764,66 руб./Гкал.  , 2-полугодие – 2875,24 руб./Гкал

Для населения действует норматив потребления тепловой энергии 0,03 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц ( на 12месяцев), на отопительный период (9 месяцев) норматив 0,04 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц.

8. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Наиболее проблемные участки теплосетей котельной техникума.  Количество аварий на данном участке ежегодно  более  трех крупных аварий. В результате чего идет перерасход тепловой энергии, теплоносителя. Теплотрасса нуждается в капитальном ремонте.

На котельных  Красночикойской  школы, ЦРБ  износ теплосетей составляет более 75 %.

Устаревшее котельное оборудование на всех котельных

Отсутствие  площадок для хранения угля.

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Для  достижения стабильной и безаварийной работы котельных требуются инвестиции. Один из вариантов разработка инвестиционных программ с включением необходимых средств в тарифы по теплоснабжению.

Внедрять в производство энергосберегающее оборудование.

Необходимо строительство площадок для хранения угля.

Требуется замена котельного оборудования на всех котельных

Провести капитальный ремонт теплотрассы протяженностью на котельных  Красночикойской  школы, ЦРБ  1150 м.п., на котельной техникума провести капитальный ремонт протяженностью 1,2 км.

Объединить котельные микрорайона и школы в единую теплосеть. Построить новую котельную по ул. Советской.

10. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс котельной ЦРБ, СОШ, микрорайона позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность.