Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня   2026 г.                                                                          № 508
с. Красный Чикой


Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения Красночикойского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», со статьёй 26 Устава Красночикойского муниципального округа, администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:

	1. Утвердить схемы теплоснабжения Красночикойского муниципального округа (прилагаются): Красночикойская сельская администрация, Малоархангельская сельская администрация, Коротковская сельская администрация, Захаровская сельская администрация, Шимбиликская сельская администрация, Мензинская сельская администрация, Архангельская сельская администрация, Байхорская сельская администрация, Верхнешергольджинская сельская администрация, Большереченская сельская администрация, Альбитуйская сельская администрация, Жиндойская сельская администрация, Урлукская сельская администрация, Черемховская сельская администрация, Конкинская сельская администрация.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chikoy75.ru 

Исполняющий обязанности главы
Красночикойского муниципального округа                                                                                                                         Н.П.Конюков	
[bookmark: _GoBack]



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Котельная СОШ с.Альбитуй
Согласована
Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№____ от _________2026 г.



Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» Альбитуйская сельская администрация Красночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года













Приложение 1 к схеме теплоснабжения с. Альбитуй котельная «СОШ», утверждённой постановлением Красночикойского муниципального округа
«____»________2026года  

Схема теплотрассы с. Альбитуй котельная «СОШ»

ОБОЗНАЧЕНИЯ
- теплотрасса О - тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы
1. Котельная
2. Овощехранилище
3. Школа
4. Дом Культуры
5. Гараж
6. Водонапорная башня
7. Скважина

Оглавление
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1. [bookmark: bookmark0]ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Альбитуйская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	1181,2

	Численность населения
	Чел.
	601

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	12872

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	9767

	общественных зданий
	тыс. м2
	3105

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,01



	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет



2. [bookmark: bookmark1]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. [bookmark: bookmark2]Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Альбитуйской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Школьная 1, с.Альбитуй. Котельная с тепловой мощностью - 1,4 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 965,34 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры- двухэтажные кирпичные здания.
2.2. [bookmark: bookmark3]Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим
Л
предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 9,8 тыс. м . Отапливаемый объем составляет - 14206,05м3. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, овощехранилища, дома культуры.

2.3. [bookmark: bookmark4]Источники тепловой энергии (теплоснабжения) 2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Альбитуйская котельная
	с.Альбитуй ул. Школьная 1
	1,4


В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,4 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,4 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование котельных
	Адрес
	УТМ, Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Альбитуйская котельная
	ул. Школьная 1
	1,4
	0,2551



Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная.
Отапливаемая площадь:
· школы-2820м2
· дом культуры - 450м2
2.3.3. [bookmark: bookmark5]Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
Таблица 3. Типы используемых котлоагрегатов
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	1
	Альбитуйская котельная
	КВр-0,7
	1

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
Таблица 4. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)

	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од ввода в эксплуатацию, год
	срок службы, лет

	1
	Альбитуйская
котельная
	КВр-0,7
	1
	03.12.2014
	10

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	2020
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;
Таблица 5. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов
	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Альбитуйская котельная
	КВр-0,7
	1
	нет

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	нет


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 24,11 суток
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 6. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

	Наименование
	тип
электрооборудования
	мощность
электрооборудования
кВт/ч
	обороты, вращения, электрооборудования
	кол-во.
Шт
	кол-во часов работы в сутки
	кол-во рабочих суток в год.
	кол-во рабочих часов в год

	электродвигатель № 1 насос
	?
	11
	3000
	1
	24
	257
	6168

	электродвигатель № 2 насос
	?
	11
	3000
	1
	резерв
	257
	6168

	электродвигатель № 3 насос
	?
	5,5
	3000
	1
	ремонт
	257
	6168

	электродвигатель № 4 насос
	?
	5,5
	3000
	1
	резерв
	257
	6168

	электросчетчик
	ЦЭ 6803 ВШ М7 Р32
	100 А
	2012 год
	1
	24
	365
	8760

	светильника № 1
	РКУ
	0,25
	*
	1
	12
	257
	3084

	светильника № 2
	РКУ
	0,125
	*
	1
	24
	257
	6168

	светильника № 3
	РКУ
	0,25
	*
	1
	12
	257
	3084

	светильника № 4
	ЛПО
	0,072
	*
	1
	12
	257
	3084

	светильника № 5
	НСП
	0,06
	*
	1
	12
	257
	3084

	светильника № 6
	НСП
	0,06
	*
	1
	24
	257
	6168

	светильника № 7
	НСП
	0,06
	*
	1
	12
	257
	3084

	лампочка
	светодиодная
	0,015
	*
	1
	24
	257
	6168

	электродвигатель вентилятор
	ВЦ 14-46. АИР 112 М
	1,5
	3000
	1
	4
	257
	1028

	электродвигатель вентилятор
	ВЦ 14-46. АИР 112 М
	1,5
	3000
	1
	резерв
	257
	1028

	электродвигатель дымосос
	Д Н-6,3 АДМ 112 М4У2
	5,5
	1500
	1
	24
	257
	6168


2.3.4. [bookmark: bookmark6]Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего

водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Таблица 7. Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	м
о.
о
	0,00479
0
	Г кал/ча с

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	
	18
	°С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	tnp
	70
	°С

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	II
Q.
О
Ч-*
	57
	°С

	6
	Показатель
нелинейности
теплоотдачи
приборов
отопления
	n=
	0,30
	-

	7
	Температура
наружного
воздуха
	tH=
	-10
	°с




[bookmark: bookmark7]Температурный график
отопления

Температура наружного воздуха -tH, С

	Результаты
расчетов
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	t.=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tc=
	41,8
	°C
	t>=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tпр-tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(tnp-tоp)*q+0,5*(tnp+tоp-2*tвp)*q(1/1+n)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СН иП 2.04.01-85
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери

установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. [bookmark: bookmark8]Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-11730м2;
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -23,7 м2;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-120,44Гкал;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 8,96 Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 804,87 Гкал.
[bookmark: bookmark9]Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 233,15 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Г орячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами
Таблица 8. Зона действия котельной

	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	108
	204,16
	22,05

	2
	57
	28,99
	1,65

	
	итого
	233,15
	23,7


Плотность застройки в зоне действия котельной -0,01м2/га;
Плотность тепловой нагрузки - 0,8Гкал/ч/га.
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,024 м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -120,44 Гкал/ч.
Таблица 9. Потери
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	

	
	
	
	
	
	Величина
тепловых
потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная ЦРБ
	
	
	
	

	108
	0,204
	76
	1,2
	5856
	109,035

	57
	0,029
	56
	1,2
	5856
	11,408

	Итого:
	1,451
	
	
	
	120,44


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,55 м3/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 25,49 кВт-ч/Гкал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 28,14 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка 1973г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился; Материал трубопровода участка - стальные трубы;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
Таблица 10. Задвижки
	Диаметр
	Количество

	50
	2

	80
	12

	100
	4

	159
	2


Таблица 11. Краны
	Диаметр
	Количество

	15
	2

	20
	4

	25
	4

	32
	4


Таблица 12. Тепловая нагрузка на котельную

	3.
	Альбитуйская котельная

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	Чот
	&
	Твн,
оС
	Т оС
Т нв, С
	Тср.г.,
оС
	По, час
	Очас,
Г кал/ча с
	Оот, Г кал/ год

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Школа
	11279,4
2
	0,33
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,199
	629,58

	
	Гараж
	454,36
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,014
	37,60

	
	Овощехранилище
	131
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,004
	10,84

	
	Дом культуры
	2233
	0,29
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,035
	109,53

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,2516
	787,554

	
	Собственное
потребление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насосная станция
	24,81
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,0 01
	2,05

	
	Водонапорная
башня
	83,46
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,003
	6,91

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0034
	8,960

	
	Итого по котельной с. Альбитуй
	
	
	
	
	
	
	
	0,2551
	796,515


Г орячее водоснабжение -8,96 Г кал
2.5. [bookmark: bookmark10]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.
Таблица 13. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"
	№ п/п
	Наименование
котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов
	Производительность котла МВТ
	Общая
теплопроизводительность котельной Гкал/час

	1
	Альбитуйская
котельная
	КВр-0,7
	1
	0,7
	1,0242

	
	
	Энергия
	1
	0,242
	

	
	
	Универсал
	1
	0,242
	

	
	
	
	
	
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,2551 Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,7691 Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.
2.6. [bookmark: bookmark11]Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.
Таблица 14. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 20132018г
	№ п/п
	Показатель
	План
2017г.
	План 2018г.
	План 2019г.
	План 2020г.

	
	
	
	
	
	

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	965,34
	965,34
	965,34
	965,34

	2
	Расход на
собственные нужды источника тепла
	28,14
	28,14
	28,14
	28,14

	4
	Потери
	133,08
	133,08
	133,08
	133,08

	5
	Полезный отпуск, всего
	804,11
	804,11
	804,11
	804,11

	5.2
	Полезный отпуск по
группам
потребителей
	804,11
	804,11
	804,11
	804,11

	5.2.1
	в т.ч. на собственное
производственное
потребление
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	795,15
	795,15
	795,15
	795,15



	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	795,15
	795,15
	795,15
	795,15

	5.2.4.2
	горячее
водоснабжение
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6


Число часов использования установленной мощности -5856 час;
Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
2.7. [bookmark: bookmark12]Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля - 6013: Таблица 15. Годовой и максимально-расчетный расход топлива
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с.Альбитуй

	Выработано тепла
	Гкал
	953

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5%
от п.о.
	Гкал
	28

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	925

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	120

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	805

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	227,03

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	264,29

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	264,29

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	308,55



Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 172% в 2013 году, на 145% в 2014году. Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.
Таблица 16.
	Показатель
	Ед.изм.
	План
2017г.
	План
2018г.
	План
2019г.
	План
2020г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	267,58
	267,58
	267,58
	267,58

	уголь
	тут
	229,84
	229,84
	229,84
	229,84


2.8. [bookmark: bookmark13]Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал
	
	2019 г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	Установленная тепловая мощность
	1,0242
	1,0242
	1,0242
	1,042

	Располагаемая тепловая мощность
	1,042
	1,0242
	1,0242
	1,024

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,8642
	0,8642
	0,8642
	0,8642

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,2551
	0,2551
	0,2551
	0,2551


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.
[bookmark: bookmark14]2.10. Баланс электрической энергии
Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии .
Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

	
	2019 г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	11,537
	36,302
	21,472
	20,496

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	11,537
	36,302
	21,472
	20,496

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	


[bookmark: bookmark15]2.11. Баланс теплоносителя
Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Куплено холодной воды
	
	
	
	
	



	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Поднято холодной воды
	0,316
	0,466
	0,599
	0,599
	0,599

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,316
	0,308
	0,447
	0,447
	0,447

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	0,316
	0,466
	0,599
	0,599
	0,599

	установленная по нормативам, в т. ч:
	0,316
	0,308
	0,447
	0,447
	0,447

	на горячее водоснабжение
	-
	0,158
	0,152
	0,152
	0,152

	фактическая
	-
	-
	-
	-
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	
	
	
	
	


3.	Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения
установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Альбитуйской котельной
	№ п/п
	Показатель
	Фактические данные (2018 год)
	Фактические данные (2019 год)
	план рст (2020 год)
	план (2021 год)
	план (2022 год)
	план (2023 год)

	II
	Полная себестоимость теплоснабжения, руб.
	
	
	
	
	
	

	1
	Прямые затраты, всего
	1 853 565
	1904452,52
	1 865 171
	3323860,167
	3486729,315
	3657579

	1.1
	вода на технологические цели
	
	7 513
	7 707
	21348,87572
	22394,97063
	23492,324

	1.1.1
	тариф на воду (руб./м3)
	
	26,78
	24,98
	47,7
	50,0
	52,475952

	1.1.2
	объем воды (м3)
	
	316,43
	308,55
	447,68
	447,6779021
	447,6779

	1.2
	энергия на
технологические цели по уровням напряжения
	33 383
	167 258
	76 203
	120710,3859
	126625,1948
	132829,83

	1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и
	33 383
	
	0
	120710,3859
	126625,1948
	132829,83



	
	ниже)
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	2,89
	15,99
	
	5,889460669
	6,178044242
	6,4807684

	1.2.1.2
	объем энергии
(кВт.ч)
	11 537
	10 457
	
	20 496
	20496
	20496

	1.3
	топливо на технологические цели
	510 157
	441 700
	304 606
	360470,9577
	378134,0346
	396662,6

	1.3.1
	уголь
	510 157
	441 700
	304 606
	360470,9577
	378134,0346
	396662,6

	1.3.1.1
	Цена топлива (руб./тнт), в том числе
	1 121,72
	1 152,54
	1 152,54
	1347,170582
	1413,181941
	1482,4279

	1.3.1.3
	Объем топлива (тнт)
	454,80
	383,24
	264,29
	267,58
	267,5763281
	267,57633

	1.3.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,56
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	1.3.1.5
	Цена топлива (руб./тут), в том числе
	2 014,94
	1 341,73
	1 341,73
	1568,301027
	1645,147778
	1725,76

	1.3.1.7
	Объем топлива (тут)
	253,19
	446,15
	227,03
	229,8480658
	229,8480658
	229,84807

	1.4
	материалы
	27 725
	46 139
	163 193
	91950
	96455,55
	101181,87

	1.5
	затраты на оплату труда
	578 126
	556 774
	702 233
	1 575 819,37
	1653034,515
	1734033,2

	1.5.1
	численность, чел.
	4,00
	4,00
	4,00
	5,421034704
	5,421034704
	5,4210347

	1.5.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	13 764,91
	11 599,46
	14 629,86
	24223,84059
	25410,80878
	26655,938

	1.6
	отчисления на социальные нужды
	188 944
	183 683
	222 608
	570446,6105
	598398,4944
	627720,02

	1.7
	амортизация основных средств
	66 949
	66 193
	66 949
	66
193,20
	69436,6668
	72839,063

	1.8
	работы и услуги производственного характера
	448 281
	427 898
	301 123
	490 710
	514754,55
	539977,52

	1.8.1
	в т.ч. транспортные услуги
	448 281
	427 898
	301 123
	490 710
	514754,55
	539977,52

	1.8.2
	из них доставка угля
(авто)
	447 504
	421 616
	272 965
	402 382
	422099,223
	442782,08

	1.8.2.1
	Цена топлива (руб./тнт)
	983,96
	1 100,14
	1 032,82
	1503,804482
	1577,490901
	1654,788

	1.8.2.2
	Объем топлива
	454,80
	383,24
	264,29
	267,58
	267,5763281
	267,57633



	
	(тнт)
	
	
	
	
	
	

	1.8.3
	вывоз шлака
	
	
	11 987
	12 763
	13387,99912
	14044,011

	1.8.4
	прочие
транспортные услуги
	776
	6 282
	16 170
	75564,65956
	79267,32787
	83151,427

	1.9
	охрана труда
	
	7 295
	17 578
	26211
	27495,339
	28842,611

	2
	Цеховые расходы
	237 849
	289 367
	82 671
	537111,6663
	563430,138
	591038,21

	2.1
	затраты на оплату труда
	99 397
	114 242
	47 056
	284486,1838
	298426,0068
	313048,88

	2.1.1
	численность, чел.
	0,70
	0,963
	0,28
	1,07218839
	1,07218839
	1,0721884

	2.1.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	11 821
	9 888
	14 007,11
	22 111,02
	23194,46297
	24330,992

	2.2
	отчисления на социальные нужды
	29 779
	35 274
	14 446
	89335,83646
	93713,29245
	98305,244

	4
	Общепроизводственные
расходы
	8 193
	6 000
	20 823
	46153,38166
	48414,89736
	50787,227

	4.1
	затраты на оплату труда
	5 684
	4 158
	15 428
	34580,65082
	36275,10271
	38052,583

	4.1.1
	численность, чел.
	0,07
	0,04
	0,09
	0,130329606
	0,130329606
	0,1303296

	4.1.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	6 594
	9082,08
	14 755,80
	22 111,02
	23194,46297
	24330,992

	4.2
	отчисления на социальные нужды
	1 712
	1 242
	4 659
	10443,35655
	10955,08102
	11491,88

	5
	Общехозяйственные
расходы
	329 994
	443 144
	155 959
	572018,1754
	600047,066
	629449,37

	5.1
	затраты на оплату труда
	223 406
	257 024
	88 069
	351007,8822
	368207,2685
	386249,42

	5.1.1
	численность, чел.
	0,75
	0,93
	0,48
	0,856120007
	0,856120007
	0,85612

	5.1.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	24 688
	23 099
	15 273,31
	34166,53812
	35840,69849
	37596,893

	5.2
	отчисления на социальные нужды
	66 989
	75 334
	26 597
	106004,3804
	111198,5951
	116647,33

	6
	Плата за выбросы загрязняющих веществ
	
	0
	26 975
	27310,71591
	28648,94099
	30052,739

	7
	Итого
	2 429 600
	2 642 964
	2 151 600
	4506454,106
	4727270,357
	4958907

	8
	Производственная себестоимость, руб./Гкал
	2 520,39
	
	2 673,21
	5604,246308
	5878,854377
	6166,9182



4. [bookmark: bookmark16]Услуги и тарифы.
В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
1. Тепловая энергия для отопления;
2019 год - 1 полугодие -5262,10 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4163,13 руб./Гкал.
2020г. год - 1 полугодие - 4163,13руб./Гкал. 2 - полугодие -4371,28 руб./Гкал.
2021год - 1 полугодие - 4371,28 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4589,85 руб./Гкал.
2022г. год - 1 полугодие - 4589,85 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4819,3 руб./Гкал.
2023г. год - 1 полугодие - 4819,3 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5060,3 руб./Гкал.
5. [bookmark: bookmark17]Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 43%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем на 150 % . Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
[bookmark: bookmark18]НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью -
6. Приобретение водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
6. [bookmark: bookmark19]Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Архангельская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
измерения
	Базовые значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	4400

	Численность населения
	Чел.
	740

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	18,07

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	14,8

	общественных зданий
	тыс. м2
	3,27

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,004

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
	Г рад. Цельсия
	-39

	вентиляции
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет



биогенные или илистые
да/нет
2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Архангельской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с. Архангельск ул. Колхозная 25. Котельная с тепловой мощностью - 1,5 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1248,0 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два трубопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) в целях отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае

потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е. услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.
В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы- двухэтажное кирпичное здание, дома культуры -одноэтажное кирпичное здание.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 2 общественных зданий общей площадью 2,7 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет - 17000м2. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались с 2014 по 2018год.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Архангельская котельная
	с.Архангельское ул.Колхозная 25
	1,5



2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,5 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,5 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование котельных
	Адрес
	УТМ, Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	котельная Архангельск СОШ
	ул.Колхозная
25
	1,5
	0,332


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная. Отапливаемая площадь:
· школы-1834м2
· дом культуры - 820м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
таблица 3
	№п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	/п
	
	
	

	1
	Архангельская котельная
	Котел КВр-1,0
	1

	
	
	Котел "КВР-05"
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
таблица 4
	№п
/п
	Наимено
вание
котельн
ой
	Марка
котлов
	количество котлов
	Г од ввода в эксплуатацию, год
	срок службы, лет

	1
	Архангел
ьская
	Котел
КВр-1,0
	1
	2015
	10

	
	котельна
я
	Котел
"КВР-05"
	1
	2014
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Архангельская
котельная
	Котел КВр-1,0
	1
	нет

	
	
	Котел "КВР-05"
	1
	нет


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 31,6 тонн.
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
Общая установленная электрическая мощность электрооборудования
Таблица 6
	Наименование
	тип
электрооборудования
	мощность
электрооборудования
кВт/ч
	обороты, вращения, электрооборудования
	кол-во.
Шт
	кол-во часов работы в сутки
	кол-во рабочих суток в год.
	кол-во рабочих часов в год

	электродвигатель № 1 насос
	5АМХ 112М
	7,5
	3000
	1
	24
	257
	6168

	электродвигатель № 2 насос
	АИР 112М
	7,5
	3000
	1
	резерв
	257
	6168

	электродвигатель № 3 насос
	АИР 112М
	7,5
	3000
	1
	резерв
	257
	6168

	электродвигатель вентилятор № 1
	АИР 90 L
	2,2
	1500
	1
	2
	257
	514

	электродвигатель вентилятор № 2
	АИР 80 А
	1,5
	3000
	1
	резерв
	257
	6168

	электродвигатель дымосос
	5АИ 112 М
	5,5
	1500
	1
	2
	257
	514



	светильник № 1
	РКУ
	0,125
	*
	1
	24
	257
	6168

	светильник № 2
	РКУ
	0,125
	*
	1
	24
	257
	6168

	светильник № 3
	РКУ
	0,125
	*
	1
	12
	257
	3084

	светильник № 4
	ЛПО
	0,072
	*
	1
	12
	257
	3084

	светильник № 5
	НСП
	0,06
	*
	1
	12
	257
	3084

	электросчетчик
	энергомера ЦЭ680 3В
	100 А
	2005 год
	1
	24
	257
	6168


Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	м
о.
о
	0,00479
0
	Г кал/ча с

	2
	Расчетная
температура воздуха внутри объекта (здания)
	^вр
	18
	°С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	tnp
	70
	°С

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	II
Q.
О
+-*
	57
	°С

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	п=
	0,30
	-




Температурный график
отопления
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Температура наружного воздуха -tH, С

	7
	Температура наружного воздуха
	1н=
	-10
	°C
	

	Результаты
расчетов
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн =
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	tп =
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tQ=
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п) tо = tBp - 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85
2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Зол шлакоудаление также вручную.
Учет энергоресурсов
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия котельной -23288 м2.
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
2. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -27,37 м2;
3. Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 154,96Гкал;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 0;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - 4,97Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный отпуск тепловой мощности 1056,34 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 308 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Горячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл. 8
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	108
	96
	10,36

	2
	89
	154
	13,706

	3
	57
	58
	3,306

	
	
	308
	27,37


Плотность застройки в зоне действия котельной -0,004 м2/га;
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,02 м2/Г кал/ч.
Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -154,9 Гкал/ч.
Потери	Табл.10	
	Диаметр,
мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	Величина
тепловых
потерь,
Гкал

	
	
	
	
	

	108
	0,096
	76
	1,25
	5856
	53,,407

	89
	0,154
	69
	1,25
	5856
	77,782

	57
	0,058
	56
	1,25
	5856
	23,775

	Итого:
	308
	
	
	
	154,964


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,316 м3/ч/Гкал/ч. Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 39,78 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 36,97 Гкал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка	1995 г.;
Год последнего капитального ремонта участка - не проводилось;
Материал трубопровода участка - стальные трубы ;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры Задвижки
табл.12
	диаметр
	количество

	80
	20

	100
	20

	120
	5

	Краны
	табл.13

	диаметр
	количество

	50
	5

	40
	5

	32
	5

	15
	2

	20
	2



Тепловая нагрузка на котельную Табл.14
	3.
	Архангельская котельная

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	Чот
	d
	Т оС
Т вн, С
	Т оС
Т нв, С
	Т оС
Аср.гл
	По, час
	Очас,
Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	4112,68
	0,37
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,081
	257,38

	
	Школа
	8593,83
	035
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,160
	508,75

	
	Спортзал
	4253,7
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,089
	280,60

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,3302
	1046,726

	
	Собственное
производство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насосная станция
	40
	1,05
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,002
	4,97

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,0019
	4,966

	
	Итого по котельной
	
	
	
	
	
	
	
	0,332
	1051,69


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Табл.15
Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№
	Наименование
	Марка
	количеств
	Производительность котла
	Общая тепло производительность

	п/
п
	котельной
	котлов
	о котлов
	МВТ
	котельной Г кал/час

	1
	Архангельск
	Энергия
	1
	0,24
	0,909

	
	
	КВР-0,5
	1
	0,504
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,332 Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,577 Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии соответствует требуемой тепловой нагрузке. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Резерва нет.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»
	№ п/п
	Показатель
	Фактические данные (2018 г.)
	План 2019г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План
2022г.

	I
	Натуральные показатели, Г кал
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	1296,81
	1296,81
	1296,81
	1296,81
	1296,81

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	38,95
	38,95
	38,95
	38,95
	38,95



	4
	Потери
	144,99
	144,99
	144,99
	144,99
	144,99

	5
	Полезный отпуск, всего
	1112,86
	1112,86
	1112,86
	1112,86
	1112,86

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	1112,86
	1112,86
	1112,86
	1112,86
	1112,86

	5.2.1
	населению
	5,23
	5,23
	5,23
	5,23
	5,23

	5.2.2.1
	на отопление
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	1107,63
	1107,63
	1107,63
	1107,63
	1107,63

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.4.2
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Число часов использования установленной мощности -5856 час;
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013: Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
Годовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.15

	Показатель
	Ед.изм.
	Архангельская котельная

	Выработано тепла
	Гкал
	1296,81

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	38,95

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	144,99

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	1112,86

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	297,22

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	346

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	346

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	334,01


Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 111% в 2018 году, на 122% в 2019году. Показатель расхода угля увеличивается и указывает на потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.
Табл.18
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт 2018 г.
	План
2019г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022 г.
	План 2023 г.
	План 2024 г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	тнт
	367,84
	367,84
	367,84
	367,84
	367,84
	367,84
	367,84

	116,3
	тут
	315,98
	297,16
	297,16
	297,16
	297,16
	297,16
	297,16



2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал
Таблица 17
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909

	Располагаемая тепловая мощность
	0,909
	0,909
	0,909
	0,909

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,03
	0,03
	0,036
	0,037

	Тепловая мощность на коллекторах
	
	
	
	

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	
	
	0,124
	0,154

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	0,05



	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.
2.10. Баланс электрической энергии
отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии .
Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения Архангельской котельной, тыс. кВт-ч.
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022г

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	40,2
	34,4
	42
	38,3
	38,3

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	40,2
	34,4
	42
	38,3
	38,3

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	40,2
	34,4
	42
	38,3
	38,3

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	



2.11. Баланс теплоносителя
отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Архангельской котельной, тыс. м3
	
	2013 г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	Куплено холодной воды
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Поднято холодной воды
	0,3
	0,32
	0,38
	0,47
	0,47
	0,47

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	-
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,3
	0,32
	0,38
	0,47
	0,47
	0,47

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	

	установленная по нормативам, в т. ч:
	0,3
	0,32
	0,3
	0,4
	0,4
	0,4

	на горячее водоснабжение
	
	
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07

	фактическая
	-
	-
	-
	-
	-
	



	
	2013 г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	
	
	
	
	
	


3. [bookmark: bookmark20]Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Архангельской котельной
	Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019г. Архангельское

	
	
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Наименование статьи
	По
расчету
РСТ
(2016
год)
	По
расчету
РСТ
(2017
год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт
2017г
	По
расчету
РСТ
(2018
год)
	план
предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	2 991
767
	2 544 201
	1 275 842
	1 347 771
	2 611 953
	3 388 970

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	474 002
	517 852
	150 351
	75 887
	531 643
	273 650

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	447 098
	489 657
	125 892
	
	502 697
	238 386

	I.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	26 904
	28 195
	24 459
	
	28 946
	35 264

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	26 904
	28 195
	24 459
	
	28 946
	35 264

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.3
	прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.4
	реагенты
	
	0
	
	
	0
	

	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	0
	0
	
	
	0
	

	I.2.1
	текущий ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.2.2
	капитальный ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	1 196 794,29
	1 253 043,62
	539 163,21
	591
695,45
	1 286 412
	1 883 982

	I.3.1
	численность
	5,00
	5,00
	4,00
	4,00
	5,00
	6

	I.3.2
	средняя заработная плата
	19
946,57
	20
884,06
	11 232,57
	147
923,86
	21
440,20
	24 531



	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	561 231
	580 803
	7 495
	62 851
	617 543
	155 894

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	561 231
	580 803
	0
	62 851
	617 543
	155 894

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	561 231
	580 803
	
	62 851
	617 543
	155 894

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	452 223
	474 443
	271 566
	249 404
	487 078
	549 516

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	367
367,86
	379
288,04
	116 222,78
	127
203,33
	389 388
	373 362

	I.6.2
	численность, чел.
	2,02
	2,00
	0,59
	0,70
	2,00
	1,32

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15
125,96
	15
836,88
	16 331,98
	15
132,27
	16
258,62
	23 659

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	307 517
	298 861
	307 267
	367 934
	306 820
	821 049

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	249
574,61
	245
413,70
	256 735,37
	307
150,66
	251 949
	507 458

	I.7.2
	численность, чел.
	1,28
	1,20
	0,74
	1
	1,20
	1

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16
221,13
	16
983,52
	28 861,78
	36
112,40
	17
435,79
	32 424

	II
	Неподконтрольные расходы
	766 446
	1 014 783
	450 444
	405 716
	1169 353
	972 114

	II. 1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	38 306
	39 164
	
	
	59 666
	48 439



	П.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	32 930
	34 511
	
	
	48 439
	48 439

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	598
570,67
	620
289,92
	300 753,52
	339
757,98
	636
808,24
	857 717,00

	П.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	412
254,05
	431
629,99
	188 219,19
	208
478,08
	443
124,30
	644 322

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	110
945,09
	114
544,99
	35 927,64
	38
861,17
	117
595,32
	112 755

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	75
371,53
	74
114,94
	76 606,69
	92
418,74
	76
088,62
	153 252

	II.4.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала
	
	
	
	
	
	

	II. 5
	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	
	
	
	

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	9 450
	9 450
	67 825
	65 958
	67 825
	65 958

	II.7.1
	Амортизация основных средств
	9 450
	9 450
	67 825
	65 958
	67 825
	65 958

	II.7.2
	Амортизация прочего имущества
	
	
	
	
	
	

	II. 8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	
	
	
	
	
	

	II.9
	Услуги банков
	
	
	
	
	
	

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	0
	0
	43 137
	
	59 117
	

	II.10.1
	косвенные ар
	
	
	14 303
	
	19 642
	

	II.10.2
	косвенные рр
	
	
	28 835
	
	39 475
	

	II. 11
	Налог на прибыль
	120 119
	140 501
	38 728
	
	0
	

	II. 12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	205 378
	
	
	345 937
	

	II.12.1
	выпадающие доходы
	
	205 378
	
	
	345 937
	

	II. 12.2
	экономия средств
	
	
	
	
	
	



	II. 12.3
	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)
	
	
	
	
	
	

	II. 12.4
	прочее
	
	
	
	
	
	

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	666 408
	1 468 018
	1177 908
	992 738
	1 349 873
	1 441186

	III. 1
	Топливо
	445 326
	1 233 220
	902 627
	686 033
	1 047 264
	1 138 940

	III. 1.1
	Уголь
	1 006 557
	1 233 220
	902 627
	686 033
	1 047 264
	1 138 940

	III. 1.1.1
	Объем топлива
	367,84
	460,95
	367,84
	325,90
	457,44
	400

	III. 1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 736,39
	2 675,36
	2 453,86
	2
105,06
	2 289,42
	2 847

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	1 525,74
	1 260,00
	1 188,77
	725,01
	1 350,01
	1 641,66

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	
	0,68
	

	III. 1.1.5
	Объем топлива
	315,98
	311,14
	297,16
	
	308,77
	

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	3 963,50
	3 037,49
	
	3 391,73
	

	III. 1.1.7
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	211 888
	221 911
	265 786
	306 705
	291 440
	289 539

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	211 888
	221 911
	265 786
	306 705
	291 440
	289 539

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	5,24
	5,72
	5,52
	5,72

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	41
469,76
	41
469,76
	50 716,00
	53
654,00
	52
790,37
	50 619

	III.4
	Холодная вода
	9 194
	12 886
	9 495
	
	11 169
	12 706

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,52
	38,58
	28,43
	
	34,40
	39,14

	III.4.0
	объем воды (м3)
	334,01
	334,01
	334,01
	
	324,67
	325

	IV
	Прибыль
	600 596
	702 503
	
	
	0
	0



	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	5 025
	5 729
	2 904 195
	2 746
	4 541
	5 802 270

	
	
	217
	504
	
	226
	096
	


4. Услуги и тарифы
В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
1. Тепловая энергия для отопления;
2019 год - 1 полугодие - 5580,00 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 5606,67 руб./Гкал.
2020г. год - 1 полугодие - 5859,0 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5887,0035 руб./Гкал.
2021год - 1 полугодие - 6151,95 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6181,35 руб./Гкал.
2022г. год - 1 полугодие - 6459,54 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6490,4175 руб./Гкал.
2023г. год - 1 полугодие 6782,517 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6814,9305 руб./Гкал.
[bookmark: bookmark21]5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 40%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
[bookmark: bookmark22]6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий из морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью -
6. Приобретение водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. [bookmark: bookmark23]Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 Байхорская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	68,28

	Численность населения
	Чел.
	620

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244-257

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	13,2

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	-

	общественных зданий
	тыс. м2
	5

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,194

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
	Г рад. Цельсия
	-39



	вентиляции
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Байхорской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Первомайская 21, с. Байхор. Котельная с тепловой мощностью - 0,508 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 766,22Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Котельная передана МУП «РЖКХ» по акту передачи в хозяйственное ведение. Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.
Регулирование отпуска тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре

наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.
В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями.
Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы и детский сад - одноэтажное здание из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 3 тыс. м . Отапливаемый объем составляет - 8817м3

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Байхорская котельная
	с. Байхор, ул. Первомайская 21
	0,55


2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,5 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка -0,1893 Гкал/ч.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
	Адрес
	УТМ,
	Требуемая тепловая мощность для

	котельных
	
	Гкал/ч
	потребителей, Гкал/ч



	Байхорская
	ул. Первомайская
	0,55
	0,1893

	котельная
	21
	
	


2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов; таблица 3
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов

	1
	Байхорская
котельная
	КВр-0,35
	1

	
	
	Энергия
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4
	№п
/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од ввода в эксплуатаци ю, год
	срок службы, лет

	1
	Байхорская
котельная
	КВр-0,35
	1
	03.12.2013
	5

	
	
	Энергия
	1
	01.07.2006
	13


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5

	№п
/п
	Наименование
котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Байская котельная
	КВр-0,35
	1
	-

	
	
	Энергия
	1
	2013


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 24,11 суток
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 6
	Наименование
	тип
электрооборудования
	мощность
электрооборудования
кВт/ч
	обороты, вращения, электрооборудования
	кол-во.
Шт
	кол-во часов работы в сутки
	кол-во рабочих суток в год.
	кол-во рабочих часов в год

	электродвигатель № 1 насос
	АИР 112 М
	7,5
	3000
	1
	резерв
	257
	0

	электродвигатель № 2 насос
	АИР 112 М
	7,5
	3000
	1
	24
	257
	6168

	электродвигатель № 3 насос
	АДМ 112 М
	7,5
	3000
	1
	ремонт
	257
	0

	электродвигатель
вентилятор
	АИР 71 В
	1,1
	3000
	1
	2
	257
	514

	электродвигатель дымосос
	5 АИ 100
	3
	1500
	1
	12
	257
	3084

	электросчетчик
	ЦЭ 6803 В
	100 А
	2014 год
	1
	24
	365
	8760

	светильник № 1
	РКУ
	0,125
	*
	1
	24
	257
	6168

	светильник № 2
	ЛПО
	0,072
	*
	1
	24
	257
	6168

	светильник № 3
	НСП
	0,06
	*
	1
	12
	257
	3084



Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатациию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	м
о.
о
	0,00479
0
	Г кал/ча с

	2
	Расчетная
температура воздуха внутри объекта (здания)
	
	18
	°С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	tnp
	70
	°С

	5
	Расчетная температура воды
	II
Q.
О
+-*
	57
	°С
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Температура наружного воздуха -tH, С

	
	на "обратке"
	
	
	
	

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-
	

	7
	Температура наружного воздуха
	th=
	-10
	°C
	

	Результаты расчетов
	Обозна
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	^=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	tп=
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tQ=
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток	Разработан на основе МДК 4-05.2004
tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2Пвр^(1/1+п)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07. -86, СНиП 2.04.01-85.
to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. площадь зоны действия, плотность тепловой нагрузки в зоне действия;
2. материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);
3. Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 1916 Гкал;
4. потери теплоносителя при передаче тепловой энергии;
5. потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 384 Гкал;
6. резервные связи с соседними котельными отсутствует;
7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 10976 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 233,15 м.,
Г орячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами Площадь зоны действия котельной - 0,1га, материальная характеристика - 23,7 кв. м.

Табл. 9
	№
п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	76
	0,247
	22,05

	
	итого
	0,247
	23,7


плотность застройки в зоне действия котельной -97000 м2/га; плотность тепловой нагрузки - 9650Гкал/ч/га.
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,024 м2/Гкал/ч.
Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -133,08 Гкал/ч.
Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,55 мЗ/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 25,49 кВт-ч/Гкал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 28,14 Гкал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка	1983г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - не проводилось;
Материал трубопровода участка - стальные трубы ;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 12. Задвижки
	диаметр
	количество

	76
	12


Таблица 13. Краны
	диаметр
	количество

	15
	2

	20
	4

	25
	4

	32
	4


Таблица 14. Тепловая нагрузка на котельную
	Байхорская котельная

	Наименование объекта
	Л7 3
V, м
	Чот
	а
	Твн,
оС
	Т оС
ТнЬ9 С
	Тср.г.,
оС
	По, час
	Очас,
Г кал/час
	Qoi-, Г кал/ год

	Школа
	5804,93
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,121
	403,32

	Гараж
	267,95
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,008
	23,36

	Мастерские
	562,16
	0,5
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,015
	50,08

	Детский сад
	2182,82
	0,38
	0,92
	20
	-39
	-9,5
	6168
	0,045
	145,80

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,1893
	622,552

	Собственное производство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здание котельной
	225
	0,1
	0
	16
	-39
	-10,9
	5856
	0,000
	0,00

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,000

	Итого по котельной с.
	
	
	
	
	
	
	
	0,1893
	622,552



Байхор
2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 15. В котельной установлены два котла.
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п
/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Производительность котла МВТ
	Общая тепло производительность котельной Г кал/час

	1
	Байхорская
котельная
	КВр-0,35
	1
	0,3
	0,508

	
	
	Энергия -3
	1
	0,208
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1893 Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,3187Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ».
Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»
	№ п/п
	Показатель
	Фактические данные (2018 г.)
	План 2019г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План
2022г.

	I
	Показатель
	
	
	
	
	

	1
	Выработано тепла
	766,22
	766,22
	766,22
	766,22
	766,22

	2
	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95

	4
	Отпуск тепла с коллекторов
	744,27
	744,27
	744,27
	744,27
	744,27

	5
	Потери тепла в сетях
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00
	117,00

	5.2
	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	627,26
	627,26
	627,26
	627,26
	627,26

	5.2.1
	Удельный расход условного топлива
	238,10
	238,10
	238,10
	238,10
	238,10

	5.2.2.1
	Расход условного топлива
	182,44
	182,44
	182,44
	182,44
	182,44

	5.2.3
	Расход натурального топлива, всего
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28



	5.2.3.1
	уголь Зашуланский
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28

	5.2.4.2
	Расход воды на выработку тепла
	280,51
	280,51
	280,51
	280,51
	280,51


Число часов использования установленной мощности -5856 час; n число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;
n полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.
Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.
Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов в поселении эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от строки службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).
Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.
Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный строк службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с

коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, колорийность угля -0,859:
Г одовой и максимально-расчетный расход топлива Таблица 16
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с. Байхор

	Выработано тепла
	Гкал
	766,22

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	21,95

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	744,27

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	117,00

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	627,26

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	182,44

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	270,28

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	270,28

	Расход воды на выработку тепла
	м
	280,51


Таблица 17. Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели в 1,5раза
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.



	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	тут
	182,44
	182,44
	182,44
	182,44
	182,44
	182,44
	182,44

	280,54
	тнт
	280,54
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28
	270,28


Фактический расход угля выше плана практически на 5 %. Необходимо провести модернизацию котельного оборудования и капитальный ремонт теплотрасс.
2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Таблица 18. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Установленная тепловая мощность
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	Располагаемая тепловая мощность
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	



	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18


2.9. Баланс электрической энергии
Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	39,8
	39,8
	39,8
	37,9
	36,09
	34,3

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	39,8
	39,8
	39,8
	37,9
	36,09
	34,3


Работа над экономией расхода электроэнергии ведется постоянно, фактические показатели ниже плана, что положительно влияет на затратную часть котельной.
2.10. Баланс теплоносителя

Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Куплено холодной воды
	
	
	
	
	

	Поднято холодной воды
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	установления по нормативам, в т.ч:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	на горячее водоснабжение
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


При котельной имеется своя скважина. Расход воды осуществляется на собственные нужды котельной и на подачу воды потребителям.

3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка котельной с. Байхор установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением производства тепла.
Таблица 21. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Байхорской котельной
	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2016 год)
	По расчету РСТ (2017 год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт 2017г
	По расчету РСТ (2018 год)
	план
предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	1 612 469
	1 475 752
	1 268 797
	1 513 012
	1 515 051
	2 387 480

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	62 376
	76 694
	67 049
	116 529
	78 736
	102 785

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	38 505
	51 677
	39 949
	
	53 053
	102 785

	I.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	23 871
	25 017
	27 100
	
	25 683
	68 431

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	23 871
	25 017
	27 100
	
	25 683
	34 354



	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.3
	прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.4
	реагенты
	
	0
	
	
	0
	

	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	0
	0
	
	
	0
	

	I.2.1
	текущий ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.2.2
	капитальный ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	1 062 932,70
	1 112 890,54
	579 553,17
	678 135,59
	1 142 527
	1 249 105

	I.3.1
	численность
	4,45
	4,45
	4,00
	
	4,45
	4

	I.3.2
	средняя заработная плата
	19 905,11
	20 840,65
	12 074,02
	
	21 395,63
	23 657

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	202 230
	310 099
	
	
	332 643
	0

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	202 230
	310 099
	
	
	332 643
	0

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	202 230
	310 099
	
	
	332 643
	

	I.6
	Ремонтные
(общепроизводственные и цеховые) расходы
	168 420
	174 503
	291 910
	303 145
	179 150
	364 337

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	136 817,21
	139 504,50
	124 929,30
	154 612,61
	143 220
	247 544

	I.6.2
	численность, чел.
	0,75
	0,73
	0,64
	0,85
	0,73
	0,87

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	16 331,98
	15 132,27
	16 258,62
	23 659

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	116 510
	111 664
	330 285
	415 202
	114 638
	524 476

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	94 556,97
	91 694,56
	275 968,01
	346 610,20
	94 136
	336 451

	I.7.2
	численность, чел.
	0,49
	0,45
	0,80
	1
	0,45
	1

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	28 861,78
	36 112,40
	17 435,79
	32 424

	II
	Неподконтрольные расходы
	522 172
	658 458
	415 337
	403 263
	567 991
	684 817



	II.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	29 449
	30 150
	
	
	37 533
	31 153

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	23 132
	24 242
	
	
	31 153
	31 153

	II.3.2
	расходы на обязательное страхование
	
	
	
	
	
	

	II.3.3
	иные расходы
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.1
	уплата налогов, всего
	6 317
	5 908
	
	
	6 380
	

	II.3.3.2
	налог на имущество организаций
	6 317
	5 908
	
	
	6 380
	

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	435 679,08
	452 818,99
	322 122,42
	390 187,98
	464 877,56
	640 589,00

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	365 804,08
	382 996,87
	201 157,88
	238 661,42
	393 196,08
	427 194

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	41 318,80
	42 130,36
	38 619,06
	47 234,82
	43 252,29
	74 758

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	28 556,20
	27 691,76
	82 345,48
	104 291,74
	28 429,19
	101 608

	II.4.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно- диспетчерского персонала
	
	
	
	
	
	

	II.5
	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	
	
	
	

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	18 575
	18 575
	13 075
	13 075
	13 075
	13 075



	II.7.1
	Амортизация основных средств
	18 575
	18 575
	13 075
	13 075
	13 075
	13 075

	II.7.2
	Амортизация прочего имущества
	
	
	
	
	
	

	II.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	
	
	
	
	
	

	II.9
	Услуги банков
	
	
	
	
	
	

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	0
	0
	46 369
	
	52 505
	

	II.10.1
	косвенные ар
	
	
	15 374
	
	17 445
	

	II.10.2
	косвенные рр
	
	
	30 995
	
	35 060
	

	II.11
	Налог на прибыль
	38 469
	42 658
	33 770
	
	
	

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	423 362
	860 729
	810 406
	727 466
	816 440
	923 498

	III.1
	Топливо
	265 613
	692 788
	599 053
	493 196
	586 544
	678 738

	III.1.1
	Уголь
	467 843
	692 788
	599 053
	493 196
	586 544
	678 738

	III.1.1.1
	Объем топлива
	219,40
	270,38
	219,30
	198,69
	270,28
	250

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 132,41
	2 562,26
	2 731,72
	2 482,24
	2 170,16
	2 715

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	921,76
	1 146,89
	1 491,04
	1 050,47
	1 230,75
	1 501,86

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	
	0,68
	

	III.1.1.5
	Объем топлива
	188,46
	182,51
	177,16
	
	182,44
	

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	3 795,94
	3 381,44
	
	3 215,05
	

	III.1.1.7
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	150 044
	157 141
	203 395
	234 271
	220 247
	233 782

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	150 044
	157 141
	203 395
	234 271
	220 247
	233 782

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	5,21
	5,86
	5,52
	5,86

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	29 365,89
	29 365,89
	39 025,00
	39 978,00
	39 894,62
	39 895



	III.4
	Холодная вода
	7 705
	10 800
	7 957
	
	9 650
	10 978

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,52
	38,58
	28,43
	
	34,40
	39,14

	III.4.0
	объем воды (м3)
	279,93
	279,93
	279,93
	
	280,51
	281

	IV
	Прибыль
	192 347
	213 289
	
	
	0
	0

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 750 350
	3 208 228
	2 494 540
	2 643 741
	2 799 448
	3 995 795

	XI
	Товарная выручка
	
	
	
	
	
	


4. Услуги и тарифы.
В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
1. Тепловая энергия для отопления;
2019 год - 1 полугодие - 755,52 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 541,29 руб./Гкал.
2020г. год - 1 полугодие - 793,29 руб./Гкал. 2 - полугодие - 568,35 руб./Гкал.
2021год - 1 полугодие - 832,95 руб./Гкал. 2 - полугодие - 596,76 руб./Гкал.
2022г. год - 1 полугодие - 874,59 руб./Гкал. 2 - полугодие - 626,598 руб./Гкал.
2023г. год - 1 полугодие - 918,3 руб./Гкал. 2 - полугодие - 657,92 руб./Гкал.
5. [bookmark: bookmark24]Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из выше указанных показателей следует, что на данный котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналам учета основных средств составляет 100%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери

тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. [bookmark: bookmark25]Направления развития теплоснабжения поселения
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящей в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:
1. Установка нового котла, вентилятора;
2. Установка новых насосов малой мощности;
3. Установка дымососа;
4. Установка циклона;
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью;
6. Приобретение водоподготовки;
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. [bookmark: bookmark26]Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надежность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании в теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.
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Приложение 1 к схеме теплоснабжения
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Схема теплотрассы с. Большая Речка котельная «СОШ»

С.Большая Речка котельная СОШ, утверждённой постановлением
администрации Красночикойского муниципального округа
№______ от ________2026 г.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы
1. Котельная
2. Детский сад
3. Спортивный зал
4. Пекарня
5. Школа
6. Дом культуры

Оглавление
1. Общая часть.
2. Существующее состояние Теплоснабжения.
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).
2.3.1. Общие положения.
2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».
2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».
2.3.4 Температурный график.
2.3.5. Общие выводы.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии.
2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.
2.7. Топливный баланс.
2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ».
2.10. Баланс электрической энергии.
3. Затраты и необходимая валовая выручка.
4. Тарифы и услуги.
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.
6. Направления развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Большереченская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
измерения
	Базовые
значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	15,5

	Численность населения
	Чел.
	689



	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244-257

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	20,49

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	16,99

	общественных зданий
	тыс. м2
	3,5

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	1,32

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет



2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Большереченской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Советская 11а, н. п. Прииск Большая Речка. Котельная с тепловой мощностью - 1,02 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1351Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 -257 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Отапливаемое помещение школы и дома культуры - двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса, обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 общественных зданий общей площадью 2,6 тыс. м . Отапливаемый объем составляет - 33715м3
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Большеречинская котельная
	с. Большая Речка ул. Советская 11а
	1,02



2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,347 Гкал/ч. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остаётся на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечалась.
Котельная расположена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, детского сада, дома культуры. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ, Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Большеречинская
котельная
	ул. Советская 11а с. Большая Речка
	1,02
	0,347


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдаются, и остаётся на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов; Таблица 3
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	1
	Большеречинская котельная
	КВ-0,32
	1

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка котлов
	количес
тво
котлов
	Г од ввода в
эксплуатацию,
год
	срок
службы,
лет

	1
	Большеречинс кая котельная
	КВ-0,32
	1
	1986
	10 лет

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	2020
	10



3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5
	№п
/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	1
	Большеречинская
котельная
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	нет

	
	
	КВ-0,32
	1
	нет


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток и составляет 30,5 тонн.
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования
Электрическая мощность электрооборудования
Таблица 6
	
	
	Марка
	Установленная
	Число рабочих
	Коэф.
	Расчетная
	Число
	Число
	Число
	Расход

	
	наименование
	оборудования
	мощность, кВт
	агрегатов
	спроса
	мощность,
	часов
	рабочих
	часов
	эл.



	
	
	
	
	
	
	кВ
	работы
в
сутки
	суток в году
	работы в году
	энергии,
кВт

	1
	Котельная с. Большая речка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Насос сетевой
	К 45/30
	7,5
	0
	0,6
	0
	24
	257
	6168
	0

	
	Вентилятор поддува
	ВЦ 14-46
	0,8
	1
	0,7
	0,56
	24
	257
	6168
	3 454

	
	Вентилятор поддува
	ВЦ 14-46
	0,75
	1
	0,7
	0,525
	24
	257
	6168
	3 238

	
	Насос сетевой
	К 45/30
	7,5
	1
	0,7
	5,25
	24
	257
	6168
	32 382

	
	Насос сетевой
	К 45/30
	7,5
	1
	0,7
	5,25
	0
	257
	0
	0

	
	Насос сетевой
	
	11
	1
	0,7
	7,7
	0
	257
	0
	0

	3
	Аппарат сварочный
	
	15
	1
	0,3
	4,5
	1
	257
	257
	1 157

	4
	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	4
	257
	1028
	4 523

	5
	Освещение котельной
	
	0,1
	4
	0,95
	0,38
	24
	257
	6168
	2 344

	6
	Освещение склада угля
	
	0,25
	3
	1
	0,75
	10
	257
	2570
	1 928

	7
	Итого по котельной с. Большая речка (школа)
	
	
	
	
	
	
	
	НН
	61 169


Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.


В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Табл. 8
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические)
	Qp=
	0,00479
0
	Гкал/ча
с


Температурный график
отопления
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image3.jpeg]

	
	теплопотери объекта (здания)
	
	
	
	

	2
	Расчетная
температура воздуха внутри объекта (здания)
	^р
	18
	°C
	

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	^р=
	-37
	°C
	

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	^р-
	70
	°C
	

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	^р-
	57
	°C
	

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-
	

	7
	Температура наружного воздуха
	1н-
	-10
	°C
	

	Результаты
расчетов
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн-
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	^=
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tQ-
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток
Разработан на основе МДК 4-05.2004

tn = tBp + 0,5*(tnp-top)*q+0,5*(tnp+top-2*tBp)*q(1/1+n)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85.
to = tBp - 0,5*(tnp-top)*q+0,5*(tnp+top-2*tBp)*q(1/1+n)
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресурсов
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия котельной - 8820 м .
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действии - 0,175-0,23 МВт/га.
3. Материальная характеристика тепловых сетей - 29,3 м .
4. Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 171,78 Гкал;

5. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 10%;
6. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 39,88 Гкал;
7. Резервные связи с соседними котельными отсутствует;
8. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1139,49 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 345,5 м.,
Горячее водоснабжение - открытое.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.
табл.9
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	108
	126
	13,608

	2
	57
	52
	2,964

	3
	76
	167,5
	12,73

	
	Итого:
	345,5
	29,302



Плотность застройки в зоне действия котельной - 1,32 м2/га;
Плотность тепловой нагрузки - 0,08 Гкал/ч/га.
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,022 м2/Гкал/ч.
Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 171,78 Гкал/ч.
Потери	Табл.10
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	Величина
тепловых
потерь,
Гкал

	108
	0,126
	76
	1,2
	6168
	70,878

	76
	0,07
	64
	1,2
	6168
	33,159

	76
	0,0975
	64
	1,2
	6168
	46,186

	57
	0,052
	56
	1,2
	6168
	21,553

	Итого:
	
	
	
	
	171,776


-5
Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,258 м /ч/Гкал/ч Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 46,6 кВт/ч/Гкал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне

действия котельной - 39 Гкал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции.
Г од ввода в эксплуатацию участка - 1964 год.
Год последнего капитального ремонта участка - не проводился. Материал трубопровода участка - стальные трубы.
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
Таблица12. Задвижки
	диаметр
	количество

	50
	4

	80
	8

	100
	14


Таблица 13. Краны
	диаметр
	количество

	15
	2

	20
	4

	25
	4

	32
	2


Таблица 14. Тепловая нагрузка на котельную

	
	Большеречинская котельная

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	Чот
	d
	Т оС
Т вн, С
	Т оС
Т нв, С
	Т оС
Аср.гл
	По, час
	Очас,
Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	школа
	7302,2
	0,35
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,136
	455,32

	
	спортзал
	1706,39
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,036
	118,56

	
	Дом культуры
	2105
	0,37
	0,92
	16
	-39
	-10,9
	6168
	0,039
	124,83

	
	Пекарня
	1995
	0,35
	0,92
	16
	-39
	-10,9
	6168
	0,035
	111,91

	2
	Детский сад
	5645
	0,34
	0,92
	18
	-39
	-9,5
	6168
	0,101
	314,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,3473
	1125,106


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 15. В котельной установлены два котла.
	Мощность котельных МУП "РЖКХ"

	№п
/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Производительно сть котла МВТ
	Общая
теплопроизводительность котельной Гкал/час

	1
	Большеречинская котельная
	КВ-0,32
	2
	0,275
	0,55


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,3473 Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,2 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Резерва нет.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Таблица 16. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ».
	№ п/п
	Показатель
	Фактические
данные
(2018год)
	План
2019год
	План
2020г
	План
2021г.
	План
2022г.
	План
2023г.
	

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	1351,14
	1351,14
	1351,14
	1351,14
	1351,14
	1351,14
	

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	39,88
	39,88
	39,88
	39,88
	39,88
	39,88
	

	4
	Потери
	171,78
	171,78
	171,78
	171,78
	171,78
	171,78
	

	5
	Полезный отпуск, всего
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	

	5.2
	Полезный отпуск
	1139,49
	1083
	1104
	1095,48
	1095,48
	1095,48
	



	
	по группам потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	1125,11
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	1139,49
	

	5.2.4.2
	горячее
водоснабжение
	14,38
	14,38
	14,38
	14,38
	14,38
	14,38
	


Число часов использования установленной мощности - 6180 час.
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля 4725
Г одовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.17
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с. Большая речка

	Выработано тепла
	Гкал
	1351,14

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	39,88

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	171,78

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	1139,49

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	219,78

	Расход условного топлива
	тут/ год
	296,96

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	439,94

	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	439,94

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	338,28



Таблица 18. Расход угля по годам
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт
2018г.
	План
2019г.
	План
2020г.
	План
2021г.
	План
2022г.
	План
2023г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	378,56
	439,94
	439,94
	439,94
	439,94
	439,94

	уголь
	тут
	255,53
	296,96
	296,96
	296,96
	296,96
	296,96


Фактический расход угля в пределах нормативного показателя.
Таблица 19. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Располагаемая тепловая мощность
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Тепловая мощность на коллекторах
	0
	0
	0
	0

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028



	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347


Резерв тепловой мощности - 0,169 Гкал.
Таблица 20. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт/ч.
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	61,2
	61,6
	61,6
	61,6
	61,6
	61,6

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	61,2
	61,6
	61,6
	61,6
	61,6
	61,6


Расход электроэнергии приведен к норме расхода электроэнергии.
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Таблица 21. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Куплено холодной воды
	
	
	
	
	
	

	Поднято холодной воды
	338
	338
	338
	338
	338
	338

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	
	
	

	Расходы теплоносителя на производство тепловой энергии
	338
	338
	338
	338
	338
	338

	Подпитка тепловой сети в т.ч.:
	138
	138
	138
	138
	138
	138

	Установленная по нормативам, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	На горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	



	Фактическая
	
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7

	
	
	
	
	
	
	


Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, расположенной на территории котельной.
3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным предприятия. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведёт раздельный учёт доходов и расходов, связанных с осуществлением производства и сбыта тепловой энергии.
Таблица 22
	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2016 год)
	По расчету РСТ (2017 год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт 2017г
	По расчету РСТ (2018 год)
	план
предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	2 919 918
	2368266
	1 955 950
	2 040 773
	2 431 332
	2 690 419

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	308 619
	370 272
	163 435
	32 913
	380 132
	170 167

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	279 281
	339 525
	141 572
	
	348 567
	133 723



	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	29 339
	30 747
	21 864
	
	31 566
	36 444

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	29 339
	30 747
	21 864
	
	31 566
	36 444

	1.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	
	0
	
	
	0
	

	1.1.2.3
	прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.4
	реагенты
	
	0
	
	
	0
	

	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	0
	0
	
	
	0
	

	I.2.1
	текущий ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.2.2
	капитальный ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	1 299 624,94
	1 360 707,31
	849 771,58
	962 078,26
	1 396 943
	1 336 710

	I.3.1
	численность
	5,50
	5,50
	5,00
	4,00
	5,50
	5

	I.3.2
	средняя заработная плата
	19 691,29
	20 616,78
	14 162,86
	240 519,57
	21 165,80
	22 733

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	620 988
	654 165
	30 448
	
	704 542
	113 582

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	620 988
	654 165
	
	
	704 542
	113 582

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	620 988
	654 165
	30 448
	
	704 542
	113 582

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	428 191
	390 716
	428 014
	443 069
	401 121
	496 725

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	347 844,87
	312 353,02
	183 177,96
	225 977,47
	320 671
	357 292

	I.6.2
	численность, чел.
	1,92
	1,64
	0,93
	1,24
	1,64
	1,16

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	16 331,98
	15 132,27
	16 258,62
	25 135

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	262 495
	246 570
	484 282
	602 713
	253 137
	573 235

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	213 035,80
	202 474,65
	404 638,93
	503 143,75
	207 867
	374 036

	I.7.2
	численность, чел.
	1,09
	0,99
	1,17
	1
	0,99
	1



	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	28 861,78
	36 112,40
	17 435,79
	34 428

	II
	Неподконтрольные расходы
	786 960
	978 858
	614 722
	571 720
	1118 517
	743 231

	II.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	68 647
	68 256
	
	
	52 747
	46 823

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	35 308
	37 003
	
	
	46 823
	46 823

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	612 970,61
	619 911,08
	470 824,36
	553 328,90
	636 419,31
	678 016,00

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	443 584,65
	464 433,13
	293 459,74
	332 900,60
	476 800,98
	457 155

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	105 049,15
	94 330,61
	56 625,31
	69 037,09
	96 842,64
	107 902

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	64 336,81
	61 147,34
	120 739,31
	151 391,21
	62 775,70
	112 959

	II.4.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала
	
	
	
	
	
	

	II.5
	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	
	
	
	

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	9 210
	9 210
	19 217
	18 391
	19 217
	18 391

	II.7.1
	Амортизация основных средств
	9 210
	9 210
	19 217
	18 391
	19 217
	18 391

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной
	698 297
	1 557 648
	1 632 323
	1129 894
	1 467158
	1 455196



	
	воды и теплоносителя
	
	
	
	
	
	

	III.1
	Топливо
	430 588
	1 273 977
	1 307 682
	781 876
	1 117 828
	1 104 675

	III.1.1
	Уголь
	1 051 575
	1 273 977
	1 307 682
	781 876
	1 117 828
	1 104 675

	III.1.1.1
	Объем топлива
	355,67
	437,92
	355,61
	153,78
	439,94
	356

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 956,63
	2 909,18
	3 677,26
	5 084,38
	2 540,85
	3 106

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	1 745,98
	1 493,81
	2 438,78
	3 700,33
	1 601,44
	1 613,26

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	
	0,68
	

	III.1.1.5
	Объем топлива
	305,52
	295,59
	287,28
	
	296,96
	

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	4 309,89
	4 551,87
	
	3 764,23
	

	III.1.1.7
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	258 398
	270 620
	315 025
	348 018
	337 694
	337 282

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	258 398
	270 620
	315 025
	348 018
	337 694
	337 282

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	5,16
	5,41
	5,52
	5,52

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	50 572,32
	50 572,32
	61 021,00
	64 300,00
	61 168,57
	61 102

	III.3.1.2.7.2
	объем энергии (кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.4
	Холодная вода
	9 311
	13 051
	9 616
	
	11 637
	13 239

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,52
	38,58
	28,43
	
	34,40
	39,14

	III.4.0
	объем воды (м3)
	338,28
	338,28
	338,28
	
	338,28
	338

	IV
	Прибыль
	480 664
	592 589
	
	
	0
	431 837

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	4 885 838
	5 497 360
	4 202 996
	3 742 388
	4 381 059
	5 320 682


4. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
Тепловая энергия для отопления:
2019 год - 1полугодие 4664,14 руб./Гкал., 2полугодие 4676,66 руб./Гкал.
2020 год - 1полугодие 4676,66 руб./Гкал., 2полугодие 4863,72 руб./Гкал.
2021 год - 1полугодие 4863,72 руб./Гкал., 2полугодие 5058,3 руб./Гкал.
2022 год - 1полугодие 5058,63 руб./Гкал., 2полугодие 5261 руб./Гкал.
2023 год - 1полугодие 5261 руб./Гкал., 2полугодие 5471 руб./Гкал.
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла. Так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 54. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на перерасход угля. Потери превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть возможность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом. На котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны

окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящее в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отражено в инвестиционной программе предприятия, анализе достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения.
1) Установка нового котла, вентилятора.
2) Установка новых насосов малой мощности.
3) Установка дымососа.
4) Установка циклона.
5) Строительство новой теплотрассы протяженностью 50п.м.
6) Установка водоподготовки.
7) Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей.
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях, и приведёт к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь топлива.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Верхнешегольджинская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).
Краткая характеристика. 
Таблица!. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	41,69

	Численность населения
	Чел.
	654

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244-257

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	9,887

	жилых зданий
	тыс. м2
	8,267

	общественных зданий
	тыс. м2
	1,62

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,23

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
	Г рад. Цельсия
	-39

	вентиляции
	
	



	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Вернешергольджинской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу ул.Центральная,51, с. Верхний Шергольджин. Котельная с тепловой мощностью 0,624 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 821,7 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре

наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244-257 дней в году.
Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы и дома культуры - двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 8 общественных зданий. Отапливаемый объем составляет 5310,57 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Верхнешергольджинская котельная
	Центральная, 51
	0,624


2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,624 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,624 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,1177 Гкал/ч.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование котельных
	Адрес
	УТМ, Г кал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Г кал/ч

	Верхнешергольджинская
котельная
	с.Верхний Шергольджин, ул. Центральная,51
	0,629
	0,1156



2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
таблица 3
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	1
	Верхнешергольджинская котельная
	Универсал 6
	3


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
таблица 4
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од ввода в
эксплуатаци
ю
	срок службы, лет

	1
	Верхнешергольджинская
котельная
	Универсал 6
	3
	01.07.2011
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5
	№п
/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Верхнешергольджинская котельная
	Универсал 6
	3
	нет

	
	
	
	
	


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток, составляет 24,1 т.
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя): отсутствует Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 6
	
	Котельная с.Верхний Шергольджин
	Марка
оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Число
рабочих
агрегатов
	Коэф.
спроса
	Расчетная
мощность,
кВ
	Число часов работы в сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии,
кВт

	1
	Насос сетевой
	К 80-50-200
	11
	1
	0,9
	9,9
	24
	257
	6168
	61 063

	2
	Насос сетевой
	К100-80-160а
	11
	1
	0,8
	8,8
	0
	257
	0
	0

	3
	Вентилятор поддува
	ВЦ 14-46
	4
	1
	0,9
	3,6
	15
	257
	3855
	13 878

	4
	Освещение котельной
	
	0,125
	6
	1
	0,75
	24
	257
	6168
	4 626

	
	Освещение склада угля
	
	0,125
	1
	1
	0,125
	8
	257
	2056
	257



Итого по котельной с. Верхний
Шергольджин
В резерве стоит один насос, мощностью 11 кВт. Другого резервного оборудования нет.

79 824
Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного
воздуха
В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Таблица 8
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	QP=
	0,004790
	Гкал/ча
с

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	tep
	18
	°С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	trip
	-37
	°С

	4
	Расчетная температура воды
на "подаче"
	trip
	70
	°С

	5
	Расчетная температура воды
на "обратке"
	top
	57
	°С

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-

	7
	Температура наружного воздуха
	t„=
	-10
	°с
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Температура наружного воздуха - tH, С

	Результаты расчетов
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,15
	1,00
	0,96
	0,87
	0,78
	0,69
	0,60
	0,51
	0,42
	0,33

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	1п=
	48,4
	°C
	1п=
	76,0
	70,0
	68,5
	64,6
	60,7
	56,7
	52,6
	48,4
	44,0
	39,4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tc—
	41,8
	°C
	ъ=
	61,1
	57,0
	56,0
	53,3
	50,6
	47,7
	44,8
	41,8
	38,5
	35,1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tBp)*q(1/1+n) tQ = tBp - 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tвp)*q(1/1+n)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлако удаление также вручную.
Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. площадь зоны действия-6600м2, плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
2. материальная характеристика тепловых сетей - 19,35м2;
3. потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям -415,88 Гкал;
4. потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-0;
5. потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды-13,73Гкал;
6. резервные связи с соседними котельными: отсутствуют;
7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности: 392,15 Гкал.

Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 244м.,
Горячее водоснабжение - открытое.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка -подземная в каналах двухтрубная,
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами Материальная характеристика - 19,35в.м.
Таблица 9
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	108
	59
	6,372

	2
	57
	109
	6,213

	3
	89
	76
	6,764

	
	итого
	244
	19,35



Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -411Гкал/ч.
Потери	Таблица 10
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	Величина
тепловых
потерь,
Гкал

	Котельная с.Верхний Шергольльджин
	
	
	
	

	108
	0,59
	76
	1,2
	6168
	331,888

	89
	0,076
	69
	1,2
	6168
	38,814

	57
	0,109
	56
	1,2
	6168
	45,179

	Итого:
	
	
	
	
	415,881


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,473м3/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -	98,89 кВт-ч/Г кал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной -13,73 Гкал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции 
Год ввода в эксплуатацию участка1993г.;
Год последнего капитального ремонта участка- не проводилось;
Материал трубопровода участка- стальные трубы;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры Задвижки
Таблица 11
	диаметр
	количество

	80
	8

	100
	4



Краны
Таблица 12
	диаметр
	количество

	15
	2

	20
	4

	25
	4

	32
	6


Тепловая нагрузка на котельную
Таблица 13
	
	Верхнешергольджинская котельная

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	Чот
	d
	Т оС
Т вн, С
	Т оС
Тнв, С
	Т оС
Тср.г., С
	По, час
	Очас,
Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	
	Гараж
	277,96
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,009
	24,23

	
	Школа
	1532,28
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,032
	106,46

	
	Мастерские
	347,99
	0,5
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,009
	31,00

	
	Столовая
	962,84
	0,35
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,018
	60,04

	
	Спортзал
	1012
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,021
	70,31

	
	Школа уч. каб.
	567,39
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,012
	39,42

	
	Школа каб. химии
	442,11
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,009
	30,72

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,1100
	362,179

	
	Население
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ж/д
	168
	0,84
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	6168
	0,008
	25,98

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0077
	25,982

	
	Итого по котельной с. Шергольджин
	
	
	
	
	
	
	
	0,1177
	388,161



2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Таблица 14
	№п/п
	Наименование котельной
	Производительность котла МВТ
	Общая теплопроизводительность котельной Г кал/час

	1
	Верхнешергольджинская котельная
	0,208
	0,624


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1177Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,5 Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве. Есть возможность подключения новых объектов к инженерным сетям отопления.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.
Таблица 16
	№ п/п
	Показатель
	Факт 2018 год
	План 2019 г
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022 г.

	I
	Натуральные показатели, Г кал
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	821,75
	803,84
	803,84
	803,84
	803,84



	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	13,73
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12

	3
	Потери
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88
	415,88

	4
	Полезный отпуск, всего
	392,15
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	392,15
	374,84
	374,84
	374,84
	374,84

	4.2.1
	в т.ч. на собственное производственное потребление
	
	
	
	
	

	4.2.2
	населению
	26,65131065
	25,84
	25,84
	25,84
	25,84

	4.2.2.1
	на отопление
	25,98175832
	25,11
	25,11
	25,11
	25,11

	4.2.2.1.1
	норматив на отопление, Гкал/м2/мес.
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	4.2.2.1.2
	отапливаемая площадь, м2
	59,20
	59,20
	59,20
	59,20
	59,20

	4.2.2.1.3
	период оказания услуги, мес.
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	4.2.2.2
	на горячее водоснабжение
	0,00
	
	
	
	

	4.2.2.2.1
	норматив на ГВС, Гкал/чел./мес.
	0,00
	
	
	
	

	4.2.2.2.2
	количество пользующихся ГВС
	0,00
	
	
	
	

	4.2.2.2.3
	период оказания услуги, мес.
	0,00
	
	
	
	

	4.2.3
	бюджетным потребителям
	365,5
	349
	349
	349
	349

	4.2.3.1
	в т.ч. отопление
	362,18
	345,65
	345,65
	345,65
	345,65

	4.2.4.2
	горячее водоснабжение
	3,32
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	II
	Полная себестоимость теплоснабжения, руб.
	
	
	
	
	


2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -4725: Г одовой и максимально-расчетный расход топлива

Таблица 17
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с.Верхний Шергольджин

	Выработано тепла
	Гкал
	803,84

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	13,12

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	415,88

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	374,84

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	191,39

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	279,12

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	279,12

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	382,44


Таблица 18
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт 2018 г.
	План 2019 г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022 г.
	План 2023 г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	тнт
	247,29
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12

	уголь
	тут
	166,92
	188,4
	188,4
	188,4
	188,4
	188,4


Расход угля соответствует плановым показателям, предприятие работает над экономией угля.
2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории поселения.
Показатели включают отдельные балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал/час
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Установленная тепловая мощность
	0,624
	0,624
	0,624
	0,624

	Располагаемая тепловая мощность
	0,624
	0,624
	0,624
	0,624

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Тепловая мощность на коллекторах
	
	
	
	

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,555
	0,555
	0,555
	0,555

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,1177
	0,1177
	0,1177
	0,1177


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии
-отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	80,9
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии
	80,9
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на технологический нужды
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	


Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Куплено холодной воды
	382,44
	382,44
	382,44
	382,44
	382,44
	382,44



	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Поднято холодной воды
	
	
	
	
	
	

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	184,9
	184,9
	184,9
	184,9
	184,9
	184,9

	установленная по нормативам, в т. ч:
	184,9
	184,9
	184,9
	184,9
	184,9
	184,9

	на горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	фактическая
	
	
	
	
	
	


Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов.
Таблица 20.
Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Верхнешергольджинской котельной

	№ п/п
	Наименование статьи
	Единицы
измерения
	Фактические данные за 2017 год
	По расчету РСТ (2019 год)
	По расчету РСТ (2020 год)
	По расчету РСТ (2021 год)
	По расчету РСТ (2022 год)
	По расчету РСТ (2023 год)

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	%
	
	
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %
	
	
	
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	руб
	1165170
	2 400 357
	2 457 649
	2 530 663
	2 605 846
	2 683 263

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	руб
	60 013
	361 337
	369 961
	380 952
	392 270
	403 924

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	руб
	33 117
	326 056
	333 839
	343 757
	353 969
	364 485

	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	руб
	26 896
	35 281
	36 123
	37 196
	38 301
	39 439

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	руб
	22 745
	35 281
	36 123
	37 196
	38 301
	39 439

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	руб
	4 151
	
	0
	0
	0
	0

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	руб
	576 721,38
	1 378 396,55
	1 411 296
	1 453 224
	1 496 398
	1 540 854

	I.3.1
	численность
	чел
	4,00
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	I.3.2
	средняя заработная плата
	руб/чел
	12 015,03
	20 353,37
	20 839,16
	21 458,27
	22 095,77
	22 752,21

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	руб
	0
	48 715
	49 878
	51 360
	52 886
	54 457



	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	руб
	0
	48 715
	49 878
	51 360
	52 886
	54 457

	I.4.1.2
	хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля)
	руб
	
	48 715
	49 878
	51 360
	52 886
	54 457

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	
	183 786
	309 547
	316 935
	326 351
	336 046
	346 030

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	
	122 056,60
	272 553,40
	279 058,68
	287 349,20
	295 886,03
	304 676,48

	I.6.2
	численность, чел.
	
	0,59
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	
	17 376,76
	20 047,59
	20 526,08
	21 135,89
	21 763,81
	22 410,39

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	
	344 649
	302 362
	309 579
	318 776
	328 246
	337 998

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	
	303 418,74
	240 699,86
	246 444,86
	253 766,47
	261 305,59
	269 068,69

	I.7.2
	численность, чел.
	
	0,62
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	
	40 484,75
	27 297,31
	27 948,84
	28 779,17
	29 634,17
	30 514,57

	II
	Неподконтрольные расходы
	руб
	507 848
	764 930
	783 288
	805 921
	829 410
	853 746

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	руб
	0
	6 047
	6 047
	6 047
	6 047
	6 047

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	руб
	
	0
	0
	0
	0
	0

	II.3.3.1
	уплата налогов, всего
	руб
	0
	6 047
	6 047
	6 047
	6 047
	6 047

	II.3.3.2
	налог на имущество организаций
	руб
	
	6 047
	6 047
	6 047
	6 047
	6 047

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	руб
	330 931,00
	628 213,85
	643 208,00
	662 317,00
	681 993,71
	702 254,99

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	руб
	202 346,35
	471 411,62
	482 663
	497 003
	511 768
	526 972

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	руб
	37 288,82
	84 110,87
	86 118,42
	88 676,90
	91 311,40
	94 024,16

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	руб
	91 295,84
	72 691,36
	392,15
	76 637,47
	78 914,29
	81 258,74



	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	руб
	29 257
	28 049
	28 049
	28 049
	28 049
	28 049

	II.7.1
	Амортизация основных средств
	руб
	29 257
	28 049
	28 049
	28 049
	28 049
	28 049

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	руб
	85 413
	93 544
	96 584
	99 732
	103 154
	106 822

	II.10.1
	косвенные АР
	
	12 334
	16 502
	16 798
	17 103
	17 418
	17 741

	II.10.2
	косвенные РР
	
	73 079
	77 042
	79 786
	82 629
	85 736
	89 081

	II.11
	Налог на прибыль
	руб
	62 247
	
	
	
	
	

	II.12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	руб
	0
	9 076
	9 399
	9 775
	10 166
	10 573

	II.12.1
	выпадающие доходы
	руб
	
	9 076
	9 399
	9 775
	10 166
	10 573

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	руб
	1 028 2 72
	1185 416
	1 226133
	1 268 479
	1 314 738
	1 364 763

	III.1
	Топливо
	руб
	610 986
	782 161
	810 793
	840 660
	874 023
	910 719

	III.1.1
	Уголь
	руб
	610 986
	782 161
	810 793
	840 660
	874 023
	910 719

	III.1.1.1
	Объем топлива
	тнт
	214,91
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12
	279,12

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	руб./тнт
	2 842,98
	2 802,27
	2 904,85
	3 011,85
	3 131,38
	3 262,86

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива автотранспортом
	руб./тнт
	1 421,49
	1 309,63
	1 351,52
	1 396,19
	1 447,96
	1 507,52

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	
	0,80
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	III.1.1.5
	Объем топлива
	тут
	171,01
	191,39
	191,39
	191,39
	191,39
	191,39

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	руб./тут
	3 572,87
	4 086,64
	4 236,24
	4 392,29
	4 566,60
	4 758,33

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	руб
	406 229
	388 272
	399 920
	411918
	424 275
	437 004

	III.3.1.2.3
	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс.руб
	406 229
	388 272
	399 920
	411918
	424 275
	437 004

	III.3.1.2.3.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	руб/кВтч
	4,65
	4,70
	4,84
	4,99
	5,14
	5,29

	III.3.1.2.3.2
	объем энергии (кВт.ч)
	тыс.кВтч
	87 442
	82 600
	82 600
	82 600
	82 600
	82 600

	III.4
	Холодная вода
	тыс.руб
	11 058
	14 983
	15 419
	15 902
	16 440
	17 040

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	
	28,82
	39,18
	40,32
	41,58
	42,99
	44,56

	III.4.0
	объем воды (м3)
	
	383,67
	382,44
	382,44
	382,44
	382,44
	382,44

	IV
	Прибыль
	тыс.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.1
	Ставка налога на прибыль
	%
	
	20,00
	20,00
	21,00
	22,00
	20,00



	VI
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	

	IX
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	тыс.руб
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб
	2 701 290
	4 350 703
	4 467 070
	4 605 063
	4 749 995
	4 901 772


2.9. Услуги и тарифы
В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей: 1 тепловая энергия для отопления:
· 2019 год 1 полугодие 6112,67 руб/Гкал., 2 полугодие 6377,96 руб/Гкал.;
· 2020 год 1 полугодие 6377,96 руб/Гкал., 2 полугодие 6654,77 руб/Гкал.;
· 2021 год 1 полугодие 6654,77 руб/Гкал., 2 полугодие 6943,59 руб/Гкал.
· 2022 год 1 полугодие 6943,59 руб/Гкал., 2 полугодие 7244,94 руб/Гкал.
· 2022 год 1 полугодие 6943,59 руб/Гкал., 2 полугодие 7244,94 руб/Гкал.

2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии как на выработку тепла, так и на реализацию тепла потребителями. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 55 %. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии можно снизить на 10%. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Система горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Общие положения
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящее в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:
1. Установка нового котла, вентилятора.
2. Установка новых насосов малой мощности.
3.Установка дымососа.

4. Установка наоса марки «Циклон».
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью _200_м.п.
6. Установка водоподготовки.
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.
4. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Реконструкция теплотрассы и котельного оборудования котельной с. Верхний Шергольджин позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность, приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.







СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С.Жиндо Красночикойского муниципального округа
2026 - 2040 гг.
Согласована

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от ________2026 г.
Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Жиндо Красночикойского муниципального округа 
Забайкальского края до 2041 года




Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Жиндо котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа
Схема теплотрассы с. Жиндо котельная «СОШ»                                                  № _____ от ________2026 г
L=20
0=159
L=92
0=159
L=116
0=159
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image2.jpeg]
                                 ОБОЗНАЧЕНИЯ
                             — - теплотрасса
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Жиндойская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	

	Численность населения
	Чел.
	548

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	16,75

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	14,75

	общественных зданий
	тыс. м2
	2

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	



	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Жиндойской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Советская1, с. Жиндо. Котельная с тепловой мощностью -1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1054 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.
В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры- двухэтажные кирпичные здания.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 1717,97 м2. Отапливаемый объем составляет - 11838,09 м3. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, детского сада.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Котельная Жиндо
	с. Жиндо ул. Советская
	1,2


В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,2 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,2Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - 0,2568 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы, детского сада.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ,
Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Котельная Жиндо
	с. Жиндо ул. Советская
	1,2
	0,2568



Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная.
Отапливаемая площадь:
· школы - 1186,83м2
· детский сад - 471,92м2 Г араж - 59,22
2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
Таблица 3
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов

	1
	Котельная
Жиндо
	КВр-0,5
	1

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4
	№п
	Наименова
	Марка
	количес
	Г од ввода
	срок

	/п
	ние
котельной
	котлов
	тво
котлов
	в
эксплуата цию, год
	службы,
лет



	1
	Котельная
Жиндо
	КВр-0,5
	1
	20.12.2013
	10

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	01.12.2019
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5
	№п
/п
	Наименование
котельной
	Марка
котлов
	количеств о котлов
	Г од проведения
капитального
ремонта

	1
	Котельная
Жиндо
	КВр-0,5
	1
	-

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	


4. Наличие аварийного запаса топлива - 26,642т; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) отсутствует.
Общая установленная электрическая мощность электрооборудования
Таблица 6

	
	Котельная
	Марка
оборудовани
я
	Установленна я мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф.
спрос
а
	Расчетна
я
мощность,
кВ
	Число часов работ ы в сутки
	Число рабочи х суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии , кВт

	
	Вентилятор поддува котла №1
	
	4
	1
	0,6
	2,4
	0
	244
	0
	0

	
	Вентилятор поддува котла №2
	
	4
	1
	0,6
	2,4
	0
	244
	0
	0

	
	Вентилятор поддува котла №3
	ВЦ 14-46-2
	1,5
	1
	0,6
	0,9
	1
	244
	244
	220

	
	Дымосос котла №3
	
	3
	1
	0,6
	1,8
	24
	244
	5856
	10541

	
	Насос сетевой
	К 80-50-200
	15
	1
	0,6
	9
	24
	0
	0
	0

	
	Насос сетевой
	К 100-80-160а
	11
	1
	0,6
	6,6
	24
	244
	5856
	38650

	
	Насос сетевой (резерв)
	К 100-80-160а
	11
	1
	0,6
	6,6
	0
	244
	0
	0

	
	Насос подпиточный (резерв)
	К 45/30
	7,5
	1
	0,6
	4,5
	0
	244
	0
	0

	
	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	2
	244
	488
	2147

	
	Освещение котельной
	
	0,125
	4
	0,95
	0,475
	24
	244
	5856
	2782

	
	Освещение склада угля
	
	0,125
	2
	1
	0,25
	8
	244
	1952
	488

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	54827


2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет.


Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Табл. 7
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	м
о.
о
	0,00479
0
	Гкал/ча
с

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	
	18
	°C

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°C


Температурный график
отопления
о 80,0
75.0
5
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0  |45,0
40.0
ге
35.0
30.0

5	10
Температура наружного воздуха - ta, С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	^р
	70
	°C
	

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	^р=
	57
	°C
	

	6
	Показатель
нелинейности
теплоотдачи
приборов
отопления
	n=
	0,30
	-
	

	7
	Температура
наружного
воздуха
	th=
	-10
	°C
	

	Результаты
расчетов
	Обозна
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	tп=
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tQ=
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


Разработан на основ е МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07 .-86, СНиП 2.04.01-85.
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4 чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-23520м2 ;
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -43,8 м2;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-200Гкал;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 29 Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 825 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 294,5 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Горячее водоснабжение - открытое.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами
Табл. 8
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная



	
	
	
	характеристика, кв.м.

	1
	159
	247,5
	39,353

	2
	108
	35
	3,78

	3
	57
	12
	0,684

	
	ИТОГО:
	294,5
	43,817


Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,0368 м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -193,796 Гкал/ч. Таблица 9. Потери
	Диаметр,
мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	

	
	
	
	
	
	Величина
тепловых
потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная с.Жиндо
	
	
	
	

	159 0,05363
	94
	1,2
	6288
	38,039

	159 0,21063
	94
	1,2
	5856
	139,133

	108
	0,03509
	76
	1,2
	6288
	20,123

	57
	0,00617
	56
	1,2
	6048
	2,508

	Итого:
	
	
	
	
	199,8


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,545 м3/ч/Гкал/ч. Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 125,99 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 29 Г кал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции
Г од ввода в эксплуатацию участка 1979 г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился;
Материал трубопровода участка - стальные трубы ; Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
Таблица10. Задвижки
	диаметр
	количество

	80
	10

	100
	4

	159
	2


Таблица 11. Краны
	диаметр
	количество

	15
	4

	20
	4

	25
	2

	32
	4



Таблица 12. Тепловая нагрузка на котельную
	
	V, м3
	Чот
	d
	Т оС
Твн, С
	Т оС
Т нв, С
	Т оС
Тср.г., С
	По, час
	Очас,
Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	Котельная с. Жиндо

	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гараж
	236,88
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,007
	19,60

	Детский сад
	3303,43
	0,38
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	5856
	0,068
	224,94

	Школа
	8307,78
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,173
	548,02

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,2485
	787,052

	Собственное потребление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водонапорная башня
	264,11
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,008
	21,86

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0083
	21,858

	Итого по котельной с. Жиндо
	
	
	
	
	
	
	
	0,2568
	814,422


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Табл.13
Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п
/п
	Наименова
ние
котельной
	Марка
котлов
	количеств о котлов
	Производ ительност ь котла МВТ
	Общая
теплопроизводител ьность котельной Г кал/час

	1
	Котельная
Жиндо
	КВр-0,5
	1
	0,5
	0,705

	-
	
	КВ-0,32
	1
	0,32
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии - 0,2568 Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,448 Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г. Таблица 14
	№ п/п
	Показатели
	Факт
2017г
	Факт
2018г
	План
2019г
	План
2020г

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	1052,5271
	1052,5271
	1052,5271
	1052,5271

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	28,648373
	28,648373
	28,648373
	28,648373

	4
	Потери
	205,35383
	205,35383
	205,35383
	205,35383



	5
	Полезный отпуск, всего
	818,52493
	818,52493
	818,52493
	818,52493

	5.1
	Отпуск тепла на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	818,5249
	818,5249
	818,5249
	818,5249

	5.2.1
	в т.ч. на собственное произодственное потребление
	21,857846
	21,857846
	21,857846
	21,857846

	5.2.3
	бюджетным потребителям
	796,66708
	796,66708
	796,66708
	796,66708

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	787,05215
	787,05215
	787,05215
	787,05215

	5.2.4.2
	горячее водоснабжение
	9,61493
	9,61493
	9,61493
	9,61493


Число часов использования установленной мощности -5856 час;
Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки - 0,2568;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -0,859:
Годовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.15
	Показатель
	рд.изм.
	Котельная с. Жи^о

	Выработано тепла
	Гкал
	1 054

	Расход тепла на собственные нужды кот, 3,5% от п.о.
	Гкал
	29

	Отпусктепла с коллекторов
	Гкал
	

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	120

	Полезный отпусктеплоэнергии, всего
	Гкал
	825

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	250,88



	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	292,06

	уголь Зашуланскуй
	Эк=0,859
	292,06

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	449


Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 172% в 2013 году, на 145% в 2014году. Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.
Таблица 16
	Показатель
	Ед.изм.
	План 2013г
	Факт 2013 г.
	Факт 2014г
	План 2014г.
	План 2015г.
	План 2016г.
	План 2017г.
	План 2018г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	236
	419
	309
	289
	292
	292
	292
	292

	уголь
	тут
	202
	359
	265
	248
	250
	250
	250
	250


2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»,
Таблица 17. (тыс. Гкал)
	
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	Установленная тепловая мощность
	0,705
	0,705
	0,705
	0,705

	Располагаемая тепловая мощность
	
	
	
	

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,565
	0,565
	0,565
	0,565

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	
	
	
	



Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.
2.10. Баланс электрической энергии
Баланс электрической энергии отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.
Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт/ч.
	
	2018г.
	2019г.
	2020г

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	103,9
	103,9
	103,9

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	103,9
	103,9
	103,9

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	


2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
	
	2018
	2019
	2020

	Куплено холодной воды
	0,753
	0,753
	0,753

	Поднято холодной воды
	0,599
	0,599
	0,599

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,561
	0,561
	0,561

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	0,561
	0,561
	0,561

	установленная по нормативам, в т. ч:
	0,561
	0,561
	0,561

	на горячее водоснабжение
	0,192
	0,192
	0,192

	фактическая
	-
	-
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Г кал/ч
	
	
	



3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Жиндойская котельной
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2016 год)
	По расчету РСТ (2017 год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт 2017г
	По расчету РСТ (2018 год)
	план
предприятия на 2019г.

	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	



	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	1 787057
	1 403138
	1 248 055
	1 309 120
	1 440 503
	2 375 424

	Расходы на приобретение сырья и материалов
	249 643
	279 176
	76 921
	123 787
	286 611
	298 529

	На текущий и капитальный ремонт
	227 588
	256 063
	55 744
	
	262 882
	298 529

	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	22 054
	23 113
	21 177
	
	23 728
	263 122

	специальная одежда и питание
	22 054
	23 113
	21 177
	
	23 728
	35 406

	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	
	0
	
	
	0
	

	прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание
	
	0
	
	
	0
	

	реагенты
	
	0
	
	
	0
	

	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	0
	0
	
	
	0
	

	текущий ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	капитальный ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	754 199,16
	789 646,52
	541 104,76
	579 799,70
	810 675
	1 125 704

	численность
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4

	средняя заработная плата
	15 712,48
	16 450,97
	11 273,02
	12 079,16
	16 889,06
	21 320

	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	446 232
	566 415
	49 112
	
	637 014
	79 565

	транспортные услуги, в том числе:
	446 232
	566 415
	49 112
	
	637 014
	79 565

	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	хозяйственным способом
	446 232
	566 415
	49 112
	
	637 014
	79 565



	иные работы и услуги производственного характера
	
	0
	
	
	0
	

	Расходы на содержание аварийно- дисптчерской службы
	
	
	
	
	
	

	затраты на оплату труда
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	
	#ДЕЛ/0!
	

	численность, чел.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	
	#ДЕЛ/0!
	

	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	
	#ДЕЛ/0!
	

	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	190 456
	191 225
	272 544
	252 868
	196 317
	328 343

	затраты на оплату труда
	154 718,65
	152 872,37
	116 641,31
	128 969,90
	156 943
	223 089

	численность, чел.
	0,85
	0,80
	0,60
	0,71
	0,80
	0,74

	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	16 331,98
	15 132,27
	16 258,62
	25 135

	Административные (общехозяйственные) расходы
	146 528
	143 090
	308 374
	352 665
	146 900
	472 662

	затраты на оплату труда
	118 919,30
	117 500,21
	257 659,89
	294 403,97
	120 629
	303 213

	численность, чел.
	0,61
	0,58
	0,74
	1
	0,58
	1

	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	28 861,78
	36 112,40
	17 435,79
	34 428

	Арендная или концессионная плата
	
	0
	
	
	0
	

	Прочие операционные расходы
	
	
	
	
	
	

	Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации)
	
	
	
	
	
	

	Соответствие величины операционных расходов
	истина
	истина
	
	
	истина
	

	Неподконтрольные расходы
	492 360
	606 684
	434 522
	376 959
	497110
	647151

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	

	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	41 662
	41 930
	
	
	51 593
	39 706



	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	28 984
	30 375
	
	
	39 706
	39 706

	расходы на обязательное страхование
	
	
	
	
	
	

	иные расходы
	
	
	
	
	
	

	уплата налогов, всего
	12 677
	11 555
	
	
	11 887
	

	налог на имущество организаций
	12 677
	11 555
	
	
	11 887
	

	земельный налог
	
	
	
	
	
	

	транспортный налог
	
	
	
	
	
	

	водный налог
	
	
	
	
	
	

	прочие налоги
	
	
	
	
	
	

	Отчисления на социальные нужды
	344 345,77
	355 659,86
	301 495,52
	331 918,62
	365 131,09
	562 404,00

	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	261 707,11
	274 007,34
	188 555,95
	203 934,38
	281 304,16
	384 991

	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	46 725,03
	46 167,45
	36 057,02
	39 400,86
	47 396,89
	67 373

	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	35 913,63
	35 485,06
	76 882,56
	88 583,38
	36 430,03
	91 570

	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала
	
	
	
	
	
	

	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	
	
	
	

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	61 668
	51 042
	49 318
	45 041
	43 132
	45 041

	Амортизация основных средств
	61 668
	51 042
	49 318
	45 041
	43 132
	45 041

	Амортизация прочего имущества
	
	
	
	
	
	

	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	
	
	
	
	
	



	Услуги банков
	
	
	
	
	
	

	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	0
	0
	43 293
	
	37 255
	

	косвенные ар
	
	
	14 354
	
	12 378
	

	косвенные рр
	
	
	28 939
	
	24 876
	

	Налог на прибыль
	44 685
	57 317
	40 415
	
	0
	

	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	100 736
	
	
	0
	

	выпадающие доходы
	
	100 736
	
	
	
	

	экономия средств
	
	
	
	
	
	

	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)
	
	
	
	
	
	

	прочее
	
	
	
	
	
	

	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	718 685
	1 440 478
	1 312 361
	1 462 276
	1 402 124
	1 553 959

	Топливо
	375 901
	1 075 749
	914 052
	988 175
	977 907
	1 104 976

	Уголь
	822 133
	1 075 749
	914 052
	988 175
	977 907
	1 104 976

	Объем топлива
	310,50
	359,86
	310,54
	303,00
	362,88
	340

	Цена топлива, в том числе
	2 647,81
	2 989,35
	2 943,42
	3 261,30
	2 694,85
	3 250

	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	1 437,16
	1 573,98
	1 689,61
	1 839,87
	1 755,44
	2 174,90

	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	
	0,68
	

	Объем топлива
	266,72
	242,91
	250,87
	
	244,94
	

	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	4 428,66
	3 742,82
	
	3 992,37
	

	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	Электрическая энергия по уровням напряжения
	330 421
	351 130
	385 518
	474 102
	409 455
	431 605

	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	0
	0
	385 518
	474 102
	0
	



	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	4,47
	5,16
	5,52
	

	объем энергии (кВт.ч)
	0,00
	0,00
	86 172,00
	91 956,00
	0,00
	

	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	330 421
	351 130
	
	
	409 455
	431 605

	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	4,32
	4,59
	
	
	4,74
	4,70

	объем энергии (кВт.ч)
	76 494,00
	76 494,00
	
	
	86 390,55
	91 818

	Холодная вода
	12 362
	13 598
	12 790
	
	14 762
	17 378

	тариф на воду (руб./м3)
	27,47
	30,22
	28,43
	
	33,24
	39

	объем воды (м3)
	449,95
	449,95
	449,95
	
	444,03
	444

	Прибыль
	223 425
	286 583
	
	
	0
	0

	Ставка налога на прибыль
	20,00
	20,00
	
	
	20,00
	

	Нормативный уровень прибыли
	4,50
	4,50
	
	
	
	

	ИТОГО необходимая валовая выручка
	3 221 527
	3 736 883
	2 994 938
	3 148 355
	3 318 438
	4 576 533

	Товарная выручка
	
	
	
	3 148 355,209
	
	


5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 55%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной

отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью -
6. Приобретение водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Захаровская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	926,92

	Численность населения
	Чел.
	1456

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	24,031

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	-

	общественных зданий
	тыс. м2
	24,031

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,022

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
	Г рад. Цельсия
	-39



	вентиляции
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Захаровской сельской администрации действуют две системы теплоснабжения, расположенная по адресу с. Захарово, ул. Центральная 33, с. Захарово, ул. Береговая,48. Котельные с тепловой мощностью - 1,6 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 2268,0 Гкал и 0,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 251,0 Гкал соответственно. Котельные используются для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.
В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещения школы и дома культуры - двухэтажные кирпичные здания.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 8 общественных зданий общей площадью 6221,71 тыс. м2., Отапливаемый объем составляет - 36804,21 м3. В том числе к тепловым сетям котельной Захарово СОШ присоединено 6 общественных зданий общей площадью 5456,96 тыс. м2., отапливаемый объем составляет - 33745,21м3., и к котельной Захарово больница присоединено 2 общественных здания общей площадью 764,75тыс. м2., отапливаемый объем составляет -

3059 м3.. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория.
 Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, овощехранилища, дома культуры.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Котельная Захарово СОШ
	с. Захарово, ул. Центральная, 33
	1,6

	Котельная Захарово больница
	с. Захарово, ул. Береговая, 48
	0,2


В таблице 2 приведены основные параметры котельных МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет:
· котельная Захарово СОШ - 1,6 Гкал/ч.,
· котельная Захарово больница - 0,2 Гкал/ч.
Располагаемая (РТМ):
· котельная Захарово СОШ - 1,6 Гкал/ч.,
· котельная Захарово больница - 0,2 Гкал/ч.
Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий:

· котельная Захарово СОШ - 0,6357 Гкал/ч.,
· котельная Захарово больница - 0,0682 Г кал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующих застроек школы, дома культуры, 
администрации, больницы.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ,
Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Котельная Захарово СОШ
	с. Захарово, ул. Центральная, 33
	1,6
	0,6357

	Котельная Захарово больница
	с. Захарово, ул. Береговая, 48
	0,2
	0,0682


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь котельной Захарово СОШ:
· гараж - 285,44 м2
· детский сад - 744,57м2
· начальная школа - 663,08м2
· средняя школа - 2582,63м2
· администрация с/п - 181,51м2
Отапливаемая площадь котельной Захарово больница:
· больница - 719,25 м2
· автогараж - 45,5 м2.
2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
таблица 3
	№п/
п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество
котлов

	1
	котельная Захарово СОШ
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)(2019г.)
	1

	
	
	котел «Энергия»
	1

	
	
	Котел КВр 0,7К
	1

	4
	котельная Захарово больница
	КВ - 0,2
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
таблица 4

	№п/
п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количе
ство
котлов
	Год ввода в эксплуатац ию, год
	срок
службы,
лет

	1
	котельная Захарово СОШ
	КВр-0,7
	1
	2013
	10

	
	
	«Энергия»
	1
	2009
	10

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7
кал/ч)(2019г.)
	1
	2019
	10

	2
	котельная Захарово больница
	КВ - 0,2
	1
	1991
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;
таблица 5
	№п/
п
	Наименование котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов
	Год проведения
капитального
ремонта

	1
	котельная Захарово СОШ
	КВр-0,7
	1
	-

	
	
	Энергия - 3
	1
	-

	
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)(2019г .)
	1
	

	2
	котельная Захарово больница
	КВ - 0,2
	1
	-


4. Наличие аварийного запаса топлива:

· котельная Захарово СОШ - 7,7т.;
· котельная Захарово больница - 5т.,
В период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельным: котельные не оборудованы приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) - отсутствует.
Общая установленная электрическая мощность электрооборудования
Таблица 6
	
	Котельная Захарово СОШ
	Марка
оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Число
рабочих
агрегатов
	Коэф.
спроса
	Расчетная
мощность,
кВ
	Число
часов
работы
в
сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии,
кВт

	1
	Насос сетевой
	К100-80-160
	18,5
	1
	0,6
	11,1
	24
	244
	5856
	65002

	2
	Насос сетевой(резерв)
	К100-80-160
	18,5
	2
	0,6
	22,2
	0
	244
	0
	0

	3
	Насос подпиточный
	К100-80-160
	18,5
	1
	0,6
	11,1
	4
	244
	976
	10834

	4
	Вентилятор поддува
	ВЦ14-46
	3
	1
	0,6
	1,8
	20
	150
	3000
	5400

	5
	Вентилятор поддува
	ВЦ14-46
	1,5
	1
	0,6
	0,9
	20
	244
	4880
	4392

	6
	Вентилятор поддува
	ВЦ14-46
	3
	1
	0,6
	1,8
	20
	0
	0
	0

	7
	Дымосос котла №1,3
	ДН-9
	11
	1
	0,6
	6,6
	24
	150
	3600
	23760

	8
	Дымосос котла№2
	ДН-6,3
	5,5
	1
	0,6
	3,3
	24
	244
	5856
	19325

	9
	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	2
	244
	488
	2147

	10
	Освещение котельной
	
	0,125
	5
	0,95
	0,59375
	16
	244
	3904
	2318

	11
	Освещение склада угля
	
	0,25
	2
	1
	0,5
	8
	244
	1952
	976



	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	134153

	
	Котельная Захарово больница
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Насос сетевой
	
	5,5
	1
	0,7
	3,85
	24
	244
	5856
	22546

	2
	Вентилятор поддува
	
	1,5
	1
	0,7
	1,05
	2
	244
	488
	512

	3
	Освещение котельной
	
	0,1
	2
	1
	0,2
	24
	244
	5856
	1171

	4
	Освещение склада угля
	
	0,1
	1
	1
	0,1
	8
	244
	2016
	202

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	24431


2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельных отсутствуют системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.


По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Табл. 7
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	Ор=
	0,00479
0
	Гкал/ча
с

	2
	Расчетная
температура воздуха внутри объекта (здания)
	^р_
	18
	°C

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°C

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	^р
	70
	°C


Температурный график
отопления
о 80,0
75.0
5
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0 
|45,0
40.0
ге
35.0
30.0
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10
Темп ература наружного воздуха - ta, С
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	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	II
Q.
О
+-*
	57
	°C
	

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-
	

	7
	Температура наружного воздуха
	th=
	-10
	°C
	

	Результаты
расчетов
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн =
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	tп =
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tQ=
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п) tо = tBp - 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85
2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 4 котлоагрегата, в том числе котельная Захарово СОШ - 3 котлоагрегата, котельная Захарово больница - 1 котлоагрегат, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 9 человек, в том числе котельная Захарово СОШ - 4 машиниста (кочегара) котельной, 1 слесарь - сантехник, котельная Захарово больница - 4 машиниста (кочегара) котельной. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Зол шлакоудаление также вручную.
Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия котельной:
· котельная Захарово СОШ - 11780м2;
· котельная Захарово больница - 585м2.
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей отопления
· котельная Захарово СОШ - 38,852;
· котельная Захарово больница -2,403.
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии:
· котельная Захарово СОШ - 181,110Гкал;
· котельная Захарово больница - 21,331Гкал.
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды
· котельная Захарово СОШ - 72Гкал
· котельная Захарово больница -10Гкал.
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности
· котельная Захарово СОШ - 2061Гкал
· котельная Захарово больница -273Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления:

· котельная Захарово СОШ - 361м;
· котельная Захарово больница - 27м..
Тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Г орячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами
табл.8
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	котельная Захарово СОШ
	
	

	1
	108
	242
	26,136

	2
	89
	52
	4,628

	3
	57
	24
	1,368

	4
	40
	43
	1,72

	
	
	361
	38,852

	котельная Захарово больница
	
	

	1
	89
	27
	2,403


плотность застройки в зоне действия котельной -0,025м2/га;

плотность тепловой нагрузки - 0,175-0,23МВт/га;
Относительная материальная характеристика тепловых сетей:
· котельная Захарово СОШ - 0,0167 м2/Гкал/ч.;
· котельная Захарово больница - 0,008 м2/Г кал/ч.
Потери	Табл.9
	Диаметр,
мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	Величина
тепловых
потерь,
Гкал

	котельная Захарово СОШ
	
	
	

	108
	0,22
	76
	1,2
	5856
	117,495

	108
	0,022
	76
	1,2
	6288
	12,616

	89
	0,03
	69
	1,2
	5856
	14,546

	89
	0,022
	69
	1,2
	6288
	11,454

	57
	0,024
	56
	1,2
	5856
	9,445

	40
	0,0434
	51
	1,2
	5856
	15,554

	ИТОГО:
	181,110

	котельная Захарово больница
	
	
	

	89
	0,027
	69
	1,2
	6288
	14,057

	89
	0,015
	69
	1,2
	5856
	7,273

	ИТОГО:
	21,331


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии: - котельная Захарово СОШ -	0,236 м3/Г кал/ч.;

· котельная Захарово больница - 0,656 мЗ/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя:
· котельная Захарово СОШ - 65,09 кВтч/Г кал/ч.;
· котельная Захарово больница - 89,49 кВтч/Г кал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции
Г од ввода в эксплуатацию участка:
· котельная Захарово СОШ - 1962г.;
· котельная Захарово больница - 1986г.
Год последнего капитального ремонта участка - не проводился;
Материал трубопровода участка - стальные трубы.
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
Задвижки	табл.10
	диаметр
	количество

	котельная Захарово СОШ
	

	80
	20

	100
	20

	120
	13

	котельная Захарово больница
	

	80
	4



Краны
табл.11
	диаметр
	количество

	котельная Захарово СОШ
	

	50
	20

	40
	10

	32
	10

	котельная Захарово больница
	

	50
	5

	40
	4

	32
	5


Тепловая нагрузка на котельную Табл.12
	
	V, м3
	Чот
	d
	Т оС
Т вн, С
	Т оС
Т нв, С
	Т оС
Тср.г., С
	По, час
	Очас, Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	

	Котельная с.Захарово СОШ

	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гараж
	1141,76
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,036
	94,49



	Детский сад
	5211,96
	0,38
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	5856
	0,108
	354,89

	Начальная школа
	4641,6
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,097
	306,18

	Средняя школа
	18108,85
	0,33
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,319
	1009,08

	сельское поселение
	726,04
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,015
	52,81

	Дом культуры
	3915
	0,29
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,061
	192,03

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,635
	2009,483

	Итого по котельной школы
	
	
	
	
	
	
	
	0,6347
	2009,483

	Котельная Захарово больница

	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гараж
	182
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,006
	15,06

	Больница
	2877
	0,4
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	5856
	0,062
	206,21

	Итого
	
	
	
	
	
	-10,9
	
	0,0682
	221,273

	Итого по котельной
	
	
	
	
	
	
	
	0,0682
	221,273


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Табл.13
	Мощность котельных МУП "РЖ
	КХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п/
п
	Наименование котельной
	Марка
котлов
	количеств о котлов
	Производ ительнос ть котла МВТ
	Общая
теплопроизводитель ность котельной Гкал/час

	1
	Котельная с.Захарово СОШ
	КВР - 0,7
	1
	0,7
	1,28

	2
	
	Энергия - 3
	2
	2 х 0,34
	

	1
	Котельная Захарово больница
	КВ - 0,2
	1
	0,2
	0,2



Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии:
· котельная Захарово СОШ - 0,635 Гкал/час;
· котельная Захарово больница - 0,0682 Гкал/час.
Резервы тепловой мощности источника тепловой энергии
· котельная Захарово СОШ - 0,645 Гкал/час;
· котельная Захарово больница - 0,132 Гкал/час.
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельным в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период на котельной Захаровской СОШ используются два котла. Третий котел стоит в резерве. В производственном процессе в отопительный период на котельной Захаровской больницы используется один котёл. Резервного котла нет.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.
Котельная Захарово СОШ	Таблица 14
	№ п/п
	Показатель
	Факт 2012г.
	Факт
2013год
	факт 2014г.
	План 2015г.
	План 2016 г.
	План 2017 г.
	План 2018 г.

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	2 512,31
	1 974,67
	2 363,51
	2 315
	2316,32
	2316,3196
	2316,3196

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	62,71
	60,50
	73,75
	72
	71,56
	71,56324
	71,56324

	4
	Потери
	649,31
	159,39
	182,58
	181
	200,09
	200,09235
	200,09235

	5
	Полезный отпуск, всего
	1 800,29
	1 754,78
	2 107,18
	2 061
	2044,66
	2044,664
	2044,664

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	1 800,29
	1 754,78
	2 107,18
	2 061
	2044,66
	2044,664
	2044,664



	5.2.3
	бюджетным потребителям
	1 800,29
	1 754,78
	2 107,18
	2 061
	2044,66
	2044,664
	2044,664

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	1 800,29
	1 728,64
	2 107,18
	2 009
	1997,57
	1997,5734
	1997,5734

	5.2.4.2
	горячее водоснабжение
	
	
	
	52
	47,09
	47,09059
	47,09059


Котельная Захарово больница
	№ п/п
	Показатели
	Факт 2012г.
	Факт
2013год
	факт 2014г.
	план 2015г.
	План
2016г.
	План 2017 год
	План 2018 год

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	232,33
	228,10
	317,25
	304
	251,14
	251,14366
	251,14366

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	7,45
	6,95
	7,74
	10
	7,57
	7,567701
	7,567701

	4
	Потери
	6,38
	22,23
	88,23
	21
	27,36
	27,355927
	27,355927

	5
	Полезный отпуск, всего
	218,50
	198,93
	221,27
	273
	216,22
	216,22003
	216,22003

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	218,50
	198,93
	221,27
	273,07
	216,22
	216,22
	216,22

	5.2.3
	бюджетным потребителям
	218,50
	198,93
	221,27
	273
	216,2200285
	216,22003
	216,22003

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	218,50
	198,43
	221,27
	221
	216,2200285
	216,22003
	216,22003

	5.2.4.2
	горячее водоснабжение
	
	
	
	51,80
	
	0
	0


Число часов использования установленной мощности -5856 час;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013: 
Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная Захарово СОШ

	Выработано тепла
	Гкал
	2315

	Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о.
	Гкал
	72

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	2061

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	181

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	2061

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,1

	Расход условного топлива
	тут/ год
	551,09

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	641,55

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	641,55

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	486,8


	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная Захарово больницы

	Выработано тепла
	Гкал
	304

	Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о.
	Гкал
	10

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	273

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	21

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	273,07

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,1

	Расход условного топлива
	тут/ год
	72,37

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	84,25

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	84,25

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	179,04



Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели:
· котельная Захарово СОШ на _139	% в 2013году, на 101 % в 2014 году;
· котельная Захарово больница 132	% в 2013году, на 126% в 2014 году.
Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.
Табл.16
Котельная Захарово СОШ - котельная Захарово СОШ - 0,6347 Г кал/час;
· котельная Захарово больница - 0,0682 Гкал/час.
	Показатель
	Ед.изм.
	План
2013г.
	Факт
2013г.
	План
2014г.
	Факт
2014г.
	План
2015г.
	План
2016г.
	План
2017г.
	План
2018г.

	Всего
потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	540,1
	751,3
	648,7
	655,1
	641,5
	642,04
	642,04
	642,04

	уголь
	тут
	463,94
	418,2
	557,23
	562,73
	551,0
	551,5
	551,5
	551,5


Котельная Захарово больница
	Показатель
	Ед.изм.
	План
2013г.
	Факт
2013г.
	План
2014г.
	Факт
2014г.
	План
2015г.
	План
2016г.
	План
2017г.
	План
2018г.

	Всего
	т
	63,09
	83,9
	69,64
	87,9
	84,25
	69,6
	69,6
	69,6



	потреблено топлива, в т.ч. уголь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	уголь
	тут
	54,19
	46,71
	59,82
	75,51
	72,37
	59,8
	59,8
	59,8


2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.
Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал
Табл.17
Котельная Захарово СОШ
	
	2019 г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	Установленная тепловая мощность
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Располагаемая тепловая мощность
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28



	
	2019 г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,6347
	0,6347
	0,6347
	0,6347


Котельная Захарово больница
	
	2019 г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	Установленная тепловая мощность
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,0682
	0,0682
	0,0682
	0,0682


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельных. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.
2.10. Баланс электрической энергии
Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат 
на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч. Котельная Захарово СОШ
	
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021 г

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	72,331
	72,331
	72,331
	72,331

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	72,331
	72,331
	72,331
	72,331

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	


Котельная Захарово больница
	
	2018г.
	2019г.
	2020г

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	26,938
	26,938
	26,938

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	26,938
	26,938
	26,938

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	


2.11. Баланс теплоносителя
отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
Котельная Захарово СОШ

	
	2019
	2020
	2021

	Куплено холодной воды
	597,3
	597,3
	597,3

	Поднято холодной воды
	597,3
	597,3
	597,3

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	597,3
	597,3
	597,3

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	
	
	

	установленная по нормативам, в т. ч:
	
	
	

	на горячее водоснабжение
	
	
	

	фактическая
	
	
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	
	
	


Котельная Захарово больница
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Куплено холодной воды
	179
	332,6
	332,6
	332,6

	Поднято холодной воды
	179
	332,6
	332,6
	332,6

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	179
	332,6
	332,6
	332,6

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	
	
	
	

	установленная по нормативам, в т. ч:
	
	
	
	

	на горячее водоснабжение
	
	
	
	

	фактическая
	
	
	
	



	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	
	
	
	


3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения
Котельная Захарово СОШ

	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2016 год)
	По расчету РСТ (2017 год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт 2017г
	По расчету РСТ (2018 год)
	план
предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	2 301 302
	1 768 692
	2 158 582
	2 080 551
	1 815 793
	3 178 273

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	50 525
	79 832
	318 794
	103 609
	81 958
	348 308

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	21 186
	49 085
	287 897
	
	50 392
	311864

	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	29 339
	30 747
	30 897
	
	31 566
	36 444

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	29 339
	30 747
	30 897
	
	31 566
	36 444

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.3
	прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.4
	реагенты
	
	0
	
	
	0
	

	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	0
	0
	
	
	0
	

	I.2.1
	текущий ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.2.2
	капитальный ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	1 133 257,15
	1 186 520,24
	887 252,82
	903 174,15
	1 218 117
	1 521 541

	I.3.1
	численность
	5,50
	5,50
	4,00
	5,00
	5,50
	5

	I.3.2
	средняя заработная плата
	17 170,56
	17 977,58
	18 484,43
	15 052,90
	18 456,32
	23 481

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	611 169
	837 194
	
	81 389
	898 564
	236 231



	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	611 169
	837 194
	
	81 389
	898 564
	236 231

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	611169
	837 194
	
	81 389
	898 564
	236 231

	I.4.2
	иные работы и услуги производственного характера
	
	0
	
	
	0
	

	I.5
	Расходы на содержание аварийно- дисптчерской службы
	
	
	
	
	
	

	I.5.1
	затраты на оплату труда
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	
	#ДЕЛ/0!
	

	I.5.2
	численность, чел.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	
	#ДЕЛ/0!
	

	I.5.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	
	#ДЕЛ/0!
	

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	286 178
	287 334
	446 893
	422 243
	294 985
	443 800

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	232 479,73
	229 705,51
	191 257,47
	215 355,94
	235 823
	301 534

	I.6.2
	численность, чел.
	1,28
	1,21
	0,98
	1,19
	1,21
	1,06

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	16 331,98
	15 132,27
	16 258,62
	23 659

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	220 172
	215 006
	505 642
	570 137
	220 732
	638 867

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	178 687,74
	176 555,43
	422 486,51
	475 949,80
	181 257
	409 833

	I.7.2
	численность, чел.
	0,92
	0,87
	1,22
	1
	0,87
	1

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	28 861,78
	36 112,40
	17 435,79
	32 424

	I.8
	Арендная или концессионная плата
	
	0
	
	
	0
	

	I.9
	Прочие операционные расходы
	
	
	
	
	
	

	I.10
	Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации)
	
	
	
	
	
	

	I.10.1
	Соответствие величины операционных расходов
	истина
	истина
	
	
	истина
	

	II
	Неподконтрольные расходы
	802 587
	1 375 278
	760 621
	579 258
	1 273 837
	881 347

	II.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	



	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	72 642
	73 178
	
	
	100 009
	85 430

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	54 738
	57 365
	
	
	85 430
	85 430

	II.3.2
	расходы на обязательное страхование
	
	
	
	
	
	

	II.3.3
	иные расходы
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.1
	уплата налогов, всего
	17 905
	15 813
	
	
	14 579
	

	II.3.3.2
	налог на имущество организаций
	17 905
	15 813
	
	
	14 579
	

	II.3.3.3
	земельный налог
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.4
	транспортный налог
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.5
	водный налог
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.6
	прочие налоги
	
	
	
	
	
	

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	510 841,94
	527 533,63
	571 007,95
	523 785,97
	541 581,85
	740 445,00

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	386 669,37
	404 842,83
	385 820,23
	314 785,00
	415 623,79
	520 367

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	70 208,88
	69 371,06
	59 122,91
	65 792,17
	71 218,42
	91 063

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	53 963,70
	53 319,74
	126 064,81
	143 208,80
	54 739,64
	123 770

	II.4.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала
	
	
	
	
	
	

	II.5
	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	
	
	
	

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	5 096
	5 096
	55 473
	55 473
	55 473
	55 473



	II.7.1
	Амортизация основных средств
	5 096
	5 096
	55 473
	55 473
	55 473
	55 473

	II.7.2
	Амортизация прочего имущества
	
	
	
	
	
	

	II.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	
	
	
	
	
	

	II.9
	Услуги банков
	
	
	
	
	
	

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	0
	0
	70 987
	
	55 979
	

	II.10.1
	косвенные ар
	
	
	23 537
	
	18 599
	

	II.10.2
	косвенные рр
	
	
	47 451
	
	37 379
	

	II.11
	Налог на прибыль
	214 007
	117 853
	63 153
	
	174 858
	

	II.12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	651 618
	
	
	345 937
	

	II.12.1
	выпадающие доходы
	
	651 618
	
	
	345 937
	

	II.12.2
	экономия средств
	
	
	
	
	
	

	II.12.3
	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)
	
	
	
	
	
	

	II.12.4
	прочее
	
	
	
	
	
	

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1 395 201
	2 657816
	#ССЫЛКА!
	1 944 514
	2 372 745
	2 565 193

	III.1
	Топливо
	825 716
	2 048 096
	1 239518
	1 362 488
	1 704 527
	1 894 725

	III.1.1
	Уголь
	1 436 885
	2 048 096
	1 239518
	1 362 488
	1 704 527
	1 894 725

	III.1.1.1
	Объем топлива
	682,04
	855,54
	681,99
	676,25
	857,95
	750

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 106,73
	2 393,92
	1 817,51
	2 014,77
	1 986,75
	2 526

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	896,08
	978,56
	574,83
	600,39
	1 047,34
	1 260,77

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	
	0,68
	

	III.1.1.5
	Объем топлива
	585,88
	577,49
	550,95
	
	579,11
	

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	3 546,55
	2 249,79
	
	2 943,34
	



	III.1.1.7
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	556 086
	590 938
	#ССЫЛКА!
	582 026
	651 268
	651 184

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	0
	0
	#ССЫЛКА!
	582 026
	651 268
	651 184

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	5,11
	4,83
	5,52
	5,52

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	0,00
	0,00
	#ССЫЛКА!
	120 500,00
	117 968,14
	117 968

	III.3.1.2.3
	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	556 086
	590 938
	523 891
	
	0
	

	III.3.1.2.3.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	4,32
	4,59
	4,48
	
	4,74
	

	III.3.1.2.3.2
	объем энергии (кВт.ч)
	128 736,40
	128 736,40
	116 900,00
	
	0,00
	

	III.3.1.2.5
	энергия СН 1 (35 кВ)
	0
	0
	
	
	0
	

	III.3.1.2.5.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.3.1.2.5.2
	объем энергии (кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.3.1.2.7
	энергия ВН (110 кВ и выше)
	0
	0
	
	
	0
	

	III.3.1.2.7.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.3.1.2.7.2
	объем энергии (кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.4
	Холодная вода
	13 399
	18 781
	13 838
	
	16 950
	19 284

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,52
	38,58
	28,43
	
	34,40
	39,14

	III.4.0
	объем воды (м3)
	486,81
	486,81
	486,81
	
	492,74
	493

	IV
	Прибыль
	1 070 033
	589 263
	
	
	699 431
	0

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	5 569 124
	6 391 049
	#ССЫЛКА!
	4 604 324
	5 268 408
	6 624 814

	XI
	Товарная выручка
	
	
	
	
	
	


Котельная Захарово больница
	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2016 год)
	По расчету РСТ (2017 год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт 2017г
	По расчету РСТ (2018 год)
	план
предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	



	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	1 319 337
	1 295 081
	952 742
	1 006 292
	1 329 569
	1 992 270

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	146 265
	74 120
	54 093
	35 239
	76 094
	90 946

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	124 211
	51 007
	30 238
	
	52 365
	56 592

	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	22 054
	23 113
	23 855
	
	23 728
	34 354

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	22 054
	23 113
	23 855
	
	23 728
	34 354

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	754 199,16
	789 646,52
	433 381,31
	476 620,42
	810 675
	1 023 367

	I.3.1
	численность
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4

	I.3.2
	средняя заработная плата
	15 712,48
	16 450,97
	9 028,78
	9 929,59
	16 889,06
	22 627

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	81 889
	89 564
	
	
	94 290
	8 007

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	81 889
	89 564
	
	
	94 290
	8 007

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	81 889
	89 564
	
	
	94 290
	8 007

	I.6
	Ремонтные
(общепроизводственные и цеховые) расходы
	190 456
	288 225
	218 286
	200 165
	295 900
	296 715

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	154 718,65
	230 417,84
	93 420,29
	102 089,77
	236 554
	213 425

	I.6.2
	численность, чел.
	0,85
	1,21
	0,48
	0,56
	1,21
	0,69

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	16 331,98
	15 132,27
	16 258,62
	25 135

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	146 528
	143 090
	246 982
	294 268
	146 900
	573 235



	I.7.1
	затраты на оплату труда
	118 919,30
	117 500,21
	206 364,81
	245 654,84
	120 629
	374 036

	I.7.2
	численность, чел.
	0,61
	0,58
	0,60
	1
	0,58
	1

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	28 861,78
	36 112,40
	17 435,79
	34 428

	II
	Неподконтрольные расходы
	385 239
	489 996
	295 801
	273 294
	440 673
	563 110

	II.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	11 358
	11 903
	
	
	14 245
	14 245

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	11 358
	11 903
	
	
	14 245
	14 245

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	344 345,77
	379 078,60
	243 475,54
	273 294,36
	389 173,46
	548 865,00

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	261 707,11
	274 007,34
	153 020,04
	168 190,27
	281 304,16
	371 451

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	46 725,03
	69 586,19
	28 878,76
	31 188,86
	71 439,27
	64 454

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	35 913,63
	35 485,06
	61 576,73
	73 915,23
	36 430,03
	112 959

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	221 365
	336 599
	178 151
	190 704
	212 514
	260 103

	III.1
	Топливо
	108 439
	216 585
	144 180
	155 862
	176 213
	222 387

	III.1.1
	Уголь
	190 328
	216 585
	144 180
	155 862
	176 213
	222 387

	III.1.1.1
	Объем топлива
	89,57
	89,74
	89,52
	85,43
	87,21
	87

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 124,89
	2 413,35
	1 610,59
	1 824,44
	2 020,64
	2 550



	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	914,24
	997,99
	331,74
	405,96
	1 081,23
	1 057,48

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	107 998
	113 106
	28 881
	34 842
	29 739
	30 250

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	107 998
	113 106
	28 881
	34 842
	29 739
	30 250

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	5,20
	5,42
	5,52
	4,70

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	21 136,80
	21 136,80
	5 554,00
	6 433,00
	5 386,72
	6 435

	III.4
	Холодная вода
	4 928
	6 907
	5 089
	
	6 562
	7 466

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,52
	38,58
	28,43
	
	34,40
	39,14

	III.4.0
	объем воды (м3)
	179,04
	179,04
	179,04
	
	190,77
	191

	IV
	Прибыль
	147 676
	159 654
	
	
	0
	

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 073 617
	2 281 331
	1 426 694
	1 470 291
	2 211 961
	2 815 483

	XI
	Товарная выручка
	
	
	
	
	
	


5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 43%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем на 150 %. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью -
6. Приобретение водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№______ от _____________2026 г.
Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с. Конкино котельная СОШ Красночикойского муниципального округ
 Забайкальского края до 2041 года
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Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Конкино котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа 
№ _____ от _________2026 г.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
- теплотрасса О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы
1. Котельная
2. Школа
3. Дом культуры
4. Старая школа
5. Администрация СП
6. ФАП
7. Гараж
8. Жилой дом
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Конкинская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).
1. Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	тыс. га
	122,735

	Численность населения
	чел.
	548

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	7,3

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	5,7

	общественных зданий
	тыс. м2
	1,6



	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,06

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Конкинской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Горная 2, с. Конкино. Котельная с тепловой мощностью - 0,726 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты438 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода -подачи тепловой энергии (теплоносителя) для отопления потребителей и один трубопровод для подачи холодной воды.Система отопления открытая.
Регулирование отпуска тепловой энергии в системе отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244- 257 дней в год.
Взоне централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществляется деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры - одноэтажные деревянные здания.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

2
предприятием, присоединено 5общественных зданий общей площадью 1,5 тыс. м и жилой дом. Отапливаемый объем составляет - 5112,5 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 2.Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Конкинская котельная
	с. Конкино, ул. Г орная 2
	0,624


2.3.2. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,624 Г кал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,624 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,12 Гкал/ч.

Таблица 3. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ,
Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Конкинская котельная
	с. Конкино ,ул. Г орная 2
	0,624
	0,12


2.3.3.Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
Таблица 4.Типы используемых котлоагрегатов
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	Количество котлов

	1
	Конкинская котельная
	Универсал - 6
	3


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
Таблица 5.Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)
	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	Количество котлов
	Г од ввода в эксплуатацию, год
	срок службы, лет

	1
	Конкинская
котельная
	Универсал-6
	3
	1971
	47



3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 6. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов
	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	Количество котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Конкинская котельная
	Универсал -6
	3
	Нет


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток, запас 8 тонн;
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду;
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует;
7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования.
2.3.4. Электрическая мощность электрооборудования
	
	Наименование
оборудования
	Марка
оборудовали
я
	Установленная мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф. спроса
	Расчетная мощность , кВт
	Число часов работы в сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход эл. энергии, кВт*ч

	
	Насос сетевой
	К45/30
	7,5
	1
	0,6
	4,5
	24
	257
	6168
	27 756

	
	Насос сетевой
	К45/30
	7,5
	1
	0,6
	4,5
	0
	257
	0
	0



	
	Вентилятор поддува
	
	4
	1
	0,6
	2,4
	1
	257
	257
	617

	
	Освещение котельной
	
	0,1
	3
	0,8
	0,24
	10
	257
	2570
	617

	
	Освещение склада угля
	
	0,125
	2
	1
	0,25
	8
	257
	2056
	514

	
	Итого по котельной с. Конкино
	
	
	
	
	
	
	
	НН
	29 504


В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации ю котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийноготоплива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют.Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8. Расчет температуры воды на "подаче" и на температурный график отопления
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	QP=
	0,004790
	Гкал/час

	2
	Расчетная
температура воздуха внутри объекта (здания)
	^вр
	18
	°С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	^нр
	-37
	°С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	trip
	70
	°С

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	top
	57
	°С

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-

	7
	Температура наружного воздуха
	t„=
	-10
	°с




"обратке» в зависимости от температуры наружного воздуха и
Температурный график
отопления
80,0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10
Температура наружного воздуха -tH, С


	Результаты расчетов
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,15
	1,00
	0,96
	0,87
	0,78
	0,69
	0,60
	0,51
	0,42
	0,33

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	1п=
	48,4
	°C
	^=
	76,0
	70,0
	68,5
	64,6
	60,7
	56,7
	52,6
	48,4
	44,0
	39,4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	t„=
	41,8
	°C
	ъ=
	61,1
	57,0
	56,0
	53,3
	50,6
	47,7
	44,8
	41,8
	38,5
	35,1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tBp)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tвp)*q(1/1+n)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01 -85
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится Зкотлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресурсов
Для расчетов и установления базового уровняключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям.Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия котельной - 13500 м2;
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175 -0,23 МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей отепления - 15,51 м2;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 106,62 Гкал;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 13,02 Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности- 372 Гкал.
2.4.1.Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 229,8м.,
Горячее водоснабжение - открытое.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка -подземная в каналах двухтрубная.
Тип изоляции - шлак.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.
Таблица 9. Зона действия котельной
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, к м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	89
	0,08
	7,12

	2
	57
	0,1338
	7,6266

	3
	48
	0,016
	0,768

	
	Итого
	229,8
	15,5146



Плотность застройки в зоне действия котельной - 0,1м2/га;
Плотность тепловой нагрузки - 0,003 Гкал/ч/га.
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,0001 м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 101Гкал/ч.
Таблица 10. Потери
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	Величина
тепловых
потерь,
Гкал

	Конкинская котельная
	
	
	
	

	89
	0,08
	69
	1,25
	6 1 68
	42,559

	57
	0,1338
	56
	1,25
	6 168
	57,769

	48
	0,016
	51
	1,25
	6 168
	6,291

	Итого
	
	
	
	
	106,620


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,6м3/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 95,4кВт-ч/Гкал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной -13,021Гкал.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Г од ввода в эксплуатацию участка - 1971г.;
Г од последнего капитального ремонта участка-не проводилось; Материал трубопровода участка- стальные трубы;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры.
Таблица 11. Задвижки
	Диаметр
	Количество

	50
	4

	80
	12

	100
	4


Таблица 12. Краны
	Диаметр
	Количество

	15
	2

	20
	4

	25
	4

	32
	2



Таблица 13. Тепловая нагрузка на котельную
	
	Конкинская котельная

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	-О
о
н
	&
	Твн,
оС
	Т оС
Т нв, С
	гр о
Т ср.г.,
С
	По, час
	Очас,
Г кал/ча с
	Оот, Г кал/ год

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	школа
	2929
	0,39
	0,92
	18
	-39
	-10,9
	6168
	0,060
	196,70

	
	старая школа
	
	0,39
	0
	18
	-39
	-10,9
	6168
	0,000
	0,00

	
	сельская администрация, ФАП
	601,9
	0,43
	0,92
	18
	-39
	-10,9
	6168
	0,014
	44,57

	
	ФАП
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автогараж
	580
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,018
	50,56

	
	дом культуры итого
	800
	0,37
	0,92
	16
	-39
	-10,9
	6168
	0,015
	47,44
339,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	население
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ж/д
	201,6
	0,82
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	6168
	0,009
	30,44

	итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,009
	30,44


Всего по котельной реализация тепла -369,7 Гкал.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Таблица 14. Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"
	Мощность котельных М
	[УП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ”

	№п/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов
	Производительность котла МВТ
	Общая
теплопроизводительность котельной Гкал/час

	1
	Конкинская
котельная
	Универсал - 6
	3
	0,242
	0,624


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,12 Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии- 0,5 Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»
	№ п/п
	Показатель
	Фактические данные (2018 г.)
	План 2019г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022г.

	I
	Натуральные
	
	
	
	
	



	
	показатели, Г кал
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	491,65
	496,3
	496,3
	496,3
	496,3

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	13,02
	12,06
	12,06
	12,06
	12,06

	4
	Потери
	106,62
	139,62
	139,62
	139,62
	139,62

	5
	Полезный отпуск, всего
	372,01
	344,61
	344,61
	344,61
	344,61

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	382
	322,58
	322,58
	322,58
	322,58

	5.2.1
	населению
	31,11
	30,14
	30,14
	30,14
	30,14

	5.2.2.1
	на отопление
	30,44
	29,41
	29,41
	29,41
	29,41

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	340,9
	314,47
	314,47
	314,47
	314,47

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	339,27
	312,82
	312,82
	312,82
	312,82

	5.2.4.2
	горячее
водоснабжение
	1,63
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65


Число часов использования установленной мощности -6168 час;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения - 0,675
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля - 4725 Гкал:

Таблица 16.Годовой и максимально-расчетный расход топлива
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с.Конкино

	Выработано тепла
	Гкал
	496,3

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	12,06

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	139,62

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	344,61

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	118,17

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	172,33

	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	172,33

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	195,86


Таблица 17. Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели в 1,5раза
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт 2018 г.
	План
2019г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022 г.
	План 2023 г.
	План 2024 г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	тнт
	274,68
	172,33
	172,33
	172,33
	172,33
	172,33
	172,33

	116,3
	тут
	185,4
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3


Фактический расход угля выше плана практически на 60 %. Необходимо провести модернизацию котельного оборудования и капитальный ремонт теплотрасс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Таблица 18. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Установленная тепловая мощность
	0,624
	0,624
	0,624
	0,624

	Располагаемая тепловая мощность
	0,624
	0,624
	0,624
	0,624

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12



2.9. Баланс электрической энергии
Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	28,9
	27,9
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	28,9
	27,9
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5


Работа над экономией расхода электроэнергии ведется постоянно, фактические показатели ниже плана, что положительно влияет на затратную часть котельной.
2.10. Баланс теплоносителя
Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Куплено холодной воды
	
	
	
	
	

	Поднято холодной воды
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	установления по нормативам, в т.ч:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	на горячее водоснабжение
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


При котельной имеется своя скважина. Расход воды осуществляется на собственные нужды котельной и на подачу воды потребителям.
3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка котельной Конкино установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением производства тепла.
Таблица 21. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Конкинской котельной
	№ п/п
	Наименование статьи
	Фактические данные за 2017 год
	По расчету РСТ (2019 год)
	По расчету РСТ (2020 год)
	По расчету РСТ (2021 год)
	По расчету РСТ (2022 год)
	По расчету РСТ (2023 год)

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	
	
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %
	
	
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	
	
	
	
	
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	1157 454
	1 841 779
	1 885 738
	1 941 762
	1 999 449
	2 058 851

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	66 630
	233 469
	239 041
	246 143
	253 455
	260 985

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	40 028
	207 498
	212 450
	218 762
	225 261
	231 953

	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	26 602
	25 971
	26 591
	27 381
	28 194
	29 032

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	24 373
	25 971
	26 591
	27 381
	28 194
	29 032

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	2 230
	
	0
	0
	0
	0



	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	4 700
	0
	0
	0
	0
	0

	I.2.1
	текущий ремонт
	4 700
	
	0
	0
	0
	0

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	566 789,29
	1 088 141,45
	1 114113
	1 147 212
	1 181 295
	1 216 390

	I.3.1
	численность
	4,00
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50

	I.3.2
	средняя заработная плата
	11 808,11
	20 150,77
	20 631,72
	21 244,67
	21 875,83
	22 525,73

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	0
	37 113
	37 998
	39 127
	40 290
	41 487

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	0
	37 113
	37 998
	39 127
	40 290
	41 487

	I.4.1.2
	хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля)
	
	37 113
	37 998
	39 127
	40 290
	41 487

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	180 621
	244 364
	250 197
	257 630
	265 284
	273 165

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	119 954,59
	215 160,62
	220 296,05
	226 840,80
	233 579,99
	240 519,40

	I.6.2
	численность, чел.
	0,58
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	17 376,76
	20 047,59
	20 526,08
	21 135,89
	21 763,81
	22 410,39

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	338 714
	238 692
	244 389
	251 650
	259 126
	266 824

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	298 193,37
	190 014,62
	194 549,87
	200 329,73
	206 281,31
	212 409,70

	I.7.2
	численность, чел.
	0,61
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	40 484,75
	27 297,31
	27 948,84
	28 779,17
	29 634,17
	30 514,57

	I.10.1
	Соответствие величины операционных расходов
	
	истина
	истина
	истина
	истина
	истина

	II
	Неподконтрольные расходы
	485 804
	599 513
	614 862
	633 713
	653 281
	673 560

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	
	0
	0
	0
	0
	0

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	325 147,96
	491 480,88
	503 211,49
	518 161,35
	533 555,36
	549 406,70

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	198 777,75
	367 697,19
	376 473
	387 658
	399 175
	411034

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	36 646,64
	66 399,27
	67 984,08
	70 003,81
	72 083,55
	74 225,07

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	89 723,57
	57 384,42
	392,15
	60 499,58
	62 296,96
	64 147,73

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	83 942
	73 846
	76 246
	78 731
	81 432
	84 328

	II.10.1
	косвенные АР
	12 121
	13 027
	13 261
	13 502
	13 750
	14 006

	II.10.2
	косвенные РР
	71 820
	60 819
	62 985
	65 229
	67 682
	70 323

	II.11
	Налог на прибыль
	76 715
	
	
	
	
	

	II.12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	34 186
	35 404
	36 820
	38 293
	39 825

	II.12.1
	выпадающие доходы
	
	34 186
	35 404
	36 820
	38 293
	39 825

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	682 269
	748 456
	774 283
	801 245
	831 061
	863 688

	III.1
	Топливо
	519 958
	578 286
	599 014
	620 707
	645 076
	672 070

	III.1.1
	Уголь
	519 958
	578 286
	599 014
	620 707
	645 076
	672 070

	III.1.1.1
	Объем топлива
	97,05
	172,33
	172,33
	172,33
	172,33
	172,33

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	5 357,63
	3 355,72
	3 476,00
	3 601,88
	3 743,29
	3 899,93

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива автотранспортом
	3 960,55
	1 863,07
	1 922,67
	1 986,22
	2 059,87
	2 144,59

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,80
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	III.1.1.5
	Объем топлива
	77,22
	118,17
	118,17
	118,17
	118,17
	118,17

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	6 733,11
	4 893,75
	5 069,17
	5 252,75
	5 458,97
	5 687,40



	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	156 666
	162 497
	167 372
	172 393
	177 565
	182 892

	111.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	156 666
	162 497
	167 372
	172 393
	177 565
	182 892

	111.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,42
	5,51
	5,67
	5,84
	6,02
	6,20

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	28 922
	29 504
	29 504
	29 504
	29 504
	29 504

	III.4
	Холодная вода
	5 645
	7 673
	7 897
	8 144
	8 420
	8 727

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	28,82
	39,18
	40,32
	41,58
	42,99
	44,56

	III.4.0
	объем воды (м3)
	195,86
	195,86
	195,86
	195,86
	195,86
	195,86

	IV
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.1
	Ставка налога на прибыль
	
	20,00
	20,00
	21,00
	22,00
	20,00

	VI
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 325 527
	3 189 748
	3 274 883
	3 376 719
	3 483 791
	3 596 099


4. Услуги и тарифы
В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
1. Тепловая энергия для отопления;
2019 год - 1 полугодие - 6861,6 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 7159,39 руб./Гкал.
2020г. год - 1 полугодие - 7159,39 руб./Гкал. 2 - полугодие - 7470,11 руб./Гкал.
2021год - 1 полугодие - 7470,11 руб./Гкал. 2 - полугодие - 7794,32 руб./Гкал.
2022г. год - 1 полугодие - 7794,32 руб./Гкал. 2 - полугодие - 8132,59 руб./Гкал.

2023г. год - 1 полугодие - 8132,59 руб./Гкал. 2 - полугодие - 8485,54 руб./Гкал.
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из выше указанных показателей следует, что на данный котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналам учета основных средств составляет 100%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. Направления развития теплоснабжения поселения
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящей в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:
1. Установка нового котла, вентилятора;
2. Установка новых насосов малой мощности;
3. Установка дымососа;
4. Установка циклона;

5. Строительство новой теплотрассы протяженностью;
6. Приобретение водоподготовки;
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надежность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании в теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сельское поселение Коротковское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).
Краткая характеристика поселения «Коротковское».
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
измерения
	Базовые
значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	880,551

	Численность населения
	Чел.
	1,452



	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	28,06

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	24,88

	общественных зданий
	тыс. м2
	3,18

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,01

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет



2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории сельского поселения «Коротковское» действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Советская 150, с. Коротково. Котельная с тепловой мощностью - 1,6 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1697 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и детского дома- двухэтажные кирпичные здания.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 3183,16 м . Отапливаемый объем составляет - 20356,37м3. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, начальной школы, детского дома, гаража и бани детского дома.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
Наименование котельной
Место расположения
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Коротковская котельная
	с. Коротково ул. Советская 150
	1,6


В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,6 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,67 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - _0,403Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующих предприятий.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ,
Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Коротковская
котельная
	с. Коротково ул. Советская 150
	1, 6
	0,403


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие
пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.
Отапливаемая площадь:
· школа-1949,15 м2
· начальная школа 4794,125 м2
· детский дом 592,09 м2
· баня 14,08 м2
· гараж 132,5 м2
· гараж 15,91 м3
2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов; таблица 3
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов

	1
	Коротковская
котельная
	КВр-0,7
	1

	2
	
	котел
«Энергия»
	1

	3
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка котлов
	коли
чест
во
котл
ов
	Г од ввода в эксплуатацию, год
	срок службы, лет

	1
	Коротковская
котельная
	КВр-0,7
	1
	2012
	10

	2
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	2019
	10

	3
	
	Котел «Энергия»
	1
	1980
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;
таблица 5
	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	1
	Котельная Коротковской СОШ
	КВр-0,7
	1
	2018

	2
	
	«Энергия»
	1
	2015

	3
	
	Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)
	1
	


4. . Наличие аварийного запаса топлива 42,9 т.; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя): отсутствует.
7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования
Таблица 6
	
	Котельная школы с.Коротково
	Марка
оборудовани
я
	Установленна я мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф.
спрос
а
	Расчетна
я
мощность,
кВ
	Число часов работ ы в сутки
	Число рабочи х суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии , кВт

	1
	Насос сетевой
	К 45/55
	11
	1
	0,6
	6,6
	24
	244
	5856
	38650

	2
	Насос сетевой (резерв)
	К 45/55
	11
	1
	0,6
	6,6
	0
	244
	0
	0

	3
	Насос сетевой (резерв)
	К-100-80-160а
	11
	1
	0,6
	6,6
	0
	244
	0
	0

	4
	Дымосос котла № 1,2,3,
	
	11
	1
	0,6
	6,6
	0
	244
	0
	0

	5
	Дымосос котла № 4
	
	7,5
	1
	0,6
	4,5
	24
	244
	5856
	26352

	6
	Вентилятор поддува котла №1
	
	5,5
	1
	0,6
	2,4
	0
	244
	0
	0

	7
	Вентилятор поддува котла №2
	
	5,5
	1
	0,6
	2,4
	0
	244
	0
	0

	8
	Вентилятор поддува котла №3
	
	5,5
	1
	0,6
	2,4
	8
	244
	1952
	4685

	9
	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	1
	244
	244
	1074

	10
	Освещение котельной
	
	0,1
	5
	0,95
	0,47
	12
	244
	2928
	1376

	11
	Освещение склада угля
	
	0,1
	1
	1
	0,1
	8
	244
	1952
	195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72331


2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.


В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Табл. 7
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
Исходные данные
	Обозна
	Значени

	чения
	я


Ед.
изм.
Температурный график
отопления
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	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	м
о.
О
	0,00479
0
	Гкал/ча
с
	

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	^р
	18
	°С
	

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	^р=
	-37
	°С
	

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	^р=
	70
	°С
	

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	^р-
	57
	°С
	

	6
	Показатель
нелинейности
теплоотдачи
приборов
отопления
	n=
	0,30
	-
	

	7
	Температура
наружного
воздуха
	1н-
	-10
	°С
	

	Результаты
расчетов
	Обозна
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн-
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°С
	^=
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
	Температура воды
	tQ-
	41,8
	°С
	tc=
	61,
	57,0
	56,
	53,
	50,
	47,
	44,
	41,
	38,
	35,



1 на "обратке"	1	0	3	6	7	8	8	5	1
q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - отн осительный тепловой поток	Разработан на основ е МДК 4-05.2004
tn = tBp + 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07 .-86, СНиП 2.04.01-85.
to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4 чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия 28028м2,
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей - 74,58;
3. Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 430 Гкал;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - отсутствует;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды -45Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1697 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 617 м.,

Г орячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами
табл.8
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	159
	237
	37,68

	2
	108
	240
	25,92

	3
	57
	140
	7,98

	
	итого
	617
	71,58


плотность застройки в зоне действия котельной -0,03м2/га; плотность тепловой нагрузки - 0,002Г кал/ч/га.
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,042 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 365 Гкал/ч.
Потери	Табл.9
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	

	
	
	
	
	
	Величина
тепловых
потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная с. Коротково
	
	
	
	

	159 0,237
	94
	1,2
	6288
	168,1

	108
	0,24
	76
	1,2
	6288
	137,6

	57
	0,14
	56
	1,2
	6288
	59,15

	Итого:
	0,661
	
	
	
	364,89


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,43 м3/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 56,20 кВт-ч/Гкал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 50 Гкал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции
Г од ввода в эксплуатацию участка 1980г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - 2013г.;
Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры.
Задвижки
табл.10
	диаметр
	количество

	80
	18

	100
	18

	120
	4

	Краны
	табл.11

	диаметр
	количество

	50
	20

	40
	20

	32
	10

	15
	10

	20
	10



Тепловая нагрузка на котельную Табл.12
	Коротковская котельная

	Наименование
объекта
	V, м3
	Чот
	d
	Т оС
Т вн, С
	Т оС
Т нв, С
	Т оС
Тср.г., С
	По, час
	Очас,
Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Школа
	13644,05
	033
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,240
	761,56

	Начальная школа
	1917,65
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,040
	126,50

	Детдом
	4144,67
	0,38
	0,92
	20
	-39
	-9,5
	6288
	0,085
	282,22

	Баня
	56,35
	0,28
	0,92
	25
	-39
	-10,9
	5856
	0,001
	3,20

	Гараж
	530
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,017
	43,86

	Гараж
	63,65
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,002
	5,27

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,3833
	1217,348

	Собственное
потребление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водонапорная башня
	421,35
	1,05
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,020
	49,82

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0199
	49,816

	Итого по котельной с. Коротково
	
	
	
	
	
	
	
	0,4032
	1267,164


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла. Табл.13
Мощность Коротковской котельной, Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количе
ство
котлов
	Производи тельность котла МВТ
	Общая теплопроизво дительность котельной Г кал/час

	1
	Котельная
	КВр-0,7
	1
	0,7
	1,184

	2
	Коротковской
	Энергия
	1
	0,242
	

	3
	СОШ
	Универсал
	1
	0,242
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии - 0,403Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,781кал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г. Таблица 14
Котельная Коротковской СОШ
	№ п/п
	Показатель
	Факт 2012 год
	Факт
2013
год
	Факт 2014 год
	План 2015г.
	План 2016г.
	План 2017 год
	План 2018 год

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	1 817,81
	1 741,35
	1 578,90
	1 697
	1762,87
	1762,87
	1762,8715



	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	43,09
	43,15
	44,35
	45
	45,06
	45,06
	45,063523

	4
	Потери
	474,25
	437,76
	267,38
	365
	430,28
	430,28
	430,27871

	5
	Полезный отпуск, всего
	1 300,47
	1 260,43
	1 267,16
	1 287
	1287,53
	1287,53
	1287,5292

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	1 300,47
	1 260,43
	1 267,16
	1 287
	1287,53
	1287,53
	1287,529

	5.2.1
	в т.ч. на собственное произодственное потребление
	52,47
	51,04
	49,82
	50
	49,82
	49,82
	49,815842

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	1 248,00
	1 209,39
	1 217,35
	1 237,35
	1237,71
	1237,71
	1237,7134

	5.2.3.
1
	в т.ч. отопление
	1 248,00
	1 181,94
	1 217,35
	1 217
	1215,70
	1215,70
	1215,6998

	5.2.4.
2
	горячее водоснабжение
	
	
	
	20,00
	22,01
	22,01
	22,0136


Число часов использования установленной мощности -5856 час;
полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения - _0,859_.
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013
Г одовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.15
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с, Крроткдво

	Выработано тепла
	Гкал
	1697

	Расход тепла на собственные нужды кот, 3,5% от п.о.
	Гкал
	45

	Отпусктепла с коллекторов
	Гкал
	1287

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	365

	Полезный отпусктеплоэнергии, всего
	Гкал
	1287



	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	238,1

	Расход условного топлива
	тут/ год
	403,9

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	470,3

	уголь Зашуланскуй
	Эк=0,859
	470,3

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	


Фактический расход угля на выработку тепловой энергии равен плановым показателям расхода угля. Табл.16
	Показатель
	Ед.изм.
	План 2013г
	Факт 2013 г.
	Факт 2014г
	План 2014г.
	План 2015г.
	План 2016г.
	План 2017г.
	План 2018г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	475
	468
	437,6
	484
	470,3
	488,6
	488,6
	488,6

	уголь
	тут
	408
	402
	376
	415
	403,9
	419,7
	419,7
	419,7


	уголь
	тут
	260,3
	375,9
	403,9
	419,7
	419,7
	419,7


2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых

потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.
Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал
Табл.17
	
	2013 г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Установленная тепловая мощность
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Располагаемая тепловая мощность
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной.

2.10. Баланс электрической энергии
отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.
Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.
	
	2013 г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	68,886
	67,320
	72,331
	69,574
	69,574
	69,574

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	68,886
	67,320
	72,331
	69,574
	69,574
	69,574

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	
	


2.11. Баланс теплоносителя

Баланс теплоносителя отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м3
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Куплено холодной воды
	
	527,4
	668,9
	772,2
	772,2
	772,2

	Поднято холодной воды
	
	527,4
	668,9
	772,2
	772,2
	772,2

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	
	527,4
	553,9
	657,2
	657,2
	657,2

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	установленная по нормативам, в т. ч:
	
	-
	-
	-
	-
	-

	на горячее водоснабжение
	
	-
	115
	115-
	115
	115

	фактическая
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Г кал/ч
	
	
	
	
	
	



3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Коротковской котельной
	№ п/п
	Показатель
	Факт 2012 год
	Факт
2013
год
	Факт 2014 год
	План 2015г.
	План 2016г.
	План 2017 год
	План 2018 год

	II
	Полная себестоимость теплоснабжения, руб.
	
	
	
	
	
	
	



	1
	Прямые затраты, всего
	1 915 778
	2 073 941
	2042200,9
	3 068 797
	4566284,46
	4790032,4
	5024744

	1.1
	вода на технологические цели
	
	
	12 523
	13 837
	31335,9147
	32871,375
	34482,072

	1.1.1
	тариф на воду (руб./м3)
	
	
	26,78
	24,98
	47,7
	50,0
	52,463958

	1.1.2
	объем воды (м3)
	
	
	527,41
	553,99
	657,25
	657,25258
	657,25258

	1.2
	энергия на
технологические цели по уровням напряжения
	213 854
	281 348
	323 927
	316 440
	409750,6863
	429828,47
	450890,07

	1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	213 854
	281 348
	323 927
	316 440
	409750,6863
	429828,47
	450890,07

	1.2.1.
1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	3,10
	4,08
	4,81
	4,37
	5,889460669
	6,1780442
	6,4807684

	1.2.1.
2
	объем энергии
(кВт.ч)
	68 985,00
	68 880,00
	67 320,00
	72 331,36
	69 574
	69573,55
	69573,55

	1.3
	топливо на технологические цели
	484 703
	525 122
	498 872
	542 039
	658278,1916
	690533,82
	724369,98

	1.3.1
	уголь
	484 703
	525 122
	498 872
	542 039
	658278,1916
	690533,82
	724369,98

	1.3.1.
1
	Цена топлива (руб./тнт), в том числе
	1 090,69
	1 122,54
	1 139,91
	1 152,54
	1347,170582
	1413,1819
	1482,4279

	1.3.1.
3
	Объем топлива (тнт)
	444,40
	467,80
	437,64
	470,30
	488,64
	488,63759
	488,63759

	1.3.1.
4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,56
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	1.3.1.
5
	Цена топлива (руб./тут), в том числе
	1 269,72
	2 016,41
	1327,01659
	1341,725696
	1568,301027
	1645,14778
	1725,76

	1.3.1.
7
	Объем топлива (тут)
	381,74
	260,42
	375,94
	403,99
	419,7396929
	419,73969
	419,73969

	1.4
	материалы
	27 620
	33 594
	50 245
	114 523
	175033
	183609,62
	192606,49

	1.5
	затраты на оплату труда
	732 982
	661 794
	580 364
	1 218 975
	1 903 752,77
	1997036,7
	2094891,5

	1.5.1
	численность, чел.
	5,90
	5,00
	5,00
	5,50
	6,103360966
	6,103361
	6,103361

	1.5.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	10 352,85
	12 605,60
	9 672,74
	18 469,32
	25993,22981
	27266,898
	28602,976

	1.6
	отчисления на социальные нужды
	220 763
	209 231
	190 616
	385 971
	689158,5028
	722927,27
	758350,71

	1.7
	амортизация основных средств
	4 352
	51 461
	60 883
	68 208
	68207,6085
	71549,781
	75055,721

	1.8
	работы и услуги производственного характера
	231 505
	311 391
	319311
	372 670
	590 242
	619164,33
	649503,38

	1.8.1
	в т.ч. транспортные услуги
	231 505
	311 391
	319311
	372 670
	590 242
	619164,33
	649503,38

	1.8.2
	из них доставка угля
(авто)
	231 505
	297 650
	313 276
	329 421
	499 570
	524049,41
	549727,83

	1.8.2.
1
	Цена топлива (руб./тнт)
	520,94
	636,28
	715,83
	700,45
	1022,374174
	1072,4705
	1125,0216



	1.8.2.
2
	Объем топлива
(тнт)
	444,40
	467,80
	437,64
	470,30
	488,64
	488,63759
	488,63759

	1.8.3
	вывоз шлака
	
	
	
	14 474
	15 107
	15847,596
	16624,128

	1.8.4
	прочие транспортные
услуги
	
	13 741
	6 035
	28 775
	75564,65956
	79267,328
	83151,427

	1.9
	охрана труда
	
	
	5 458
	24 250
	40525,33333
	42511,075
	44594,117

	2
	Цеховые расходы
	285 045
	261 945
	318 119
	267 883
	648886,4427
	680681,88
	714035,29

	2.1
	затраты на оплату труда
	121 193
	109 467
	125 593
	152 477
	343688,7325
	360529,48
	378195,42

	2.1.1
	численность, чел.
	1,39
	0,77
	1,058
	0,89
	1,295314464
	1,2953145
	1,2953145

	2.1.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	7 256,29
	11 821,00
	9 888
	14 279,65
	22 111,02
	23194,463
	24330,992

	2.2
	отчисления на социальные нужды
	36 600
	32 795
	38 779
	46 809
	107926,9298
	113215,35
	118762,9

	4
	Общепроизводственные
расходы
	12 577
	8 710
	6 451
	36 146
	55758,05837
	58490,203
	61356,223

	4.1
	затраты на оплату труда
	8 909
	6 043
	4 471
	26 781
	41777,00263
	43824,076
	45971,455

	4.1.1
	численность, чел.
	0,11
	0,08
	0,04
	0,15
	0,157451643
	0,1574516
	0,1574516

	4.1.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	6 620,42
	6 594,00
	9082,08
	14 755,80
	22 111,02
	23194,463
	24330,992

	4.2
	отчисления на социальные нужды
	2 691
	1 820
	1 335
	8 088
	12616,65479
	13234,871
	13883,38

	5
	Общехозяйственные
расходы
	427 795
	365 718
	482 076
	343 629
	691057,1158
	724918,91
	760439,94

	5.1
	затраты на оплату труда
	283 679
	247 591
	279 604
	194 044
	424053,8241
	444832,46
	466629,25

	5.1.1
	численность, чел.
	1,00
	0,84
	1,01
	1,06
	1,034281511
	1,0342815
	1,0342815

	5.1.2
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	23 678,46
	24 688,00
	23 099
	15 273,31
	34166,53812
	35840,698
	37596,893

	5.2
	отчисления на социальные нужды
	85 671
	74 241
	81 953
	58 601
	128064,2549
	134339,4
	140922,03

	6
	Плата за выбросы загрязняющих веществ
	
	
	0
	42 112
	43754,52291
	45898,495
	48147,521

	7
	Итого
	2 641 195
	2 710 314
	2 848 847
	3 758 567
	6005740,6
	6300021,9
	6608723

	8
	Производственная себестоимость, руб./Гкал
	2 030,95
	2 548,60
	
	2 920,90
	4664,547035
	4893,1098
	5132,8722


4. Услуги и тарифы
В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1 тепловая энергия для отопления -
2013год - 1 полугодие -2435,02 руб./Гкал. , 2-полугодие-2706,72 руб./Гкал.
2014год - 1 полугодие -2706,72 руб./Гкал. , 2-полугодие-2782,78 руб./Гкал.
2015год - 1 полугодие -2782,78 руб./Гкал. , 2-полугодие -3116,59 руб./Гкал
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 60,7%. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью -
6. Приобретение водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.






Приложение 1 к схеме теплоснабжения  с.Красный Чикой котельная Микрорайон, утвержденной постановлением администрации Красночикойского муниципального округа  
Схема теплотрассы с. Красный Чикой котельная «МИКРОРАЙОНА»                                        № _____ от ______2026 г.
L=5
0=50
L=38
0=159
L=46
0=50
L=38
0=159
L=48
0=219
o.?ol=6
0=50
L=4
0=50
L=82
0=159
L=5
0=50
L=9
Й=76
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. -теплотрасса
20 - тепловой колодец
3. 0- диаметр теплотрассы
4. кп- компенсатор
5. L-длина теплотрассы
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Схема теплотрассы с. Красный Чикой котельная «СОШ»
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2.0 - тепловой колодец

Приложение 2
к схеме теплоснабжения с.Красный Чикой котельная СОШ, утвержденной
постановлением администрации Красночикойского 
муниципального округа
№ _____ от _______2026 г.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. -теплотрасса
3. 0- диаметр теплотрассы
4. L- длина теплотрассы - пожарная ёмкость
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image2.jpeg]

Схема теплотрассы с. Красный Чикой котельная «ЦРБ»
L=40
0=50


Приложение 3 к схеме теплоснабжения с.Красный Чикой котельная ЦРБ, утвержденной 
постановлением администрации Красночикойского муниципального округа 
№ ________ от _________2026 г.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.  —	-теплотрасса
2. О - тепловой колодец
3. 0- диаметр теплотрассы
4. L- длина теплотрассы 5j==i - насосное оборудование котельной
6. сю - резервуар холодной
7. - спутник холодной воды 0=15мм.
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image3.jpeg]

Приложение 4 к схеме теплоснабжения с.Красный Чикой котельная Техникум, утверждена постановлением администрации Красночикойского муниципального округа
«___»_______2026 г

Схема теплотрассы в трех трубном исполнении котельной «Техникум»
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image4.jpeg]
Т1,Т2- 0219мм-12Ом. Т1,Т2,-0129мм-32,5м. Т1,Т2,-01О8мм-654,5м. Т1,Т2- 076мм-149,5м. Т1,Т2- 05Омм-254м. Т1,Т2- 04Омм-4Ом.
В1-0159мм-16Ом. В1- 04Омм-151,5м. В1-032мм-176м. В1-025мм-189м. В1-05Омм-292м. В1-0129мм-32,5м В1-01О8мм-249,5м.
Общая протяженность теплотрассы в трехтрубном исполнении- 1250,5 метра
ОБОЗНАЧЕНИЯ
— Линия тепловых сетей и холодного водоснабжения.
©Тепловой колодец.
Т1-Подающий трубопровод от источника Тепла.
Т2-Обратный трубопровод к источнику тепла.
В1-Водопровод холодного водоснабжения
	1.
	Котельная

	2.
	Водонапорная Башня

	3.
	Скважина

	4.
	Г араж «Техникум»

	5.
	Г араж «НацПарк»

	6.
	Здание Школы

	7.
	Здание Школы

	8.
	Жилой Дом

	9.
	Мастерские

	10.
	Учебный корпус

	11.
	Общественно-бытовой корпус

	12.
	Агрохимлаборатория

	13.
	Больница

	14.
	Учебное здание №2

	15.
	Гостиница

	16.
	Общежитие №1

	17.
	Национальный парк

	18.
	Административное здание Нац.Парк
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[bookmark: _Toc299016956][bookmark: _Toc346711185]4.1.2. Ремонт котельных.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Сельское поселение «Красночикойское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта).
Краткая характеристика поселения «Красночикойское».
Таблица1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	217,870

	Численность населения
	Чел.
	7214

	продолжительность отопительного периода  
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	140,7

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	10,158

	общественных зданий
	тыс. м2
	29,106

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	22

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Град. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Град. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


[bookmark: _Toc346711186][bookmark: _Toc291687918]










2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc346711187][bookmark: _Toc291687919]2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
	На территории Красночикойской сельской администрации действуют следующие системы теплоснабжения, расположенные по адресу:
 - котельная ЦРБ - с. Красный Чикой ул. Первомайская, 132, 
- котельная микрорайона – с. Красный Чикой ул. Первомайская, 76
 - котельная СОШ – с. Красный Чикой ул. Советская, 60.
- котельная техникума, ул. Первомайская 1
-котельная АТП на собственные нужды предприятия, ул. Первомайская 7
-котельная РММ на собственные нужды предприятия, ул. Пролетарская 152

	Котельные с общей тепловой мощностью -17,88 Гкал/час, годовая выработка тепловой энергии около 19,61  тыс. Гкал. Котельные используются для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоносителя для отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды.Система отопления, открытая.  
 Регулирование отпуска тепловой энергии  в системе отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в данном случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.
Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории селаосуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, а также помещениями  школы, больницы, микрорайона –  это двух и трёхэтажные здания с кирпичными стенами и одноэтажные здания кирпичными стенами,  и из бруса. Обеспечение теплом осуществляется от централизованной системытеплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.
[bookmark: _Toc291687920][bookmark: _Toc346711188]2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 59 жилых зданий общей площадью 10,2 тыс. м2и общественных зданий общей площадью 66 тыс.м2. Отапливаемый объем составляет -227,4 тыс.м3.
[bookmark: _Toc346711189][bookmark: _Toc291687921]Котельные  распложены в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспортировку  тепловой энергии в горячей воде  по тепловым сетям.





2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

[bookmark: _Toc346711190][bookmark: _Toc291687922]2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Котельная микрорайона
	ул. Первомайская, 76
	3,1

	Котельная Красночикойской СОШ
	ул. Советская д. 60 
	5,4

	Котельная ЦРБ
	Ул. Первомайская, 132  
	2,8

	Котельная техникума
	Ул. Первомайская 1
	5,59

	Котельная АТП
	Ул. Первомайская 7
	0,3

	Котельная РММ	
	Ул. Пролетарская 152
	0,09

	Котельная СБО
	Ул.Береговая, 49
	0,6

	итого
	
	17,88



[bookmark: _Toc346711191][bookmark: _Toc291687923]2.4. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
  В таблице 2 приведены основные параметры котельных МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 21,01 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 10,8 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 3,13 Гкал/ч.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование котельных
	Адрес
	УТМ, Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Котельная микрорайона
	ул. Первомайская, 76
	3,1
	1,0159

	Котельная Красночикойской СОШ
	ул. Советская д. 60
	5,4
	1,433

	Котельная ЦРБ
	ул. Первомайская, 132  
	2,8
	0,718

	Котельная техникума
	Ул. Первомайская 1
	5,59
	1,65

	Котельная автоколонны
	Ул. Первомайская 7
	0,3
	0,64

	Котельная РММ
	Ул. Пролетарская 152
	0,09
	0,039

	Котельная СБО
	Ул.Береговая 49
	0,6
	0,35

	итого
	
	17,88
	5,8459



[bookmark: _Toc346711193][bookmark: _Toc291687926]2.5. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов:
Таблица 3
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Производительность котла Гкал/час
	Общая теплопроизводительность котельной  Гкал/час

	1
 
	Котельная ЦРБ с. Красный Чикой
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	1,5
	2,8

	
	
	КВр-1,5 2014г.
	1

	1,3
	

	2
 
	Котельная Микрорайона с. Красный Чикой
	КВр- 1,16 2011 г.
	1
	1,0
	3,1

	
	
	КВр- 1,16 2011 г.
	1
	1,0
	

	
	
	Котел КВр- 1,25 (1,1 Гкал/ч) 2020г
	1
	1,1
	

	3
 
 
	Котельная СОШ с. Красный Чикой
	Каскад 1,5 2010г.
	1
	1,3
	5,4

	
	
	Каскад 1,5 2010
	1
	1,3
	

	
	
	Каскад 1,5 2014
	1
	1,3
	

	
	
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	1,5
	

	4
 
	Котельная техникума с. Красный Чикой
	КВм-2,0 2021г.
	1
	1,72
	5,59


	
	
	КВм-2,0 2023г.
	1
	1,72
	

	
	
	Котел КВр 2,5 Б/К 2019г.
	1
	2,15
	

	5
 
	Котельная АТП с. Красный Чикой
	КВр-0,35 2023г.
	1

	0,3
	0,3

	
	
	
	
	
	

	6
 
 
	Котельная РММ с. Красный Чикой
	КВТ  0,1 2012г.
	1
	0,09
	0,09

	7
	Котельная СБО с. Красный Чикой
	КВр-0,35 2016г.
	1
	0,3
	0,6

	
	
	КВр-0,35 2016г.
	1
	0,3
	



2.6. Срок службы котельного оборудования (по году ввода в эксплуатацию):
Таблица 4
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Год ввода в эксплуатацию, год
	срок службы,
лет

	1
 
	Котельная ЦРБ с. Красный Чикой
	КВр-1,5 
	1
	2014
	7

	
	
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	2020
	10

	2
 
	Котельная Микрорайона с. Красный Чикой
	Каскад 1,16
	1
	2011
	7

	
	
	Каскад 1,16
	1
	2011
	7

	
	
	Котел КВр- 1,45 (1,25 кал/ч) 2020г
	1
	2020
	10

	3
 
 
	Котельная СОШ с. Красный Чикой
	Каскад 1,5 
	1
	2014
	7

	
	
	Каскад 1,5 
	1
	2010
	7

	
	
	Каскад 1,5 
	1
	2010
	7

	
	
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	2020
	10

	4
 
	Котельная техникума с. Красный Чикой
	КВм-2,0
	1
	2021
	10

	
	
	Котел КВр 2,5 Б/К
	1
	2019
	10

	
	
	КВм-2,0
	1
	2023
	10

	5
 
	Котельная АТП с. Красный Чикой
	КВр-0,35
	1

	2023
	10

	6
 
	Котельная РММ с. Красный Чикой
	КВТ  0,1
	1
	2012
	7

	7
	Котельная СБО с. Красный Чикой
	КВр-0,35 2016г.
	1
	2016
	10

	
	
	КВр-0,35 2016г.
	1
	2016
	10




2.7. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов:                   
Таблица 5
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Год замены котельных установок

	1
 
	Котельная ЦРБ с. Красный Чикой
	КВр-1,5 
	1
	2021

	
	
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	2030

	2
 
	Котельная Микрорайона с. Красный Чикой
	Каскад 1,16
	1
	2018

	
	
	Каскад 1,16
	1
	2018

	
	
	Котел КВр- 1,45 (1,25 кал/ч) 2020г
	1
	2030

	3
 
 
	Котельная СОШ с. Красный Чикой
	Каскад 1,5 
	1
	2021

	
	
	Каскад 1,5 
	1
	2017

	
	
	Каскад 1,5 
	1
	2017

	
	
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	2030

	4
 
	Котельная техникума с. Красный Чикой
	КВм-2,0
	1
	2031

	
	
	Котел КВр 2,5 Б/К
	1
	2029

	
	
	КВм-2,0
	1
	2033

	5
 
	Котельная АТП с. Красный Чикой
	КВр-0,35
	1

	2033

	6
 
	Котельная РММ с. Красный Чикой
	КВТ  0,1
	1
	2022

	7
	Котельная СБО с. Красный Чикой
	КВр-0,35 2016г.
	1
	2026

	
	
	КВр-0,35 2016г.
	1
	2026



 Итого установлено котлов 13 котлов
4.Наличие аварийного запаса топлива. В период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток, аварийный запас угля должен составлять 336 тонны.
5.Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта теплаи приборами учёта на холодную воду.
6.Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) отсутствует.
7.Общая установленнаяэлектрическая мощность электрооборудованияпо объектам
2.8. Электрическая мощность электрооборудования.
Таблица 6

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф. спроса
	Расчетная мощность, кВт
	Число часов работы в сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход эл. энергии, кВт*ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование объекта, граница балансовой принадлежности, место установки ПУ
	
	
	
	
	
	 

	 
	Котельная школы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Дымосос
	ДН-6
	5,5
	2
	0,5
	5,5
	24
	257
	6168
	33 924

	2
	Вентилятор поддува
	ВЦ 14-46
	3
	3
	1
	9
	0,1
	257
	26
	231

	3
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	15
	1
	0,5
	7,5
	24
	257
	6168
	46 260

	4
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	15
	1
	0,6
	9
	0
	257
	0
	0

	5
	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,9
	4,95
	0,5
	365
	183
	903

	6
	Насос сетевой(резерв)
	К 100-80-160
	15
	1
	0,6
	9
	0
	257
	0
	0

	7
	Освещение котельной
	 
	0,25
	5
	1
	1,25
	10
	257
	2570
	3 213

	8
	Освещение склада угля
	 
	0,25
	2
	1
	0,5
	8
	257
	2056
	1 028

	 
	Итого по котельной школы
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	НН
	85 559

	 
	Котельная больницы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Дымосос
	ДН-6,3
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	24
	257
	6168
	27 139

	2
	Дымосос
	ДН-6,3
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	24
	257
	6168
	27 139

	3
	Вентилятор поддува котла № 1
	ВЦ 14-46-2,5
	3
	1
	0,7
	2,1
	6
	257
	1542
	3 238

	4
	Вентилятор поддува котла № 2
	ВЦ 14-46-2,5
	3
	1
	0,7
	2,1
	6
	257
	1542
	3 238

	5
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	0
	1
	0,6
	0
	24
	257
	6168
	0

	6
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	15
	1
	0,8
	12
	24
	257
	6168
	74 016

	7
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	11
	1
	0,7
	7,7
	0
	257
	0
	0

	8
	Насос сетевой
	 
	0
	1
	0,7
	0
	0
	257
	0
	0

	9
	Освещение котельной
	 
	0,25
	6
	0,9
	1,35
	10
	257
	2570
	3 470

	10
	Освещение склада угля
	 
	0,25
	2
	1
	0,5
	8
	257
	2056
	1 028

	 
	Итого по котельной больницы
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	СН2
	139 268

	 
	Котельная микрорайона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Дымосос
	ДН-6,3
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	24
	257
	6168
	27 139

	2
	Дымосос
	ДН-6,3
	7,5
	1
	0,6
	4,5
	0
	257
	0
	0

	3
	Вентилятор поддува котла № 1
	ВЦ 14-46-2,5
	3
	1
	0,7
	2,1
	1
	257
	257
	540

	4
	Вентилятор поддува котла № 2
	ВЦ 14-46-2,5
	3
	1
	0,7
	2,1
	1
	257
	257
	540

	5
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	15
	1
	0,8
	12
	24
	257
	6168
	74 016

	6
	Насос сетевой
	К 100-80-160
	15
	1
	0,6
	9
	0
	257
	0
	0

	7
	Насос сетевой(резерв)
	К 100-80-160
	15
	1
	0,6
	9
	0
	257
	0
	0

	8
	Освещение котельной
	 
	0,25
	4
	1
	1
	10
	257
	2570
	2 570

	9
	Освещение склада угля
	 
	0,25
	3
	1
	0,75
	8
	257
	2056
	1 542

	 
	Итого по котельной микрорайона
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	НН
	106 347

	 
	Котельная Техникума
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос сетевой
	 
	22
	1
	0,8
	17,6
	24
	257
	6168
	108 557

	2
	Насос сетевой
	 
	22
	1
	0,7
	15,4
	0
	257
	0
	0

	3
	Насос сетевой
	 
	30
	1
	0,7
	21
	0
	257
	0
	0

	4
	Дымосос
	 
	11
	1
	0,7
	7,7
	24
	257
	6168
	47 494

	5
	Дымосос
	 
	11
	1
	0,7
	7,7
	24
	257
	6168
	47 494

	6
	Дымосос
	 
	5,5
	1
	0,7
	3,85
	24
	257
	6168
	23 747

	7
	Дымосос
	 
	7,5
	1
	0,7
	5,25
	24
	257
	6168
	32 382

	8
	Вентилятор поддува
	 
	3
	1
	0,9
	2,7
	1
	257
	257
	694

	9
	Вентилятор поддува
	 
	3
	1
	0,9
	2,7
	1
	257
	257
	694

	10
	Вентилятор поддува
	 
	4
	1
	0,6
	2,4
	0
	257
	0
	0

	11
	Вентилятор поддува
	 
	4
	1
	0,6
	2,4
	0
	257
	0
	0

	12
	Освещение территории
	 
	0,25
	4
	1
	1
	8
	257
	2056
	2 056

	13
	Освещение котельной
	 
	0,25
	5
	1
	1,25
	24
	257
	6168
	7 710

	 
	Итого по котельной Техникума
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	СН2
	270 827

	 
	Котельная РММ(собственное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос сетевой
	 
	0,3
	1
	0,65
	0,195
	24
	257
	6168
	1 203

	2
	Насос сетевой
	 
	0,045
	1
	0,65
	0,02925
	0
	257
	0
	0

	3
	Освещение гаража
	 
	0,1
	7
	1
	0,7
	10
	257
	2570
	1 799

	4
	Освещение территории
	 
	0,25
	2
	1
	0,5
	8
	257
	2056
	1 028

	 
	Итого по котельной РММ:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	НН
	4 030

	 
	Котельная автоколонны(собственное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос сетевой
	К45/30
	7,5
	1
	0,8
	6
	24
	257
	6168
	37 008

	2
	Насос сетевой
	К 20/30
	4
	1
	0,7
	2,8
	9
	257
	2313
	6 476

	3
	Освещение котельной
	 
	0,1
	4
	0,8
	0,38
	24
	257
	5856
	2 225

	4
	Освещение склада угля
	 
	0,25
	1
	0,7
	0,25
	8
	257
	2056
	514

	 
	Итого по котельной автоколонны:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	НН
	46 224

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Всего расход электроэнергии  по Красному Чикою 652255 кВт/ч
2.9. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.
	В котельных отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества».Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатациикотлоагрегатов и тепловых сетей.
	По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийноготоплива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют.Регулирование отпуска тепловой энергии от котельнойосуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».



Табл. 7

	[bookmark: RANGE!A1:E14]Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исходные данные
	Обозна-
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Расчетные (или фактические)
теплопотери объекта (здания)
	Qр=
	0,004790
	Гкал/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	tвр=
	18
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Расчетная температура
наружного воздуха
	tнр=
	-37
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Расчетная температура воды
на "подаче"
	tпр=
	70
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Расчетная температура воды
на "обратке"
	tор=
	57
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Показатель нелинейности
теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Температура наружного воздуха
	tн=
	-10
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты расчетов
	Обозна-
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Gр=
	0,368
	т/час
	tн=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0
	

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,15
	1,00
	0,96
	0,87
	0,78
	0,69
	0,60
	0,51
	0,42
	0,33
	

	10
	Температура воды на "подаче"
	tп=
	48,4
	°C
	tп=
	76,0
	70,0
	68,5
	64,6
	60,7
	56,7
	52,6
	48,4
	44,0
	39,4
	

	11
	Температура воды на "обратке"
	tо=
	41,8
	°C
	tо=
	61,1
	57,0
	56,0
	53,3
	50,6
	47,7
	44,8
	41,8
	38,5
	35,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток
	Разработан на основе МДК 4-05.2004
	
	
	
	

	
	tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n)
	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85.

	
	tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc346711195][bookmark: _Toc291687933]3. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  13котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания. 
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.



Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала. 
Численность персонала:
- котельная ЦРБ – 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электромонтер, электрогазосварщик;
- котельная микрорайона - 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электрогазосварщик, электромонтер;
- котельная СОШ – 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электромонтер, электрогазосварщик.
Котельная техникума – 4 машиниста котельной
Котельная АТП -4 машиниста
Котельная РММ – 4 истопника

Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельных.  Погрузка угляосуществляется лопатами,транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью   тачки.Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов
[bookmark: _Toc346711196][bookmark: _Toc291687934]	Для расчетов и установления базового уровняключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

4. Показатели теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Отапливаемые объемы -204421 м3:
2. Материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно):
- котельная ЦРБ –114кв.м.;
- котельная микрорайона –61,23кв.м.;
- котельная СОШ –148,44 кв.м.;
- котельная техникума- 137,64 кв.м.
-котельная РММ- 2,5 кв.м.
- котельная АТП- 3,23 кв.м.
3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:
- котельная ЦРБ – 689,551Гкал
- котельная микрорайона – 477,39Гкал
- котельная СОШ – 871,38Гкал
- котельная техникума- 608,92 Гкал
-котельная РММ- 20,72 Гкал
- котельная АТП- 16,39 Гкал

6. резервные связи с соседними котельными отсутствует;
7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности:
- котельная ЦРБ – 3102,64 Гкал
- котельная микрорайона 3348,79 Гкал
- котельная СОШ – 4766,56 Гкал
- котельная техникума- 5172,71 Гкал
-котельная РММ- 112,66 Гкал
- котельная АТП- 1823,9  Гкал


Зоны действия котельных:
Протяженность тепловых сетей систем отопления:
- котельная ЦРБ – 1451м
- котельная микрорайона –843 м
- котельная СОШ – 1993м.
- котельная техникума- 1350 м.
-котельная РММ- 50м.
- котельная АТП- 27 м.

Горячее водоснабжение – открытое. 
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».
 Прокладка -подземная в каналах двухтрубная.
Котельные не связаны с соседними котельными трубопроводами.

Материальная характеристика теплосетей
Табл. 8
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материальная характеристика, кв.м.

	Котельная ЦРБ

	159
	0,011
	1,749

	108
	0,274
	29,592

	89
	0,602
	53,578

	76
	0,158
	12,008

	57
	0,144
	8,208

	40
	0,139
	5,56

	32
	0,123
	3,936

	Итого:
	1,451
	114,631

	Котельная Микрорайона

	219
	0,044
	9,636

	159
	0,3
	4,972

	108
	0,138
	28,2

	89
	0,006
	10,488

	76
	0,108
	0,414

	50
	0,183
	6,912

	40
	0,064
	10,248

	Итого:
	0,843
	70,87

	Котельная  РММ

	50
	0,05
	2,5

	Котельная АТП

	159
	0,009
	1,431

	100
	0,018
	1,8

	итого
	0,027
	3,231

	Котельная Техникума

	219
	0,077
	16,863

	159
	0,23
	36,57

	108
	0,346
	37,368

	89
	0,121
	10,769

	76
	0,205
	15,58

	57
	0,343
	19,551

	40
	0,028
	1,12

	Итого:
	1,35
	137,821

	Котельная СОШ № 1

	219
	0,008
	1,752

	159
	0,024
	3,816

	125
	0,089
	11,125

	108
	0,179
	19,332

	89
	0,488
	43,432

	76
	0,236
	17,936

	57
	0,657
	37,449

	48
	0,226
	10,848

	32
	0,086
	2,752

	итого
	1,993
	148,442



Всего по объектам МУП «РЖКХ» Красночикойской сельской администрации  протяженность трасс  5,394 км
Общая материальная характеристика 477,495

Плотность застройки в зоне действия котельной -м2/га;
Относительная материальная характеристика тепловых сетей Красночикойской сельской администрации: –0,0024 м2/Гкал/ч.
Утвержденные нормативные потери тепловой мощности (Гкал/ч):
Потери  тепловой мощности:
 - котельная ЦРБ – 688,55Гкал
- котельная микрорайона  477,388Гкал
- котельная СОШ – 871,376Гкал
- котельная техникума- 608,92 Гкал
-котельная РММ- 20,72 Гкал
- котельная АТП- 16,39  Гкал

Потери тепловой мощности
Табл. 9
	
	
	
	
	
	

	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	

	
	
	
	
	
	Величина тепловых потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная ЦРБ
	
	
	
	

	159
	0,011
	94
	1,15
	6168
	7,653

	108
	0,274
	76
	1,2
	6168
	154,131

	89
	0,602
	69
	1,2
	6168
	307,448

	76
	0,158
	64
	1,2
	6168
	74,845

	57
	0,144
	56
	1,2
	6168
	59,687

	40
	0,139
	51
	1,2
	6168
	52,470

	32
	0,123
	45
	1,2
	6168
	40,968

	Итого:
	
	
	
	
	689,548

	Котельная СОШ № 1
	
	
	
	

	219
	0,008
	113
	1,2
	6168
	6,691

	159
	0,024
	94
	1,2
	6168
	16,698

	125
	0,089
	
	
	
	

	108
	0,179
	76
	1,2
	6168
	100,691

	89
	0,488
	69
	1,2
	6168
	249,227

	76
	0,236
	64
	1,2
	6168
	111,794

	57
	0,657
	56
	1,2
	6168
	272,320

	48
	0,226
	51
	1,2
	6168
	85,311

	32
	0,086
	45
	1,2
	6168
	28,644

	Итого:
	1,993
	
	
	
	871,376

	
	
	
	
	
	

	Котельная техникума

	219
	0,077
	113
	1
	6168
	53,67

	159
	0,23
	94
	1
	6168
	133,35

	108
	0,346
	76
	1
	6168
	162,19

	89
	0,121
	69
	1
	6168
	51,50

	76
	0,205
	64
	1
	6168
	80,92

	57
	0,343
	56
	1
	6168
	118,47

	40
	0,028
	51
	1
	6168
	8,81

	Итого:
	
	
	
	
	608,92

	Котельная Микрорайона
	
	
	
	
	

	219
	0,044
	113
	1,2
	6168
	36,801

	159
	0,3
	94
	1,2
	6168
	208,725

	108
	0,138
	76
	1,2
	6168
	77,628

	89
	0,006
	69
	1,2
	6168
	3,064

	76
	0,108
	64
	1,2
	6168
	51,160

	50
	0,183
	56
	1,2
	6168
	75,852

	40
	0,064
	51
	1,2
	6168
	24,159

	Итого:
	
	
	
	
	477,388

	Котельная РММ
	
	
	
	
	

	50
	0,05
	56
	1,2
	6168
	20,724

	Итого:
	
	
	
	

	Котельная автоколонны
	
	
	
	
	

	159
	0,009
	94
	1,2
	6168
	6,262

	100
	0,018
	76
	1,2
	6168
	10,125

	Итого:
	
	
	
	
	16,387



 Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии:
- котельная ЦРБ – 0,172м3/ч/Гкал/ч.
- котельная микрорайона –0,204м3/ч/Гкал/ч.
- котельная СОШ – 0,158 м3/ч/Гкал/ч.
-котельная техникума -0,476м3/ч/Гкал/ч.
- котельная РММ- 1,32м3/ч/Гкал/ч.
-котельная АТП -0,205м3/ч/Гкал/ч.

 Удельный расход электроэнергиина передачу теплоносителя:
- котельная ЦРБ – 35,7кВт/ч/Гкал/ч
- котельная микрорайона –26,97кВт/ч/Гкал/ч
- котельная СОШ – 14,74кВт/ч/Гкал/ч
-котельная техникума -45,42 кВт/ч/Гкал/ч.
- котельная РММ- 29,35кВт/ч/Гкал/ч.
-котельная АТП -24,27 кВт/ч/Гкал/ч.

Котельная ЦРБ.

Тип теплоизоляции участка–отсутствует, изоляция разрушена от длительного срока эксплуатации

Год ввода в эксплуатацию участка котельная ЦРБ – 1987год
Материал трубопровода участка - стальные трубы.
Год последнего капитального ремонта участка- ремонт не производился.

Котельная  микрорайона: 
Год ввода в эксплуатацию участка котельная микрорайона – 1964год;

Материал трубопровода участка - стальные трубы.
- тип теплоизоляции участка - стекловата, часть трассы без изоляции;
- 62м от котельной до водонапорной башни капитально отремонтировано в 2014г;
2016г. –проведен кап.ремонт теплотрассы 120м.п
2017г. –проведен кап ремонт 196 м.п. теплотрассы
2018г.-проведен капремонт 18 м.п. теплотрассы

Котельная СОШ№ 1
- Год ввода в эксплуатацию участка котельная СОШ – 1974год
 – тип изоляции стекловолокно,изовер.

В 2016г. проведен капитальный ремонт теплотрассы  -150м.п.
В 2015г. проведен капитальный ремонт теплотрассы - 150м.п.

Материал трубопровода участка - стальные трубы.
Котельная техникума

Котельная техникума год ввода в эксплуатацию 1983г.
 – капитальный ремонтпроведен в 2017г. -210м.п. 
- тип изоляции –стекловолокно,в старой трассе изоляция отсутствует.
- Материал трубопровода участка : стальные трубы.


Котельная РММ
-год ввода в эксплуатацию 2010г. 
- изоляция в теплотрассе отсутствует.
- Материал трубопровода участка - стальные трубы.


Котельная АТП 
-  год ввода в эксплуатацию 1980г. 
- изоляция в теплотрассе отсутствует.
- Материал трубопровода участка: стальные трубы.
- капитальный ремонт проведен в 2015г. протяженностью 20м.п.

Таблица 12. Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
	  Наименование, диаметр
	количество

	Котельная ЦРБ

	Задвижка 100
	6

	Задвижка 80
	6

	Задвижка 50
	6

	Затвор 100
	3

	Затвор 80
	3

	Вентиль 15
	6

	Вентиль 32
	4

	Вентиль 40
	3

	Вентиль 20
	4

	Вентиль 25
	4

	Вентиль 50 
	3

	Котельная микрорайона

	Задвижка 80
	6

	Затвор 80
	4

	Затвор 100
	3

	Затвор 50
	3

	Вентиль 15
	4

	Задвижка 150
	8

	Задвижка 50
	2

	Вентиль 50
	1

	Задвижка 100
	4

	Вентиль 32
	4

	Котельная СОШ № 1

	Затвор 100
	4

	Затвор 80
	6

	Вентиль 15
	6

	Задвижка 80
	7

	Задвижка 125
	3

	Задвижка 100
	5

	Вентиль 32
	4

	Задвижка 50
	2

	Вентиль 50
	5

	Затвор 50
	2

	Вентиль 40
	3

	Котельная техникума
	

	Задвижка 80
	3

	Задвижка 125
	4

	Задвижка 100
	4

	Задвижка 200
	2

	Задвижка 150
	2


	Затвор 100
	6

	Затвор 80
	6

	Затвор 50
	6

	Котельная РММ
	

	Вентиль 32
	4

	Вентиль 50
	2

	Котельная АТП
	

	Задвижка 80
	2

	Задвижка 50
	2


	Задвижка 100
	1

	Затвор100
	2

	Затвор
	2



5. Технико-экономические показатели теплоснабжения
[bookmark: _Toc346711197][bookmark: _Toc291687935]5.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 15.
Типы используемых котлоагрегатов, дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Год замены котельных установок


	1
 
	Котельная ЦРБ с. Красный Чикой
	КВр-1,74
	1
	2020

	
	
	КВр- 1,5
	1
	2014

	2
 
	Котельная Микрорайона с. Красный Чикой
	КВр-1,16
	2
	2011

	
	
	КВр-1,25
	1
	2020

	3
 
 
	Котельная СОШ № 1 с. Красный Чикой
	Каскад 1,5 
	1
	2010

	
	
	Каскад 1,5 
	2
	2010

	
	
	КВр-1,74
	1
	2020

	4
 
	Котельная техникума с. Красный Чикой
	КВм-2,0
	1
	2021
	

	
	
	КВм-2,0
	1
	2023
	

	
	
	КВр-2,5
	1
	2019
	

	5
 
	Котельная АТП с. Красный Чикой
	КВр-0,35
	1

	2023
	

	6
 
 
	Котельная РММ с. Красный Чикой
	КВТ  0,1
	1
	2012
	

	7
	Котельная СБО
	КВр-0,35
	2
	2016
	



Таблица 16
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Производительность котла Гкал/час
	Общая теплопроизводительность котельной  Гкал/час

	1
 
	Котельная ЦРБ с. Красный Чикой
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	1,5
	2,8

	
	
	КВр-1,5 2014г.
	1

	1,3
	

	2
 
	Котельная Микрорайона с. Красный Чикой
	КВр- 1,16 2011 г.
	1
	1,0
	3,1

	
	
	КВр- 1,16 2011 г.
	1
	1,0
	

	
	
	Котел КВр- 1,25 (1,1 Гкал/ч) 2020г
	1
	1,1
	

	3
 
 
	Котельная СОШ с. Красный Чикой
	Каскад 1,5 2010г.
	1
	1,3
	5,4

	
	
	Каскад 1,5 2010
	1
	1,3
	

	
	
	Каскад 1,5 2014
	1
	1,3
	

	
	
	Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г.
	1
	1,5
	

	4
 
	Котельная техникума с. Красный Чикой
	КВм-2,0 2021г.
	1
	1,72
	5,59


	
	
	КВм-2,0 2023г.
	1
	1,72
	

	
	
	Котел КВр 2,5 Б/К 2019г.
	1
	2,15
	

	5
 
	Котельная АТП с. Красный Чикой
	КВр-0,35 2023г.
	1

	0,3
	0,3

	
	
	
	
	
	

	6
 
 
	Котельная РММ с. Красный Чикой
	КВТ  0,1 2012г.
	1
	0,09
	0,09

	7
	Котельная СБО с. Красный Чикой
	КВр-0,35 2016г.
	1
	0,3
	0,6

	
	
	КВр-0,35 2016г.
	1
	0,3
	



Общая мощность котельных составляет 17,88 Гкал/час,  присоединенная нагрузка 5,5 Гкал /час.

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии– 12,5Гкал/час
[bookmark: _Toc346711198][bookmark: _Toc291687936]Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемуютепловую нагрузку, так как в производственном процессе на более крупных котельных один котел обязательно находится в резерве.





5.2. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива в 2018г.[image: ]
Расчет произведен  на 2018 год, отопительный период - 6168 час или  257дней,
коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,675
 Норматив удельного расхода  условного топлива  для котельных микрорайона, школы, ЦРБ -210, 
для котельной техникума 217,08, для котельных РММ и АТП -210
5.3. Баланс тепловой энергии
Таблица 17.Баланс тепловой энергии  по  своду котельных Красного Чикоя (школы, микрорайона, ЦРБ), обслуживающих бюджетные, прочие организации  и население. 
	Котельная
	Ед. измерения
	2019г.
	2020г
	2021г
	2022г.
	2023г.

	Показатель
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепла
	Гкал
	13559,94
	13648,94
	13648,94
	13648,94
	13648,94

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	389,72
	392,63
	392,63
	392,63
	392,63

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	13170,22
	13256,31
	13256,31
	13256,31
	13256,31

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	2035,42
	2038,31
	2038,31
	2038,31
	2038,31

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	11134,8
	11218
	11218
	11218
	11218

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00
	210,00

	Расход условного топлива
	тут/ год
	2847,59
	2866,28
	2866,28
	2866,28
	2866,28

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	4152,73
	4246,34
	4246,34
	4246,34
	4246,34

	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	4152,73
	4246,34
	4246,34
	4246,34
	4246,34

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	2399,79
	2399,79
	2399,79
	2399,79
	2399,79


Для этих котельных   (школы, микрорайона, ЦРБ)  рассчитывается средний тариф по тепловой энергии.  
5.4. Баланс тепловой энергии котельнойтехникума
	Котельная
	Ед. измерения
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.

	Показатель
	
	 
	
	
	
	

	Выработано тепла
	Гкал
	5893,93
	5962,67
	5962,67
	5962,67
	5962,67

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	174,92
	181,04
	181,04
	181,04
	181,04

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	5719,01
	5484,96
	5484,96
	5484,96
	5484,96

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	721,35
	608,92
	608,92
	608,92
	608,92

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	4997,66
	5172,71
	5172,71
	5172,71
	5172,71

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	217,08
	217,08
	217,08
	217,08
	217,08

	Расход условного топлива
	тут/ год
	1279,45
	1294,38
	1294,38
	1294,38
	1294,38

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	1865,87
	1917,59
	1917,59
	1917,59
	1917,59

	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	1865,87
	1917,59
	1917,59
	1917,59
	1917,59

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	2175,37
	2843,86
	2843,86
	2843,86
	2843,86


Котельная техникума обслуживает бюджетные учреждения и население. Расчет тарифа по теплоснабжению рассчитывается индивидуально по котельной техникума.
5.5. Баланс тепловой энергии котельных РММ и АТП
	

	 
	V, м3
	qот
	ά
	Твн, оС
	Тнв,оС
	Тср.г.,оС
	По, час
	Qчас, Гкал/час
	Qот, Гкал/ год

	Котельная РММ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гараж
	980
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,031
	85,43

	Контора
	344
	0,43
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	6168
	0,008
	27,23

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0390
	112,660

	Итого по котельной РММ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0390
	112,660

	Котельная автоколонны

	Собственное производство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гараж
	16800
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,530
	1464,45

	Контора
	4572
	0,43
	0,92
	18
	-39
	-10,9
	6168
	0,103
	338,53

	Водонапорная башня
	240
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,008
	20,92

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	1823,9



Котельная РММ и котельная АТП  отапливают гаражи предприятия, т.е. расход тепла производится на собственные нужды МУП «РЖКХ».  Общее количество тепла на собственные нужды – 1936,56 Гкал.
	Котельная
	Ед. измерения
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.

	Показатель
	
	 
	
	
	
	

	Выработано тепла
	Гкал
	2041,45
	2041,45
	2041,45
	2041,45
	2041,45

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	67,78
	67,78
	67,78
	67,78
	67,78

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	1973,67
	1973,67
	1973,67
	1973,67
	1973,67

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	37,11
	37,11
	37,11
	37,11
	37,11

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	1936,56
	1936,56
	1936,56
	1936,56
	1936,56

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	210
	210
	210
	210
	210

	Расход условного топлива
	тут/ год
	261,3
	428,7
	428,7
	428,7
	428,7

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	387,16
	635,12
	635,12
	635,12
	635,12

	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	387,16
	635,12
	635,12
	635,12
	635,12

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	390,48
	390,48
	390,48
	390,48
	390,48



[bookmark: _Toc346711199]5.6. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский каменный уголь.
Годовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.18
	Показатель
	Ед. измерения 
	Факт 2017 год
	Факт  2018 год
	План 2019 г.
	План  2020 г.
	План 2021 год
	План   2022 год
	План   2023  год

	Котельные Красного Чикоя Свод

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	3367,9
	3469,48
	4152,73
	4246,35
	4246,35
	4246,35
	4246,35

	уголь
	тут
	2345,3
	2341,89
	2847,59
	2866,28
	2866,28
	2866,28
	2866,28

	Котельная Техникум
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	1503,95
	1717,02
	1865,87
	1917,59
	1917,59
	1917,59
	1917,59

	уголь
	тут
	1015,2
	1159
	1279,45
	1294,38
	1294,38
	1294,38
	1294,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная АТП, РММ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	
	386,7
	429,28
	387,16
	635,12
	635,12
	635,12
	635,12

	уголь
	
	261,02
	289,76
	261,33
	428,7
	428,7
	428,7
	428,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc346711200]5.7. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения
МУП «РЖКХ»  по с/п «Красночикойское» тыс. Гкал
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Установленная тепловая мощность
	18
	18
	18
	18

	Располагаемая тепловая мощность
	6
	6
	6
	6

	Присоединенная расчетная тепловая  нагрузка
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5



5.8.Баланс полезного отпуска тепловой энергии
	Наименование
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Полезный отпуск тепловой энергии свод Чикой
	11134,8
	11218
	11218
	11218
	11218

	Собственное потребление, хоз. нужды
	227,89
	235,84
	235,84
	235,84
	235,84

	население
	4904,91
	5087,89
	5087,89
	5087,89
	5087,89

	отопление
	4862,37
	5040,81
	5040,81
	5040,81
	5040,81

	Горячая вода
	42,54
	47,09
	47,09
	47,09
	47,09

	бюджетные организации
	5531,14
	5531,14
	5531,14
	5531,14
	5531,14

	отопление
	5350,43
	5427,1
	5427,1
	5427,1
	5427,1

	Горячая вода
	163,32
	104,04
	104,04
	104,04
	104,04

	Прочие потребители
	488,25
	363,12
	363,12
	363,12
	363,12

	отопление
	487,15
	362,34
	362,34
	362,34
	362,34

	Горячая вода
	1,1
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	
	
	
	
	
	


Доля  полезного отпуска  тепловой энергии  котельных школы, микрорайона, ЦРБ для :
- Населения  44 %
- Бюджетные организации – 49,7%
- Прочие организации -4,54%
	Наименование
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Полезный отпуск тепловой котельная техникума
	4997,66
	5172,71
	5172,71
	5172,71
	5172,71
	

	Собственное потребление, хоз. нужды
	77,52
	79,53
	79,53
	79,53
	79,53
	

	население
	717,81
	734,02
	734,02
	734,02
	734,02
	

	отопление
	708,63
	727,02
	727,02
	727,02
	727,02
	

	Горячая вода
	9,18
	7
	7
	7
	7
	

	бюджетные организации
	4202,33
	4359,16
	4359,16
	4359,16
	4359,16
	

	отопление
	4135,95
	4278,14
	4278,14
	4278,14
	4278,14
	

	Горячая вода
	66,38
	81,02
	81,02
	81,02
	81,02
	



Доля  полезного отпуска  тепловой энергии  котельной техникума  для :
- Населения  14 %
- Бюджетные организации – 84%


5.9.Баланс электрической энергии
Таблица 2.12. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч
	Наименование
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	631,1
	631,1
	631,1
	631,1
	631,1
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	631,1
	631,1
	631,1
	631,1
	631,1
	

	Котельные свода (Микрорайон, СОШ № 1, ЦРБ)
	353,2
	353,2
	353,2
	353,2
	353,2
	

	Котельная техникума
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3
	223,3
	

	Котельная АТП, РММ
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6
	



5.10. Баланс теплоносителя
Вид теплоносителя – вода.
Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», куб.м.
	
	

	Наименование
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Расход воды, куб.м.
	4965,7
	4965,7
	4965,7
	4965,7
	4965,7
	

	Расход воды на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	4965,7
	4965,7
	4965,7
	4965,7
	4965,7
	

	Котельные свода (микрорайон, СОШ № 1, ЦРБ)
	2399,8
	2399,8
	2399,8
	2399,8
	2399,8
	

	Котельная техникума
	2175,4
	2175,4
	2175,4
	2175,4
	2175,4
	

	Котельная АТП, РММ
	390,5
	390,5
	390,5
	390,5
	390,5
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения.
Таблица 20. Величина необходимой валовой выручки , использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов теплоснабжения свод котельных СОШ № 1,Микрорайона,ЦРБ.
	МУП "Районное жилищно-коммунальное хозяйство"

	Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019 - 2023 гг.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2019 год)
	По расчету РСТ (2020 год)
	По расчету РСТ (2021 год)
	По расчету РСТ (2022 год)
	По расчету РСТ (2023 год)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %
	 
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	9 091 917
	9 308 922
	9 585 480
	9 870 254
	10 163 489

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	815 742
	835 212
	860 026
	885 576
	911 885

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	687 188
	703 589
	724 492
	746 016
	768 180

	I.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	128 554
	131 623
	135 533
	139 560
	143 706

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	128 554
	131 623
	135 533
	139 560
	143 706

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие  вспомогательные материалы
	 
	0
	0
	0
	0

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	5 301 024,06
	5 427 548
	5 588 795
	5 754 832
	5 925 802

	I.3.1
	численность
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00

	I.3.2
	средняя заработная плата
	21 035,81
	21 537,89
	22 177,76
	22 836,63
	23 515,09

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	621 878
	636 721
	655 638
	675 116
	695 173

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	621 878
	636 721
	655 638
	675 116
	695 173

	I.4.1.2
	хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля)
	621 878
	636 721
	655 638
	675 116
	695 173

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	1 190 452
	1 218 866
	1 255 077
	1 292 364
	1 330 758

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	1 048 183,21
	1 073 201,15
	1 105 084,77
	1 137 915,63
	1 171 721,85

	I.6.2
	численность, чел.
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36
	4,36

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	20 047,59
	20 526,08
	21 135,89
	21 763,81
	22 410,39

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	1 162 821
	1 190 575
	1 225 945
	1 262 367
	1 299 870

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	925 681,19
	947 775,25
	975 932,61
	1 004 926,50
	1 034 781,76

	I.7.2
	численность, чел.
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	27 297,31
	27 948,84
	28 779,17
	29 634,17
	30 514,57

	II
	Неподконтрольные расходы
	5 791 405
	6 150 263
	6 436 567
	6 643 640
	6 800 977

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	94 945
	94 945
	94 945
	94 945
	94 945

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0
	0
	0

	II.3.3.1
	уплата налогов, всего
	94 945
	94 945
	94 945
	94 945
	94 945

	II.3.3.2
	налог на имущество организаций
	94 945
	94 945
	94 945
	94 945
	94 945

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	2 373 869,53
	2 430 528,81
	2 502 737,15
	2 577 090,72
	2 653 653,25

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных  рабочих
	1 770 841,04
	1 813 107
	1 866 973
	1 922 438
	1 979 552

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	323 472,77
	331 193,38
	341 032,78
	351 164,48
	361 597,20

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	279 555,72
	286 228,13
	294 731,65
	303 487,80
	312 504,09

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	244 490
	244 490
	244 490
	244 490
	244 490

	II.7.1
	Амортизация основных средств 
	244 490
	244 490
	244 490
	244 490
	244 490

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	359 750
	371 443
	383 549
	396 708
	410 816

	II.10.1
	косвенные АР
	63 463
	64 602
	65 776
	66 985
	68 230

	II.10.2
	косвенные РР
	296 287
	306 841
	317 773
	329 723
	342 586

	II.11
	Налог на прибыль
	 
	 
	 
	 
	 

	II.12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	2 718 350
	3 008 855
	3 210 846
	3 330 406
	3 397 073

	II.12.1
	выпадающие доходы
	2 718 350
	3 008 855
	3 210 846
	3 330 406
	3 397 073

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	11 932 951
	12 364 655
	12 813 300
	13 307 545
	13 844 228

	III.1
	Топливо
	10 087 358
	10 463 775
	10 855 268
	11 290 388
	11 765 887

	III.1.1
	Уголь
	10 087 358
	10 463 775
	10 855 268
	11 290 388
	11 765 887

	III.1.1.1
	Объем топлива 
	4 152,73
	4 152,73
	4 152,73
	4 152,73
	4 152,73

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 429,09
	2 519,73
	2 614,01
	2 718,79
	2 833,29

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива автотранспортом
	936,45
	966,40
	998,35
	1 035,37
	1 077,95

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	III.1.1.5
	Объем топлива 
	2 847,59
	2 847,59
	2 847,59
	2 847,59
	2 847,59

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	3 542,42
	3 674,61
	3 812,09
	3 964,90
	4 131,88

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	1 751 576
	1 804 123
	1 858 247
	1 913 995
	1 971 414

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	623 378
	642 079
	661 342
	681 182
	701 617

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,51
	5,67
	5,84
	6,02
	6,20

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	113 183
	113 183
	113 183
	113 183
	113 183

	III.3.1.2.3
	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	1 128 198
	1 162 044
	1 196 906
	1 232 813
	1 269 797

	III.3.1.2.3.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	4,70
	4,84
	4,99
	5,14
	5,29

	III.3.1.2.3.2
	объем энергии (кВт.ч)
	240 009,40
	240 009,40
	240 009,40
	240 009,40
	240 009,40

	III.4
	Холодная вода
	94 017
	96 756
	99 784
	103 162
	106 927

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	39,18
	40,32
	41,58
	42,99
	44,56

	III.4.0
	объем воды (м3)
	2 399,79
	2 399,79
	2 399,79
	2 399,79
	2 399,79

	IV
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.1
	Ставка налога на прибыль
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	IV.2
	Нормативный уровень прибыли
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	26 816 273
	27 823 839
	28 835 347
	29 821 439
	30 808 694


Общая сумма затрат по трем котельным составляет 26,8 млн. руб.  Индекс потребительских цен   не превышает 1,04 .
Таблица 20.  Величина необходимой валовой выручки , использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов теплоснабжения котельной техникума
	
	 
	 
	 
	 
	 

	МУП "Районное жилищно-коммунальное хозяйство"

	Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019 - 2023 гг.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2019 год)
	По расчету РСТ (2020 год)
	По расчету РСТ (2021 год)
	По расчету РСТ (2022 год)
	По расчету РСТ (2023 год)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	 
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %
	 
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	3 648 553
	3 735 636
	3 846 618
	3 960 896
	4 078 570

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	224 065
	229 413
	236 229
	243 247
	250 473

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	170 872
	174 951
	180 148
	185 500
	191 011

	I.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	53 193
	54 462
	56 080
	57 747
	59 462

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	53 193
	54 462
	56 080
	57 747
	59 462

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие  вспомогательные материалы
	 
	0
	0
	0
	0

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	2 178 135,15
	2 230 123
	2 296 377
	2 364 600
	2 434 850

	I.3.1
	численность
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	I.3.2
	средняя заработная плата
	21 331,90
	21 841,05
	22 489,92
	23 158,07
	23 846,07

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	279 417
	286 086
	294 586
	303 338
	312 349

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	279 417
	286 086
	294 586
	303 338
	312 349

	I.4.1.2
	хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля)
	279 417
	286 086
	294 586
	303 338
	312 349

	I.6
	Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы
	489 144
	500 819
	515 698
	531 019
	546 795

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	430 687,48
	440 967,09
	454 067,74
	467 557,59
	481 448,21

	I.6.2
	численность, чел.
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	20 047,59
	20 526,08
	21 135,89
	21 763,81
	22 410,39

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	477 791
	489 195
	503 728
	518 693
	534 103

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	380 352,68
	389 430,90
	401 000,47
	412 913,75
	425 180,96

	I.7.2
	численность, чел.
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	27 297,31
	27 948,84
	28 779,17
	29 634,17
	30 514,57

	II
	Неподконтрольные расходы
	1 646 297
	1 681 507
	1 723 602
	1 768 058
	1 814 283

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	33 896
	33 896
	33 896
	33 896
	33 896

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	0
	0
	0
	0
	0

	II.3.3.1
	уплата налогов, всего
	33 896
	33 896
	33 896
	33 896
	33 896

	II.3.3.2
	налог на имущество организаций
	33 896
	33 896
	33 896
	33 896
	33 896

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	992 700,30
	1016393,971
	1 046 589,92
	1 077 682,95
	1 109 699,73

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных  рабочих
	744 922,22
	762 702
	785 361
	808 693
	832 719

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	132 911,57
	136 083,89
	140 126,79
	144 289,80
	148 576,49

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	114 866,51
	117 608,13
	121 102,14
	124 699,95
	128 404,65

	II.5
	Расходы по сомнительным долгам
	 
	 
	 
	 
	 

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	262 167
	262 167
	262 167
	262 167
	262 167

	II.7.1
	Амортизация основных средств 
	262 167
	262 167
	262 167
	262 167
	262 167

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	147 817
	152 622
	157 596
	163 003
	168 800

	II.10.1
	косвенные АР
	26 076
	26 544
	27 027
	27 523
	28 035

	II.10.2
	косвенные РР
	121 741
	126 078
	130 570
	135 480
	140 765

	II.11
	Налог на прибыль
	 
	 
	 
	 
	 

	II.12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	209 716
	216 427
	223 353
	231 308
	239 720

	II.12.1
	выпадающие доходы
	209 716
	216 427
	223 353
	231 308
	239 720

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	5 681 088
	5 884 218
	6 095 553
	6 327 632
	6 579 033

	III.1
	Топливо
	4 530 484
	4 699 552
	4 875 391
	5 070 821
	5 284 383

	III.1.1
	Уголь
	4 530 484
	4 699 552
	4 875 391
	5 070 821
	5 284 383

	III.1.1.1
	Объем топлива 
	1 865,87
	1 865,87
	1 865,87
	1 865,87
	1 865,87

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 428,08
	2 518,69
	2 612,93
	2 717,67
	2 832,13

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива автотранспортом
	935,44
	965,36
	997,27
	1 034,25
	1 076,79

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	III.1.1.5
	Объем топлива 
	1 279,45
	1 279,45
	1 279,45
	1 279,45
	1 279,45

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	3 540,95
	3 673,09
	3 810,52
	3 963,27
	4 130,18

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	1 049 808
	1 081 303
	1 113 742
	1 147 154
	1 181 569

	III.3.1.2.3
	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	1 049 808
	1 081 303
	1 113 742
	1 147 154
	1 181 569

	III.3.1.2.3.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	4,70
	4,84
	4,99
	5,14
	5,29

	III.3.1.2.3.2
	объем энергии (кВт.ч)
	223 333
	223 333
	223 333
	223 333
	223 333

	III.4
	Холодная вода
	100 796
	103 362
	106 420
	109 657
	113 082

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	46,34
	47,51
	48,92
	50,41
	51,98

	III.4.0
	объем воды (м3)
	2 175,37
	2 175,37
	2 175,37
	2 175,37
	2 175,37

	IV
	Прибыль
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.1
	Ставка налога на прибыль
	20,00
	20,00
	21,00
	22,00
	20,00

	IV.2
	Нормативный уровень прибыли
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	10 975 938
	11 301 360
	11 665 773
	12 056 586
	12 471 886


Сумма затрат по котельной техникума- 10,97 млн. руб.  В дальнейшем ежегодно рост затрат  не превышает 104% .



[bookmark: _Toc346711201][bookmark: _Toc291687942]7. Услуги и тарифы
Тарифы по данным котельным регулируются РСТ Забайкальского края.
В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
1.Тепловая энергия для отопления:
2.Тепловая энергия на горячее водоснабжение
1. Тепловая энергия для отопления, горячее водоснабжение –
2019год –1 полугодие 2378,41 руб./Гкал. 2-полугодие – 2481,63 руб./Гкал.
2020год – 1 полугодие – 2481,63   руб./Гкал. , 2-полугодие –2580,9 руб./Гкал.
2021 год - 1 полугодие – 2580,9 руб./Гкал., 2-полугодие –2684,13 руб./Гкал
2022 год - 1 полугодие -2684,13 руб./Гкал.  , 2-полугодие –2764,66 руб./Гкал
2023 год - 1 полугодие -2764,66 руб./Гкал.  , 2-полугодие –2875,24 руб./Гкал
Для населения действует норматив потребления тепловой энергии 0,03 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц ( на 12месяцев), на отопительный период (9 месяцев) норматив 0,04 Гкална 1 кв.м. общей площади в месяц.
[bookmark: _Toc346711202][bookmark: _Toc291687943]8. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Наиболее проблемные участки теплосетей котельной техникума.  Количество аварий на данном участке ежегодно  более  трех крупных аварий. В результате чего идет перерасход тепловой энергии, теплоносителя. Теплотрасса нуждается в капитальном ремонте.
На котельных  Красночикойской  школы, ЦРБ  износ теплосетей составляет более 75 %. 
Устаревшее котельное оборудование на всех котельных
Отсутствие  площадок для хранения угля.
[bookmark: _Toc266702832][bookmark: _Toc239770610][bookmark: _Toc346711203][bookmark: _Toc286923157][bookmark: _Toc346711214][bookmark: _Toc346711244]9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc346711245]Для  достижения стабильной и безаварийной работы котельных требуются инвестиции. Один из вариантов разработка инвестиционных программ с включением необходимых средств в тарифы по теплоснабжению.
Внедрять в производство энергосберегающее оборудование.
Необходимо строительство площадок для хранения угля.
Требуется замена котельного оборудования на всех котельных
Провести капитальный ремонт теплотрассы протяженностью на котельных  Красночикойской  школы, ЦРБ  1150 м.п., на котельной техникума провести капитальный ремонт протяженностью 1,2 км.
Объединить котельные Микрорайон и СОШ № 1 в единую теплосеть. Построить новую котельную по ул. Советская.
Приобрести и смонтировать:
- Резервный котел КВм-1,74 МВт на котельную ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» -1 квартал 2024г.;
-Резервный котел КВр-0,35 МВт на котельную АТП (Первомайская, 7)-1 квартал 2024г.;
[bookmark: _Toc346711247][bookmark: _Toc268287262][bookmark: _Toc346711248]10. Реконструкция котельных и тепловых сетей     Реконструкция теплотрасс котельной ЦРБ, СОШ № 1, Микрорайон позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность.
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Схемы теплотрассы с. Малоархангельск котельная «СОШ»












	
- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы
1. Котельная
2. Насосная
3. Гараж
4. Гараж
5. Спорт зал
6. Школа
7. Детский сад
ОБОЗНАЧЕНИЯ
	
Оглавление
1. Общая часть.
2. Существующее состояние Теплоснабжения.
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).
2.3.1. Общие положения.
2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».
2.3.4 Т емпературный график
2.3.5. Общие выводы.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.
2.7. Топливный баланс.
2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.
2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»
2.10. Баланс электрической энергии
2.11. Баланс теплоносителя
3. Затраты и необходимая валовая выручка
4. Услуги и тарифы
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.
6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 Малоархангельская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).
Краткая характеристика поселения «Малоархангельское».
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	19,996

	Численность населения
	Чел.
	950

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	

	жилых зданий
	тыс. м2
	18,3

	общественных зданий
	тыс. м2
	

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	Г рад. Цельсия
	-39

	и вентиляции
	
	



	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Малоархангельской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с.Малоархангельск пер. Набережный. Котельная с тепловой мощностью - 1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1459 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой

холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.
Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы - двухэтажное здание с кирпичными стенами.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 общественных зданий общей площадью 2 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -13609 куб.м.. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались ежегодно.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Г кал/ч

	Малоархангельская
котельная
	с.Малоархангельск пер. Набережный
	1,2


2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельской администрации. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,02 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы.

Таблица 2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ, Г кал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	котельная
Малоархангельск
	пер.
Набережный
	1,2
	0,2820


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная.
2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;
Таблица 3. Типы используемых котлоагрегатов
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	1
	Малоархангельская котельная
	КВР-0,7К
	1

	
	
	Универсал6М
	2


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)
	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Г од ввода в эксплуатацию, год
	срок службы, лет

	1
	Малоархангельская
котельная
	КВр-0,7К
	1
	2014
	10

	
	
	Универсал 6М
	2
	1987
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Малоархангельская котельная
	КВр-0,7К
	1
	нет

	
	
	Универсал 6М
	2
	нет


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 30 тонн.
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования
	Котельная школы с .Малоархангельск
	Марка
оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Число
рабочих
агрегатов
	Коэф.
спроса
	Расчетная
мощность,
кВ
	Число часов работы в сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии,
кВт

	ДымососДН-8
	ДН-8
	11
	1
	0,7
	7,7
	14
	244
	3416
	26303

	Вентилятор поддува
	ВЦ-14-46
	3
	1
	0,7
	2,1
	1
	244
	244
	512

	Насос сетевой
	К100-80-160
	11
	1
	0,7
	7,7
	24
	244
	5856
	45091

	Насос подпиточный
	К45/30
	7,5
	1
	0,8
	6
	2
	244
	488
	2928

	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	2
	244
	488
	2147

	Освещение котельной
	
	0,25
	4
	1
	1
	24
	244
	5856
	5856

	Освещение склада угля
	
	0,25
	3
	0,95
	0,7125
	8
	244
	1952
	1391

	Итого
	
	38,5
	12
	
	29,6125
	
	
	
	84229


2.3.4. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры
наружного воздуха
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.


По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Таблица 7. Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значения
	

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	Ор=
	0,004790
	Г

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	1вр
	18
	

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	^нр
	-37
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	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	^пр
	70
	°C
	

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	^ор
	57
	°C
	

	6
	Показатель
нелинейности
теплоотдачи
приборов
отопления
	п=
	0,30
	-
	

	7
	Температура наружного воздуха
	1н=
	-10
	°C
	

	Результаты расчетов
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tn=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,15
	1,00
	0,96
	0,87
	0,78
	0,69
	0,60
	0,51
	0,42
	0,33

	10
	Температура воды на "подаче"
	to=
	48,4
	°C
	to=
	76,0
	70,0
	68,5
	64,6
	60,7
	56,7
	52,6
	48,4
	44,0
	39,4

	11
	Температура воды на "обратке"
	^о=
	41,8
	°C
	t,=
	61,1
	57,0
	56,0
	53,3
	50,6
	47,7
	44,8
	41,8
	38,5
	35,1


Разраб отан на основе МДК 4-
q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток	05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СН tn = tBp + 0,5*(Шр—;ор^+0,5*(Шр+^р-2^вр^(1/1+п)	2.04.01-85.
tо = tBp - 0,5*(Шр—;ор^+0,5*(Шр+^р-2^вр^(1/1+п)

2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для

технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия котельной-12950м2;
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -88,5м2;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-453Гкал;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 31 Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 878 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 820 м.,
Горячее водоснабжение - открытое.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Таблица 8. Зона действия котельной
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	108
	820
	88,56

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,06 м2/Г кал/ч.
Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 0,453 Гкал/ч.
Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,58 м3/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 95,9 кВт - ч/Гкал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 31 Г кал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции
Г од ввода в эксплуатацию участка -	1987г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился;
Материал трубопровода участка - стальные трубы ;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 9. Задвижки
	Диаметр
	Количество

	80
	20

	100
	20

	120
	4


Таблица 10. Краны
	диаметр
	количество

	50
	5

	40
	5

	32
	10

	15
	2

	20
	2


Таблица 11. Тепловая нагрузка на котельную
	3.
	Малоархангельская котельная

	
	Наименовани е объекта
	V, м3
	Чот
	&
	ТВн,
оС
	Т оС
Т НВ, С
	Тср.г.,
оС
	По, час
	Очас,
Г кал/ча с
	Q0T, Г кал/ год

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад
	1966,4
9
	0,38
	0,92
	20
	-39
	-9,5
	6288
	0,041
	133,9

	
	Спортзал
	3381,4
	0,39
	0,92
	16
	-39
	-10,9
	5856
	0,067
	200,67

	
	Школа крп№2
	7746,0
5
	0,39
	0,92
	18
	-39
	-10,9
	5856
	0,158
	493,88



	
	Гараж
	175,8
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,006
	14,55

	
	Гараж
	90,24
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,003
	7,47

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,2741
	850,4732

	
	Собственное
производство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водонапорна я башня
	250
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,008
	20,69

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	0,0079
	20,690

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2820
	871,1633


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Таблица 12. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п/п
	Наименовани е котельной
	Марка котлов
	Количест во котлов
	Производите льность котла МВТ
	Общая
теплопроизводительность котельной Гкал/час

	1
	Котельная
Малоархангель
ск
	КВр-0,7К
	1
	0,7
	1,2

	
	
	Универсал 6М
	1
	0,492
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,28 Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,92 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г. Таблица 13. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
	№ п/п
	Показатель
	Фактические
данные
(2018год)
	Факт
2019год
	План
2020г
	План
2021г.
	План
2022г.

	I
	Натуральные показатели, Г кал
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	1 101
	1 221,23
	1 361
	1465,95
	1465,95

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	26
	23,59
	31
	30,72
	30,72

	4
	Потери
	331
	523,62
	453
	557,44
	557,44

	5
	Полезный отпуск, всего
	744
	674,01
	878
	877,78
	877,78

	5.2
	Полезный отпуск
	744
	674,01
	878
	877,78
	877,78



	
	по группам потребителей
	
	
	
	
	

	5.2.1
	в т.ч. на собственное производственное потребление
	21
	20,69
	21
	20,69
	20,69

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	723
	653,32
	857
	857,09
	857,09

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	723
	653,32
	850
	857,09
	857,09


Число часов использования установленной мощности -5856 час;
Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,28Г кал/час
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013: Г одовой и максимально-расчетный расход топлива Таблица 14. Топливный баланс
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная с. Малоархангельск

	Выработано тепла
	Гкал
	1361

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	31

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	



	Потери тепла в сетях
	Гкал
	453

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	878

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,1

	Расход условного топлива
	тут/ год
	324,12

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	377,32

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	377,32

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	512,91


Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 103% в 2013 году, на 118% в 2014году. Показатель расхода угля увеличивается и указывает на потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.
Таблица 15. Показатель расхода угля
	Показатель
	Ед.изм.
	План
2016г.
	Факт
2017г.
	План
2018г.
	Факт
2019г.
	План
2020г.
	План
2021г.
	План
2022г.
	План 2023г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	304
	316,12
	285,01
	338,5
	550,47
	406,34
	406,34
	406,3359575

	уголь
	тут
	261
	271,55
	244,82
	394,07
	306
	349,04
	349,04
	349,04



2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Таблица 16. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Тепловая мощность на коллекторах
	
	
	
	

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	
	
	0,024
	0,453



	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.
2.10. Баланс электрической энергии
Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.
Баланс электрической энергии отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии (по видам напряжений) и ее затрат на выработку и передачу тепловой энергии с разделением затрат электроэнергии на технологические и хозяйственные нужды.
Таблица 17. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч
	
	2018
г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	79,7
	77,2
	84,2
	58,7
	58,7
	58,7



	
	2018
г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	79,7
	77,2
	84,2
	58,7
	58,7
	58,7

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	
	
	


2.11. Баланс теплоносителя
отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 18. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Малоархангельской котельной, тыс. м3
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2016

	Куплено холодной воды
	-
	-
	-
	-
	-

	Поднято холодной воды
	-
	
	0,471
	0,583
	0,695

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	-
	
	
	
	



	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2016

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	-0,5
	0,5
	0,471
	0,513
	0,625

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	-
	-
	-
	0,513
	0,625

	установленная по нормативам, в т. ч:
	-
	-
	-
	-
	-

	на горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	0,07
	0,07-

	фактическая
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Г кал/ч
	0
	
	
	
	


3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 19. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения котельной в с. Малоархангельск
	№ п/п
	Показатель
	Фактические данные (2018 год)
	Фактические данные (2019 год)
	план рст (2020 год)
	план (2021 год)
	план
(2022
год)
	план (2023 год)

	II
	Полная себестоимость теплоснабжения, руб.
	
	
	
	
	
	

	1
	Прямые затраты, всего
	1 325 665
	1612812,9
	3 175 463
	4609515,954
	4835382
	5072315,965

	1.1
	вода на
технологические цели
	
	11 191
	12 811
	29814,08386
	31274,97
	32807,44769

	1.1.1
	тариф на воду (руб./м3)
	
	26,78
	24,98
	47,7
	50,0
	52,4759522

	1.1.2
	объем воды (м3)
	
	471,33
	512,91
	625,19
	625,19
	625,1901359

	1.2
	энергия на
технологические цели по уровням напряжения
	267 049
	344 131
	368 490
	346028,1943
	362983,6
	380769,771

	1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	267 049
	
	368 490
	346028,1943
	362983,6
	380769,771

	1.2.1.1
	тариф на
энергию (руб/кВт.ч)
	3,64
	4,45
	4,37
	5,889460669
	6,178044
	6,48076841

	1.2.1.2
	объем энергии
(кВт.ч)
	73 365,00
	77 260,00
	84 228,80
	58 754
	58 754
	58753,8



	1.3
	топливо на
технологические цели
	261 052
	377 384
	434 874
	547403,8485
	574226,6
	602363,7423

	1.3.1
	уголь
	261 052
	377 384
	434 874
	547403,8485
	574226,6
	602363,7423

	1.3.1.1
	Цена топлива (руб./тнт), в том числе
	1 097,41
	1 114,86
	1 152,54
	1347,170582
	1413,182
	1482,427856

	1.3.1.3
	Объем топлива
(тнт)
	237,88
	338,50
	377,32
	406,34
	406,34
	406,3359575

	1.3.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859
	0,859

	1.3.1.5
	Объем топлива
(тут)
	204,34
	394,07
	324,12
	349,0425875
	349,0426
	349,0425875

	1.3.1.7
	материалы
	16 049
	55 334
	100 056
	263250,5
	276149,8
	289681,1135

	1.4
	затраты на оплату труда
	421 972
	365 397
	1 546 542
	2 112 011,81
	2215500
	2324059,904

	1.5
	численность, чел.
	5,90
	4,00
	7,00
	6,944388784
	6,944389
	6,944388784

	1.5.1
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	5 960,06
	7 612,43
	18 411,22
	25344,34482
	26586,22
	27888,94238

	1.5.2
	отчисления на социальные нужды
	127 197
	122 406
	381 397
	764548,274
	802011,1
	841309,6852

	1.6
	амортизация основных средств
	4 488
	4 488
	4 488
	4488,36
	4708,29
	4938,995832

	1.7
	работы и услуги производственного характера
	227 859
	326 818
	296 708
	501 446
	526016,4
	551791,1882

	1.8
	в т.ч.
транспортные услуги
	227 859
	326 818
	296 708
	501 446
	526016,4
	551791,1882

	1.8.1
	из них доставка угля (авто)
	135 978
	260 266
	264 363
	416 389
	436792,5
	458195,2874

	1.8.2
	Цена топлива (руб./тнт)
	571,62
	768,87
	700,64
	1024,741645
	1074,954
	1127,626731

	1.8.2.1
	Объем
топлива (тнт)
	237,88
	338,50
	377,32
	406,34
	406,34
	406,3359575



	1.8.2.2
	вывоз шлака
	
	
	9 260
	9 492
	9956,6
	10444,47387

	1.8.3
	прочие
транспортные услуги
	91 881
	66 552
	23 086
	75564,65956
	79267,33
	83151,42694

	1.8.4
	охрана труда
	
	5 664
	21 184
	40525,33333
	42511,07
	44594,11733

	1.9
	Цеховые расходы
	165 651
	211 222
	467 415
	719870,6941
	755144,4
	792146,4317

	2
	затраты на оплату труда
	70 430
	83 390
	266 049
	381286,2007
	399969,2
	419567,7165

	2.1
	численность, чел.
	0,809
	0,703
	1,58
	1,43701403
	1,437014
	1,43701403

	2.1.1
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	7 256
	9 888
	14 007,11
	22 111,02
	23194,46
	24330,99165

	2.1.2
	отчисления на социальные нужды
	21 270
	25 748
	81 675
	119733,4831
	125600,4
	131754,8445

	2.2
	Общепроизводственные
расходы
	7 728
	3 830
	45 860
	61857,65265
	64888,68
	68068,22284

	4
	затраты на оплату труда
	5 474
	2 655
	33 978
	46347,15398
	48618,16
	51000,45459

	4.1
	численность, чел.
	0,07
	0,02
	0,19
	0,174675901
	0,174676
	0,174675901

	4.1.1
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	6 620
	9082,08
	14 755,80
	22 111,02
	23194,46
	24330,99165

	4.1.2
	отчисления на социальные нужды
	1 653
	793
	10 261
	13996,8405
	14682,69
	15402,13729

	4.2
	Общехозяйственные
расходы
	252 849
	305 672
	435 970
	766654,5837
	804220,7
	843627,4706

	5
	затраты на оплату труда
	167 669
	177 290
	246 188
	470442,7472
	493494,4
	517675,6694

	5.1
	численность, чел.
	0,59
	0,64
	1,34
	1,147425652
	1,147426
	1,147425652

	5.1.1
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	23 678
	23 099
	15 273,31
	34166,53812
	35840,7
	37596,89271



	5.1.2
	отчисления на социальные нужды
	50 636
	51 964
	74 349
	142073,7096
	149035,3
	156338,0522

	5.2
	Плата за выбросы загрязняющих веществ
	
	0
	35 280
	37993,64191
	39855,33
	41808,24156

	6
	Итого
	1 751 893
	2 133 537
	4 159 988
	6195892,526
	6499491
	6817966,332

	7
	Производственная
себестоимость,
руб./Гкал
	2 304,27
	
	4 740,00
	7058,5698
	7404,44
	7767,257266


4. Услуги и тарифы
В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей: 1 тепловая энергия для отопления -
2019 год - 1 полугодие - 6400,00 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 5150,47 руб./Гкал.
2020г. год - 1 полугодие - 6720 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5407,99 руб./Гкал.
2021год - 1 полугодие - 7056 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5678,38 руб./Гкал.
2022г. год - 1 полугодие - 7408,8 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5962,299 руб./Гкал.
2023г. год - 1 полугодие - 7779,24 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6260,41 руб./Гкал.
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 78%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на перерасход угля.

Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью -
6. Приобретение водоподготовки

7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.




СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С.Менза котельная СОШ
Красночикойского муниципального округа до 2041 г.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№______ от ________2026 г.
Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Менза котельная СОШ Красночикойского муниципального округа
Забайкальского края
до 2041 года
















































































	Согласована
	
Схема теплотрассы с. Менза котельная «СОШ» и «Участковой больницы»
JL
4


[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image2.jpeg]
*о
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image3.jpeg]
* vwv
A JR
5> jr
N^T ^

—
Г- .
'
Приложение 1 к схеме теплоснабжения с. Менза котельная СОШ и Участковая больница, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа 
№ _____ от ______2026 г.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
	теплотрасса
О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы
1. Котельная
2. Насосная
3. Школа
4. Больница
5. Интернат
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Мензинская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение № 1).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	8,74147

	Численность населения
	Чел.
	450

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	15,552



	жилых зданий
	тыс. м2
	12,852

	общественных зданий
	тыс. м2
	2,7

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Мензинской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Школьная 4, с. Менза. Котельная с тепловой мощностью - 1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 803 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие)

границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи тепловой энергии (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.
Регулирование отпуска тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.
В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 2,7 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет - 8664 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах за последние три года не отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения зданий школы и дома культуры.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Мензинская котельная
	с. Менза ул. Школьная, 4
	1,2


В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,2 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,2 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - 0,294 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующих предприятий.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ,
Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Мензенская
котельная
	с. Менза ул. Школьная, 4
	1,2
	0,21


Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующего предприятия в данном случае школа, больница. Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная. Здания одноэтажные.
Отапливаемая площадь:
· школы - 1437,615 м2
· больница - 509,75 м2
· гараж - 42,25 м2
2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3
	№п/
п
	Наименование
котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов

	1
	Мензинская
котельная
	КВр-0,75б/к
	2


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4
	№п/
п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количес
тво
котлов
	Год ввода в эксплуатац ию, год
	срок
службы,
лет

	
	Мензинская
котельная
	КВр-0,75б/к
	2
	2013
	10


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5
	№п/
п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количес
тво
котлов
	Год проведения
капитального
ремонта

	
	Мензинская
котельная
	КВр-0,75б/к
	2
	-



4. Наличие аварийного запаса топлива 13 т.; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования - 41001 кВт
Таблица 6	Расход электроэнергии котельной в с. Менза
	
	Показатель
	Марка
оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф.
спроса
	Расчетная
мощность,
кВ
	Число часов работы в сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии,
кВт

	
	Насос сетевой
	
	7,5
	1
	0,7
	6
	0
	257
	6432
	0

	
	Насос сетевой
	
	7,5
	1
	0,7
	5,25
	24
	257
	6168
	32 382

	
	Вентилятор поддува
	
	1,5
	1
	0,65
	0,975
	0
	257
	0
	0

	
	Вентилятор поддува
	
	1,5
	1
	0,65
	0,975
	1
	257
	257
	251

	
	Дымосос
	ДН-6,3
	5,5
	1
	1
	2,65
	11
	257
	2827
	7 492

	
	сварочный аппарат
	
	4
	1
	0,4
	1,4
	4
	30
	120
	168

	
	Освещение котельной
	
	0,1
	4
	1
	0,1
	10
	257
	2570
	257

	
	Освещение склада угля
	
	0,1
	2
	1
	0,1
	8
	257
	2056
	206

	
	Дымосос котла № 2
	ДН-6,3
	5,5
	1
	0,8
	2,65
	0
	257
	0
	0



	
	Насос глубинный
	Малыш
	0,6
	1
	0,8
	0,48
	2
	257
	514
	247

	
	Итого по котельной Мензенской СОШ
	Тариф:
	
	
	
	
	
	
	ДЭС
	41 001


2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет резервного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельной отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 7
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	м
о.
о
	0,00479
0
	Г кал/ча с

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	
	18
	°С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	tnp
	70
	°С

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	II
Q.
О
+-*
	57
	°С

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-

	7
	Температура
	tH=
	-10
	°с




Температурный график
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Температура наружного воздуха - tH, С

	
	наружного воздуха
	
	
	
	

	Результаты
расчетов
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tc=
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tпр-tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(tnp-tоp)*q+0,5*(tnp+tоp-2*tвp)*q(1/1+n)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85
2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированном помещении. Здание (котельной) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок

водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
В котельной расположенной на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4 чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.
Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия - 9200м2,
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей (отопления) - 20,206 кв.м..);

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 98,33 Гкал/ч.;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 5,26 Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой энергии	673,33 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 211 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Г орячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.
Табл.8
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	125
	0,02
	2,5

	2
	89
	0,094
	8,366

	3
	100
	0,091
	9,1



	4
	40
	0,006
	0,24

	
	ИТОГО:
	211
	20,206


Плотность застройки в зоне действия котельной - 0,419 м2/га;
Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 98,81 м2/Г кал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -0,015 Г кал/ч.
Потери	Таблица 9
	Диаметр,
мм
	Протяженность , км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч
)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	

	
	
	
	
	
	Величин
а
тепловы х потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная менза
	
	
	
	

	125
	0,02
	85
	1,2
	6048
	10,282

	89
	0,094
	69
	
	6432
	41,718

	100
	0,091
	76
	
	6432
	44,484

	40
	0,006
	51
	
	6048
	1,851

	Итого:
	
	
	
	
	98,33



Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,1956 мЗ/ч/Гкал/ч. Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии - 51 кВт-ч/Г кал.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка	2013 г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - нет;
Материал трубопровода участка - стальные трубы;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
Задвижки	табл.10
	диаметр
	количество

	100
	14

	80
	2

	50
	2

	Краны
	табл.11

	диаметр
	количество

	50
	4

	40
	4

	32
	2

	20
	2

	15
	6



Тепловая нагрузка на котельную Табл.12
	
	V, м3
	-О
о
н
	&
	Твн,
оС
	Тнв,
оС
	Тср.г.,
оС
	По,
час
	Очас,
Г кал/час
	Оот,
Г кал/ год

	Мензенская котельная

	Основное здание СОШ
	5750,46
	0,39
	0,92
	18
	-39
	-11,2
	6168
	5750,46
	390,19

	Интернат
	642,6
	0,39
	0,92
	20
	-39
	-9,9
	6168
	642,6
	44,65

	Здание больницы
	2038,98
	0,4
	0,92
	20
	-39
	-9,9
	6168
	2038,98
	145,30

	Здание гаража
	169
	0,7
	0
	10
	-39
	-11,2
	6168
	169
	0,00

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,175
	580,13

	Собственное потребление
	
	
	
	
	
	
	

	Насосная станция
	62,5
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-11,2
	6168
	62,5
	5,263

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0020
	5,1608

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	0,1775
	585,8331

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование
	V, м3
	Чвен
	&
	Т оС
Т вн, С
	Т оС
Т нв, С
	Очас,
Гкал/час
	Тср.г.,
	По,
	Очас,
Гкал/час
	Qffr,
Гкал/
год

	
	
	
	
	
	
	
	оС
	час
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное здание СОШ
	5750,46
	0,09
	0,92
	18
	-39
	0,083
	-10,9
	6168
	0,0271
	84,874

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0271
	84,874


Расчет тепла на ГВС
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
натуральных
единиц
	Норма
расхода
	tx3
	txл
	П3
	Пл
	Рг.в

	
	
	
	
	л/сутки
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	школа
	1
работник
	15
	3,40
	5
	15
	252
	0
	0,71

	2.2.
	шкрла
	1 ученик^
	50
	3,40
	5
	15
	252
	0
	2,36

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,07


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены 2 котла.
Табл.13
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП
	г "РЖКХ"

	№п/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количес
тво
котлов
	Производит ельность котла МВТ
	Общая тепло производительность котельной Гкал/час

	1
	Мензинская
котельная
	КВр-0,7б/к
	2
	0,7
	1,4



Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии - 0,21 Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 1,19	Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используется один котла. Второй котел стоит в резерве.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2016-2018г. Таблица 14
	№ п/п
	Показатель
	План
2016г.
	План
2017г.
	План
2018г
	План
2019г.

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	803,9
	803,9
	803,9
	803,9

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	23,57
	23,57
	23,57
	23,57

	4
	Потери
	107
	107
	107
	107

	5
	Полезный отпуск, всего
	673,33
	673,33
	673,33
	673,33



	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	673,33
	673,33
	673,33
	673,33

	5.2.1
	в т.ч. на собственное произодственное потребление
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	665,01
	665,01
	665,01
	665,01

	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	661,95
	661,95
	661,95
	661,95

	5.2.4.2
	горячее водоснабжение
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06


Число часов использования установленной мощности -6168 час; Табл.16
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт
2016г.
	План
2017г.
	План
2018г
	План
2019г

	Всего
потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	234
	283,45
	280,39
	234

	уголь
	тут
	201
	191,33
	189,26
	157,95


2.7. Баланс электрической энергии
отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее расход на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	30,572
	41,538
	41,001
	36,108


2.8. Баланс теплоносителя
отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.
Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3
	
	2016
	2017
	2018

	Куплено холодной воды
	
	
	

	Поднято холодной воды
	0,4
	0,4
	0,4

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,278
	0,278
	0,247



	
	2016
	2017
	2018

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	0,278
	0,278
	0,247

	установленная по нормативам, в т. ч:
	0,278
	0,278
	0,247

	на горячее водоснабжение
	
	
	

	фактическая
	
	
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	0,278
	0,278
	0,247


3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Мензинской котельной
Калькуляция себестоимости теплоснабжения на период 2019г. Менза
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету
	По
	Фактические
	По расчету
	факт 2017г
	план



	
	
	РСТ (2016 год)
	расчету РСТ (2017 год)
	данные за 2016 год
	предприятия (2018 год)
	
	предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	103,70
	
	

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	1,00
	
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	357220
	302 340
	878 092
	310 391
	680 545
	2 314 990

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	9 794
	12 188
	138 602
	12 513
	87 972
	161 216

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	1 523
	3 521
	112 975
	3 615
	
	125 952

	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	8 270
	8 667
	25 627
	8 898
	
	35 264

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	8 270
	8 667
	25 627
	8 898
	
	35 264

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	269 851,18
	282 534,18
	739 490,68
	290 058,07
	592 572
	1 194 727

	I.3.1
	численность
	1,50
	1,50
	5,00
	1,50
	4,00
	5

	I.3.2
	средняя заработная плата
	14 991,73
	15 696,34
	12 324,84
	16 114,34
	12 345,26
	21 183

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	67 548
	684 591
	
	852 986
	
	102 708

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	67 548
	684 591
	
	852 986
	
	102 708

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	0
	
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	67 548
	684 591
	
	852 986
	
	102 708

	I.6
	Ремонтные
(общепроизводственные и цеховые) расходы
	2 599
	3 420
	0
	3 511
	
	283 104



	I.6.1
	затраты на оплату труда
	2 111,63
	2 734,01
	0,00
	2 806,82
	
	203 635

	I.6.2
	численность, чел.
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	
	0,66

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	0,00
	16 258,62
	
	25 135

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	7 427
	4 197
	0
	4 309
	
	573 235

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	6 027,98
	3 446,70
	0,00
	3 538,49
	
	374 036

	I.7.2
	численность, чел.
	0,03
	0,02
	0,00
	0,02
	
	1

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	0,00
	17 435,79
	
	34 428

	II
	Неподконтрольные расходы
	697 923
	534 611
	787 073
	701 351
	701 348
	1110 036

	II.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	99 047
	90 834
	
	86 208
	
	32 087

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	34 805
	36 476
	
	32 087
	
	32 087

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	100 144,29
	104 143,95
	248 670,27
	106 917,30
	206 452,17
	583 053,00

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	97 686,13
	102 277,37
	248 670,27
	105 001,02
	206 452,17
	408 597

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	637,71
	825,67
	0,00
	847,66
	
	61 498

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	1 820,45
	1 040,90
	0,00
	1 068,62
	
	112 959



	II.4.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала
	
	
	0,00
	
	
	

	II.5
	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	0
	
	
	

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	449 243
	449 243
	494 896
	494 896
	494 896
	494 896

	II.7.1
	Амортизация основных средств
	449 243
	449 243
	494 896
	494 896
	494 896
	494 896

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	2 213 570
	4 301159
	1 531 894
	4 273 504
	2 245 434
	4 072 095

	III.1
	Топливо
	286 223
	1 085 773
	695 596
	1 116390
	607 182
	1 242 396

	III.1.1
	Уголь
	353 771
	1 085 773
	695 596
	1 116390
	607 182
	1 242 396

	III.1.1.1
	Объем топлива
	236,42
	283,45
	236,34
	280,39
	132,50
	234

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	1 496,36
	3 830,59
	2 943,20
	3 981,51
	4 582,47
	5 304

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	285,71
	2 415,23
	1 649,99
	3 042,10
	3 198,03
	3 811,31

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	0,68
	
	

	III.1.1.5
	Объем топлива
	203,09
	191,33
	190,93
	189,27
	
	

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	5 674,95
	3 643,22
	5 898,53
	
	

	III.1.1.7
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	1 919 719
	3 206 995
	828 406
	3 148 911
	1 638 251
	2 820 042

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	1 919 719
	3 206 995
	828 406
	3 148 911
	1 638 251
	2 820 042

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	62,79
	77,21
	34,30
	76,80
	76,78
	78

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	30 572,80
	41 538,28
	24 154,00
	41 001,45
	21 338,00
	36 108

	III.4
	Холодная вода
	7 628
	8 391
	7 892
	8 203
	
	9 656

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,47
	30,22
	28,43
	33,24
	
	39

	III.4.0
	объем воды (м3)
	277,64
	277,64
	277,64
	246,74
	
	247

	IV
	Прибыль
	247 448
	369 124
	
	0
	
	501 750



	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	3 516 160
	5 507 235
	3 197 059
	5 285 246
	3 627 326
	7 998 871


4. Услуги и тарифы
Тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей бюджетной сферы:
1 тепловая энергия для отопления -
2016год - 1 полугодие -5072,67 руб./Гкал. , 2-полугодие-6083,15 руб./Гкал. 2017год - 1 полугодие -6083,15 руб./Гкал. , 2-полугодие-6995,62 руб./Гкал. 2018год - 1 полугодие -6995,62 руб./Гкал. , 2-полугодие -6995,62 руб./Гкал 2019 год - 1 полугодие - 11879,5руб./Гкал. , 2-полугодие -11879,5 руб./Гкал
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на производстве, так и на реализации тепла потребителям. Модульная котельная введена в эксплуатацию в 2013г. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход тепла осуществляется по нормативным показателям.

6. Эффективность работы систем теплоснабжения
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка новых насосов малой мощностью
2. Строительство новой теплотрассы протяженностью - 100 м.п._
3. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить их аварийность.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Урлукская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение 1).
Краткая характеристика.
Таблица 1. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	54,849

	Численность населения
	Чел.
	150

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	27,689

	жилых многоквартирных зданий
	тыс. м2
	

	общественных зданий
	тыс. м2
	

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,5

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
	Г рад. Цельсия
	-39



	вентиляции
	
	

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет



2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Урлукской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с. Урлук, ул. Новая, 24,. Котельная СОШ с тепловой мощностью - 1,881Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1670 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуры наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы- двухэтажное кирпичное здание.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 6 общественных зданий общей площадью 27,689 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -21863,92 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Количество аварии на теплотрассах за последние три года-3 аварии.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающая производство и транспорт тепла по тепловым сетям для зданий школы.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Котельная Урлукская СОШ
	с.Урлук, ул. Новая, 24 1
	1,881



2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,881/ч, располагаемая (РТМ) - 1,881Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,3951 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующей школы.
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ,
Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Котельная Урлукская СОШ
	с.Урлук, ул. Новая,24
	1,881
	0,3951


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
Тепловая нагрузка сезонная. Здания одноэтажные, школа двухэтажная.
Отапливаемая площадь:
- школы, детского сада-5466 м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов; Таблица 3
	№п
/п
	Наименовани е котельной
	Марка
котлов
	количество
котлов

	1
	Котельная
	
	

	
	Урлукской
	Каскад 1,1
	1

	
	СОШ
	Каскад 0,9
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4
	№п
/п
	Наименова
ние
котельной
	Марка
котлов
	количес
тво
котлов
	Г од ввода в эксплуатац ию, год
	срок
службы,
лет

	1
	Котельная
Урлукской
СОШ
	
	
	
	

	2
	
	Каскад 1,1
	1
	20.12.2013
	7 лет

	3
	
	Каскад 0,9
	1
	20.12.2013
	7лет



Таблица 5
	№п
/п
	Наименова
ние
котельной
	Марка
котлов
	количе
ство
котлов
	Год
проведения
капитального
ремонта

	
	Котельная
Урлукской
СОШ
	
	
	

	
	
	Каскад 1,0
	1
	-

	
	
	Каскад 0,7
	1
	-


4. Наличие аварийного запаса топлива: в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток и составляет 42 т.
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.
6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует
7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Марка
оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф.
спроса
	Расчетная
мощность,
кВт
	Число
часов
работы
в
сутки
	Число рабочих суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии,
кВт*ч

	
	Котельная с. Урлук
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	1
	Насос сетевой
	
	15
	1
	0,7
	10,5
	24
	244
	5856
	61488

	2
	Насос подпиточный
	
	4
	1
	0,7
	2,8
	1
	244
	244
	683

	3
	Вентилятор поддува
	
	4
	1
	0,7
	2,8
	6
	200
	1200
	3360

	4
	Вентилятор поддува
	
	4
	1
	0,7
	2,8
	6
	244
	1464
	4099

	6
	Дымосос
	
	11
	1
	0,7
	7,7
	24
	200
	4800
	36960

	7
	Дымосос
	
	5,5
	1
	0,7
	3,85
	24
	244
	5856
	22546

	8
	Освещение котельной
	
	0,125
	6
	1
	0,75
	16
	244
	3904
	2928

	9
	Насос глубиный
	
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	2
	244
	488
	2147

	10
	Освещение склада угля
	
	0,125
	2
	1
	0,25
	8
	244
	1952
	488

	
	Итого по котельной с. Урлук
	
	
	
	
	
	
	
	0
	134699


2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды


технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Табл. 7
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	Ор=
	0,00479
0
	Гкал/ча
с

	2
	Расчетная
температура воздуха внутри объекта (здания)
	^р_
	18
	°C

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	II
Q.
X
+-*
	-37
	°C


Температурный график
отопления
о 80,0
75.0
5
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0  |45,0
40.0
ге
35.0
30.0
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-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10
Темп ература наружного воздуха - ta, С

	4
	Расчетная температура воды на "подаче"
	^р
	70
	°C
	

	5
	Расчетная температура воды на "обратке"
	^р=
	57
	°C
	

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-
	

	7
	Температура наружного воздуха
	th=
	-10
	°C
	

	Результаты
расчетов
	Обозн
а-
чения
	Значени
я
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн =
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,6
0
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	tn=
	48,4
	°C
	tп =
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,
6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	tQ=
	41,8
	°C
	tc=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,
8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток	Разработан на основе МДК 4-05.2004
tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2Пвр^(1/1+п)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85.
to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 4 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4 человека машинисты котельной (кочегары). Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии:
1. Площадь зоны действия котельной-70500м2_,
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23 МВт/га;
2. Материальная характеристика тепловых сетей -71,1 кв.м.;
3. Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 331 Гкал;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 0;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 0;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствуют;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1294 Гкал.
Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления -471 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Горячее водоснабжение - открытое.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные.
Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами Таблица 9
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	219
	163
	35,70

	2
	159
	141
	22,4

	3
	108
	89,5
	9,67

	4
	57
	40
	2,28

	5
	40
	15
	0,6

	6
	20
	22,5
	0,45

	Итого:
	71,1


Относительная материальная характеристика тепловых сетей -0,054м2Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -330,768Гкал/ч.
Потери
	Диаметр,
мм
	Протяженность, км
	Нормы
тепловых
потерь,
Гкал/(км*ч)
	Коэф-т
потерь
К
	По, час
	

	
	
	
	
	
	Величина
тепловых
потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная с.Урлук СОШ
	
	
	
	

	219 0,173
	113
	1,15
	6168
	144,694



	159
	0,042
	94
	1,15
	6168
	29,222

	108
	0,037
	76
	1,2
	6168
	20,813

	89
	0,027
	69
	1,2
	6168
	13,789

	25
	0,0535
	45
	1,2
	6168
	17,819

	Итого:
	
	
	
	
	226,337


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 2,22 мЗ/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 26,7 кВтч/Г кал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 45 Г кал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции.
Г од ввода в эксплуатацию участка - 1979 г.;
Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился;
Материал трубопровода участка - стальные трубы;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры Таблица12. Задвижки
	диаметр
	количество

	50
	4

	80
	14

	100
	6



Таблица13. Краны
	диаметр
	количество

	15
	2

	20
	6

	25
	8

	32
	10


Таблица14. Тепловая нагрузка на котельную
	3.
	Котельная Урлукской СОШ

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	Цот
	к
	°С
	оС
	Т^ср.г.г °С
	По, час
	0уас>
Ткал/час
	Qm, Ткал/ год

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Школа
	16272,01
	0,33
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	5856
	0,287
	908,25

	
	Детский сод
	5142,7
	0,34
	0,92
	20
	-39
	-9,5
	6288
	0,095
	313,32

	
	Баня
	34
	0,28
	0,92
	25
	-39
	-10,9
	5856
	0,001
	1,93

	
	Гараж
	383,18
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,012
	31,71

	
	Водокачка
	13,01
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	5856
	0,000
	1,09

	
	Водокачка
	18,9
	0,7
	,02
	10
	-39
	-10,9
	2856
	0,001
	1,56

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,351
	1257,860

	
	Итого по котельной с.
Урлук.
	
	
	
	
	
	
	
	0,351
	1257,860


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены два котла.

Таблица15
	Мощность котельных МУП "РЖ
	ЖХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п
/п
	Наименован ие котельной
	Марка
котлов
	количе
ство
котлов
	Производит ельность котла МВТ
	Общая
теплопроизводитель ность котельной Г кал/час

	
	Котельная
Урлукской
СОШ
	
	
	
	1,881

	
	
	Каскад 1,1
	1
	1,172941176
	

	
	
	Каскад 0,9
	1
	0,708235294
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,3951 Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 1,485 Г кал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Резерв 1 котел.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2018-2023г.

Таблица 16
	№ п/п
	Показатель
	План
2017г.
	План
2018г.
	План
2019г.
	План
2020г.
	План
2021г.

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Натуральные показатели, Гкал
	
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	1674,31
	1674,31
	1674,31
	1674,31
	1674,31

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	44,89
	44,89
	44,89
	44,89
	44,89

	4
	Потери
	346,76
	346,76
	346,76
	346,76
	346,76

	5
	Полезный отпуск, всего
	1282,65
	1282,65
	1282,65
	1282,65
	1282,65

	5.2
	Полезный отпуск по группам потребителей
	1282,65
	1282,65
	1282,65
	1282,65
	1282,65

	5.2.1
	в т.ч. на собственное производственное потребление
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65

	5.2.2.1.3
	период оказания услуги, мес.
	12
	12
	12
	12
	12

	5.2.3
	бюджетным
потребителям
	1280
	1280
	1280
	1280
	1280



	5.2.3.1
	в т.ч. отопление
	1247,53
	1247,53
	1247,53
	1247,53
	1247,53

	5.2.4.2
	горячее
водоснабжение
	32,47
	32,47
	32,47
	32,47
	32,47


Число часов использования установленной мощности -5856 час; n число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,3951;
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:
Годовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.17
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная Урлукской СОШ

	Выработано тепла
	Гкал
	1670

	Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о.
	Гкал
	45

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	-

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	331

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	1294

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,1

	Расход условного топлива
	тут/ год
	397,54

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	462,79

	уголь Зашуланский
	Эк=0,859
	462,79

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	654,6



Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 158% в 2013 году, на 114% в 2014году. Фактический расход угля 2014г. в сравнении с 2013 г. снизился за счет установки нового котла.
Табл.18
	Показатель
	Ед.изм.
	План 2013г
	Факт 2013 г.
	План 2014г
	Факт 2014г.
	План 2015г.
	План 2016г.
	План 2017г.
	План 2018г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	396,3
	629,69
	434,03
	494,39
	462,79
	464,09
	464,09
	464,09

	уголь
	тут
	340,45
	540,9
	372,8
	575,54
	397,54
	398,65
	398,65
	398,65


Тем не менее, перерасход угля существует.
2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511

	Располагаемая тепловая мощность
	2,511
	2,511
	2,511
	2,511

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Тепловая мощность на коллекторах
	0
	0
	0
	0

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,3951
	0,3951
	0,3951
	0,3951


Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.
2.10. Баланс электрической энергии
отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	89,3
	89,3
	89,3
	89,3

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	89,3
	89,3
	89,3
	89,3

	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на технологические нужды
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
	
	
	
	


Баланс теплоносителя (см. таблицу 2.13) отражает ретроспективную динамику изменения покупки (и собственного производства, если имеются собственные источники водоснабжения на котельной) холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей. При этом подпитка тепловой сети для открытых систем теплоснабжения включает и необходимое, для горячего водоснабжения потребителей, количество теплоносителя, предающееся по тепловым сетям.
Одновременно с расходом теплоносителя должны быть вычислен расход теплоносителя циркулирующий в тепловых сетях и обеспечивающий передачу по тепловым сетям тепловой энергии для теплоснабжения потребителей.
-5
Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м
2017
2018
2019
2020

	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Куплено холодной воды
	1345,07
	1345,07
	1345,07
	1345,07

	Поднято холодной воды
	1345,07
	1345,07
	1345,07
	1345,07

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	852,07
	852,07
	852,07
	852,07

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	
	
	
	

	установленная по нормативам, в т. ч:
	852,07
	852,07
	852,07
	852,07

	на горячее водоснабжение
	493
	493
	493
	493

	фактическая
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	
	
	
	


3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;
4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;
5) подключение к системе теплоснабжения;
6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.
Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование статьи
	По расчету РСТ (2016 год)
	По расчету РСТ (2017 год)
	Фактические данные за 2016 год
	факт 2017г
	По расчету РСТ (2018 год)
	план
предприятия на 2019г.

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	107,40
	104,70
	
	
	103,70
	

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)
	
	
	
	
	1,000
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	1 754 605
	1 322 143
	1 752 749
	2 109 351
	1 357352
	2 590 623

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	171 825
	145 182
	186 362
	154 587
	149 048
	171 880

	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	149 770
	122 069
	157 847
	
	125 320
	135 436



	1.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	22 054
	23 113
	28 515
	
	23 728
	36 444

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	22 054
	23 113
	28 515
	
	23 728
	36 444

	1.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	
	0
	
	
	0
	

	1.1.2.3
	прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание
	
	0
	
	
	0
	

	I.1.2.4
	реагенты
	
	0
	
	
	0
	

	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	0
	0
	
	
	0
	

	I.2.1
	текущий ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.2.2
	капитальный ремонт
	
	0
	
	
	0
	

	I.3
	Расходы на оплату труда производственных рабочих
	754 199,16
	789 646,52
	710 141,99
	915 373,96
	810 675
	1 336312

	I.3.1
	численность
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	5

	I.3.2
	средняя заработная плата
	15 712,48
	16 450,97
	14 794,62
	19 070,29
	16 889,06
	23 693

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	491 597
	203 219
	93 852
	39 075
	1 020 324
	107 021

	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	491 597
	203 219
	93 852
	39 075
	1 020 324
	107 021

	I.4.1.1
	по договорам
	
	0
	
	
	0
	

	I.4.1.2
	хозяйственным способом
	491 597
	203 219
	93 283
	39 075
	1 020 324
	107 021

	I.4.2
	иные работы и услуги производственного характера
	
	0
	
	
	0
	

	I.5
	Расходы на содержание аварийно- дисптчерской службы
	
	
	
	
	
	

	I.5.1
	затраты на оплату труда
	
	
	
	
	
	

	I.5.2
	численность, чел.
	
	
	
	
	
	

	I.5.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	
	
	
	
	
	



	I.6
	Ремонтные
(общепроизводственные и цеховые) расходы
	190 456
	244 225
	357 685
	416 682
	250 729
	389 773

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	154 718,65
	195 242,57
	153 079,21
	212 519,67
	200 442
	264 826

	I.6.2
	численность, чел.
	0,85
	1,03
	0,78
	1,17
	1,03
	0,88

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	15 125,96
	15 836,88
	16 331,98
	15 132,27
	16 258,62
	25 135

	I.7
	Административные (общехозяйственные) расходы
	146 528
	143 090
	404 707
	583 633
	146 900
	561 092

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	118 919,30
	117 500,21
	338 150,98
	487 216,07
	120 629
	359 941

	I.7.2
	численность, чел.
	0,61
	0,58
	0,98
	1
	0,58
	1

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	16 221,13
	16 983,52
	28 861,78
	36 112,40
	17 435,79
	34 428

	I.8
	Арендная или концессионная плата
	
	0
	
	
	0
	

	I.9
	Прочие операционные расходы
	
	
	
	
	
	

	I.10
	Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации)
	
	
	
	
	
	

	I.10.1
	Соответствие величины операционных расходов
	истина
	истина
	
	
	истина
	

	II
	Неподконтрольные расходы
	706 393
	897 400
	816 889
	767 539
	828 834
	963 090

	II.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	
	
	0
	
	
	

	II.2
	Арендная и концессионная плата
	
	
	0
	
	
	

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	102 507
	99 978
	
	
	110 544
	58 038

	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	41 677
	43 678
	
	
	58 038
	58 038



	II.3.2
	расходы на обязательное страхование
	
	
	
	
	
	

	II.3.3
	иные расходы
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.1
	уплата налогов, всего
	60 830
	56 300
	
	
	52 506
	

	II.3.3.2
	налог на имущество организаций
	60 830
	56 300
	
	
	52 506
	

	II.3.3.3
	земельный налог
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.4
	транспортный налог
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.5
	водный налог
	
	
	
	
	
	

	II.3.3.6
	прочие налоги
	
	
	
	
	
	

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	344 345,77
	368 455,67
	389 994,65
	517 105,21
	378 267,64
	654 618,00

	II.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих
	261 707,11
	274 007,34
	241 773,57
	305 580,81
	281 304,16
	457 019

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	46 725,03
	58 963,26
	47 320,97
	64 925,67
	60 533,45
	79 978

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	35 913,63
	35 485,06
	100 900,12
	146 598,72
	36 430,03
	108 702

	II.4.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала
	
	
	
	
	
	

	II.5
	Расходы по сомнительным долгам
	
	
	
	
	
	

	II.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	205 899
	205 899
	308 248
	250 433
	240 211
	250 433

	II.7.1
	Амортизация основных средств
	205 899
	205 899
	308 248
	250 433
	240 211
	250 433

	II.7.2
	Амортизация прочего имущества
	
	
	
	
	
	

	II.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	
	
	
	
	
	

	II.9
	Услуги банков
	
	
	
	
	
	

	II.10
	Прочие неподконтрольные расходы в т.ч
	0
	0
	56 817
	
	37 255
	

	II.10.1
	косвенные ар
	
	
	18 838
	
	12 378
	



	II. 10.2
	косвенные рр
	
	
	37 979
	
	24 876
	

	II.11
	Налог на прибыль
	53 641
	54 745
	61 829
	
	62 557
	

	II. 12
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0
	168 322
	
	
	0
	

	II.12.1
	выпадающие доходы
	
	168 322
	
	
	
	

	II.12.2
	экономия средств
	
	
	
	
	
	

	II.12.3
	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)
	
	
	
	
	
	

	II.12.4
	прочее
	
	
	
	
	
	

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	1195 469
	1 687 990
	1 984 870
	2 172 102
	2 073 425
	2 659 518

	III.1
	Топливо
	595 642
	1 049 897
	1 534 919
	1 645 551
	1 582 284
	2 516 080

	III.1.1
	Уголь
	1 087 239
	1 049 897
	1 534 919
	1 645 551
	1 582 284
	2 516 080

	III.1.1.1
	Объем топлива
	492,00
	598,21
	492,00
	495,66
	598,21
	598

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 209,83
	1 755,08
	3 119,73
	3 319,92
	2 645,05
	4 206

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	999,18
	339,71
	1 867,24
	1 893,58
	1 705,64
	2 256,01

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,86
	0,68
	0,81
	
	0,68
	

	III.1.1.5
	Объем топлива
	422,63
	403,79
	397,47
	
	403,79
	

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	1 409,37
	2 600,11
	3 861,73
	
	3 918,59
	

	III.1.1.7
	Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	581 843
	618 309
	431 343
	526 551
	472 026
	510 165

	III.3.1.2.1
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	0
	0
	
	
	0
	

	III.3.1.2.1.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	5,11
	5,35
	
	
	5,52
	

	III.3.1.2.1.2
	объем энергии (кВт.ч)
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	



	111.3.1.2.3
	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	581 843
	618 309
	431 343
	526 551
	472 026
	510 165

	111.3.1.2.3.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	4,32
	4,59
	4,48
	5,15
	4,74
	5,15

	III.3.1.2.3.2
	объем энергии (кВт.ч)
	134 699,20
	134 699,20
	96 261,00
	102 255,00
	99 592,25
	99 061

	III.3.1.2.5
	энергия СН 1 (35 кВ)
	0
	0
	
	
	0
	

	III.3.1.2.5.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.3.1.2.5.2
	объем энергии (кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.3.1.2.7
	энергия ВН (110 кВ и выше)
	0
	0
	
	
	0
	

	III.3.1.2.7.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.3.1.2.7.2
	объем энергии (кВт.ч)
	
	
	
	
	
	

	III.4
	Холодная вода
	17 985
	19 783
	18 608
	
	19 115
	22 503

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	27,47
	30,22
	28,43
	
	33,24
	39,14

	III.4.0
	объем воды (м3)
	654,60
	654,60
	654,60
	
	574,99
	575

	IV
	Прибыль
	268 206
	273 725
	
	
	250 230
	0

	IV.1
	Ставка налога на прибыль
	20,00
	20,00
	
	
	20,00
	

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	3 924 674
	4 181 258
	4 554 508
	5 048 992
	4 741 267
	6 213 231

	XI
	Товарная выручка
	
	
	
	
	
	


2.9. Услуги и тарифы
В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:
1. Тепловая энергия для отопления;

2019 год - 1 полугодие - 4710,75уб. /Гкал, 2 - полугодие - 4710,75 руб./Гкал.
2020г. год - 1 полугодие - 4710,75 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4946,28 руб./Гкал.
2021год - 1 полугодие - 4946,28 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5193,60 руб./Гкал.
5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 27%. Приобретение двух новых котлов было в 2013-2014гг. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.
6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью - 180м.п.
6. Установка водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.
7. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Шимбиликская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).
Краткая характеристика.
Таблица!. Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы
	Базовые

	
	измерения
	значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	62,268

	Численность населения
	Чел.
	679

	продолжительность отопительного периода
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	13,002

	жилых зданий
	тыс. м2
	11,91

	общественных зданий
	тыс. м2
	1,092

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	0,2



	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Г рад. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Г рад. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории Шимбиликской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Центральная. Котельная с тепловой мощностью -0,72 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 625 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.
В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы- двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.
2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 1,1 тыс. м. Отапливаемый объем составляет -

8281 куб.м. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.
Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Шимбиликская котельная
	с.Шимбилик ул. Центральная
	0,7


В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,7 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,7 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка -0,1688 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и одного жилого дома.

Таблица 3. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование
котельных
	Адрес
	УТМ, Г кал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Шимбиликская котельная
	ул.
Центральная
	0,7
	0,1688


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.
2.4. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
1. Типы используемых котлоагрегатов; таблица 4
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	1
	Шимбиликская котельная
	Универсал-6
	1

	
	
	Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч)
	1


2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 5
	№п/п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количест
во
котлов
	Г од ввода в эксплуатацию, год
	срок службы, лет

	1
	Шимбиликская
котельная
	Универсал-6
	1
	1968
	10

	
	
	
	
	
	

	2
	
	Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч)
	1
	2020
	10

	
	
	
	
	
	


3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов. Таблица 6
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Г од проведения капитального ремонта

	
	Шимбиликская котельная
	Универсал-6
	1
	нет

	
	
	Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч)
	1
	нет


4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 15,8 тонн.
5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует 7.Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 7
	
	Котельная школы с.Шимбилик
	Марка
оборудования
	Установленна я мощность, кВт
	Число рабочих агрегатов
	Коэф.
спрос
а
	Расчетна
я
мощность,
кВ
	Число часов работ ы в сутки
	Число рабочи х суток в году
	Число часов работы в году
	Расход
эл.
энергии , кВт

	
	Насос сетевой
	К45/30
	7,5
	1
	0,7
	5,25
	24
	257
	6168
	32 382

	
	Насос сетевой(резерв)
	К45/30
	7,5
	2
	0,6
	5,25
	0
	257
	0
	0

	
	Вентилятор поддува
	ВЦ 14-46
	2,2
	0
	0,6
	0
	0
	257
	0
	0

	
	Дымосос
	ДН-9
	15
	1
	0,7
	10,5
	3
	257
	771
	8 096

	
	Насос глубинный
	ЭЦВ-6-10-110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	1
	257
	257
	1 131

	
	Освещение котельной
	
	0,25
	2
	1
	0,5
	24
	257
	6168
	3 084

	
	Освещение склада угля
	
	0,25
	2
	1
	0,5
	8
	257
	2056
	1 028

	
	Итого по котельной с. Шимбилик
	
	
	
	
	
	
	
	СН2
	45 720


2.5. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного
воздуха.
В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя


используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».
Табл. 8
Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	Исходные данные
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.

	1
	Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания)
	Ор=
	0,004790
	Гкал/ча
с

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	^р
	18
	°C


Температурный график
отопления
о 80,0
75.0
5
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0  |45,0
40.0
ге
35.0  |30,0
[image: C:\Users\GLAVSPECINFR\Desktop\схемы теплоснаб регистр\media\image3.jpeg]
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Температура наружного воздуха - tH, С

	3
	Расчетная температура наружного воздуха
	^р
	-37
	°C
	

	4
	Расчетная температура воды
на "подаче"
	^р
	70
	°C
	

	5
	Расчетная температура воды
на "обратке"
	^р
	57
	°C
	

	6
	Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления
	п=
	0,30
	-
	

	7
	Температура наружного воздуха
	t„=
	-10
	°C
	

	Результаты расчетов
	Обозна
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Ср=
	0,368
	т/час
	tн=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,1
5
	1,00
	0,9
6
	0,8
7
	0,7
8
	0,6
9
	0,60
	0,5
1
	0,4
2
	0,3
3

	1
0
	Температура воды на "подаче"
	^=
	48,4
	°C
	^=
	76,
0
	70,0
	68,
5
	64,
6
	60,
7
	56,
7
	52,6
	48,
4
	44,
0
	39,
4

	1
1
	Температура воды на "обратке"
	
	41,8
	°C
	tо=
	61,
1
	57,0
	56,
0
	53,
3
	50,
6
	47,
7
	44,8
	41,
8
	38,
5
	35,
1


q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tBp)*q(1/1+n) tQ = tBp - 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tвp)*q(1/1+n)
Разработан на основе МДК 4-05.2004
В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85
2.6. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного водоснабжения, в эксплуатации находится 3 одна скважина, установленная котельной. Здание (котельной) - это отдельно стоящее здание.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Численность персонала.
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Золошлако-удаление также вручную.
Учет энергоресурсов
Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.
3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-8704м2;
2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;
3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -14.08 м2;
4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 83,19 Гкал;
5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 19,85 Гкал;
6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 567,27 Гкал.
3.1. Зона действия котельной
Протяженность тепловых сетей систем отопления - 170м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.
Г орячее водоснабжение - открытое.
Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».
Прокладка -подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами табл.9
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	108
	86
	9,288

	2
	57
	84
	4,79

	
	итого
	
	14,08



плотность застройки в зоне действия котельной -0,2м2/га; плотность тепловой нагрузки -0,01Гкал/ч/га.
Относительная материальная характеристика тепловых сетей -0,021м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 83,4 Гкал/ч.
Потери					Табл.10
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	Величина
тепловых
потерь,
Гкал

	Котельная Шимбилик
	
	
	
	

	108
	0,086
	76
	1,2
	6168
	48,377

	57
	0,084
	56
	1,2
	6168
	34,817

	Итого:
	0,17
	
	
	
	83,194


Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,44 м3/ч/Гкал/ч.
Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 87,69кВт-ч/Г кал/ч.
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной -19,85 Гкал/ч.
Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка- 1968г.;
Год последнего капитального ремонта участка - нет;
Материал трубопровода участка - стальные трубы;
Описание типов и запорно-регулирующей арматуры
Задвижки
табл.11

	диаметр
	количество

	80
	10

	100
	15

	120
	2

	Краны
	табл.12

	диаметр
	количество

	50
	10

	40
	5

	32
	5

	20
	5

	15
	10


Тепловая нагрузка на котельную Табл. 13
	3.
	Шимбиликская котельная

	
	Наименование
объекта
	V, м3
	Чот
	d
	ТВн, оС
	Тнв,ос
	Тс„.г.,оС
	По, час
	Очас,
Гкал/час
	QOT, Гкал/ год

	
	Бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гараж
	319,2
	0,7
	0,92
	10
	-39
	-10,9
	6168
	0,010
	27,82

	
	Школа
	1238,4
	0,39
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,026
	86,04

	
	Новая школа
	6408,7
	0,35
	0,92
	19
	-39
	-10,9
	6168
	0,120
	399,60

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,1555
	513,473

	
	Население
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ж/д
	312,5
	0,78
	0,92
	20
	-39
	-10,9
	6168
	0,013
	44,88



	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0132
	44,877

	
	Итого по котельной с. Шимбилик
	
	
	
	
	
	
	
	0,1688
	558,350


3.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены три котла.
Табл.14
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п/
п
	Наименование
котельной
	Марка котлов
	количество
котлов
	Производительность котла Г кал/час
	Общая теплопроизводительность котельной Г кал/час

	1
	Шимбиликская
котельная
	Универсал-6
	1
	0,200
	0,7

	
	
	Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч)
	1
	0,52
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1688Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии- 0,5312 Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период

используются два котла. Третий котел стоит в резерве. Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной.
3.3. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2019-2022г.
Таблица 15
	№ п/п
	Показатель
	План 2019 г
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022 г.

	I
	Натуральные показатели, Г кал
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	6701,32
	670,32
	670,32
	670,32

	2
	Расход на собственные нужды источника тепла
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85

	4
	Потери
	83,19
	83,19
	83,19
	83,19

	5
	Полезный отпуск, всего
	650,46
	650,46
	650,46
	650,46


Число часов использования установленной мощности - 6168 час;
Часовая максимальная присоединенная тепловая нагрузка -0, 1688 Гкал/час;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,675.
3.4. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля - 4725 Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.16
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная СОШ с. Шимбилик

	Выработано тепла
	Гкал
	670,32

	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	19,85

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	

	Потери тепла в сетях
	Гкал
	83,19

	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	650,46

	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Г кал
	238,10

	Расход условного топлива
	тут/ год
	159,6

	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	236,45

	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	236,45

	Расход воды на выработку тепла
	м3
	249,94


Табл.17
	Показатель
	Ед.изм.
	Факт 2018 г.
	План 2019 г.
	План 2020 г.
	План 2021 г.
	План 2022 г.
	План 2023 г.
	План 2024 г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	тнт
	175,26
	236,45
	227,74
	227,742
	227,74
	227,74
	227,74



3.5. Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.
Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения, Г кал
Табл.18
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Установленная тепловая мощность
	0,624
	0,624
	0,624
	0,624

	Располагаемая тепловая мощность
	0,624
	0,624
	0,624
	0,624

	Тепловая мощность на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001



	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Тепловая мощность на коллекторах
	
	
	
	

	Потери тепловой мощности тепловых сетях
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Тепловая мощность хозяйственных нужд
	
	
	
	

	Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя
	
	
	
	

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.:
	0,1688
	0,1688
	0,1688
	0,1688


В котельной работает два котла, один стоит в резерве. Установленная мощность 0,624 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,1688 Гкал/час. Резерв мощности котельной позволяет проводить подключение новых объектов.
Баланс электрической энергии
Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения, тыс. кВт-ч.
	
	2019 г.
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Куплено электрической энергии, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	45,72
	45,72
	45,72
	45,72
	45,72



	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.:
	45,72
	45,72
	45,72
	45,72
	45,72


Установленное электрооборудование в котельной Шимбиликской школы
	Наименование
оборудования
	Марка
оборудовани
я
	Установленна я мощность, кВт
	Число
рабочих
агрегато
в
	Коэф.
спрос
а
	Расчетна
я
мощность , кВт
	Число часов работ ы в сутки
	Число рабочи х суток в году
	Число часов работ ы в
году
	Расход
эл.
энергии , кВт*ч

	Насос сетевой
	К45/30
	7,5
	1
	0,7
	5,25
	24
	257
	6168
	32 382

	Насос
сетевой(резерв
)
	К45/30
	7,5
	2
	0,6
	5,25
	0
	257
	0
	0

	Вентилятор
поддува
	ВЦ 14-46
	2,2
	0
	0,6
	0
	3
	257
	771
	0

	Дымосос
	ДН-9
	15
	1
	0,7
	10,5
	3
	257
	771
	8 096

	Насос
глубинный
	ЭЦВ-6-10-
110
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	1
	257
	257
	1 131

	Освещение
	
	0,25
	2
	1
	0,5
	24
	257
	6168
	3 084



	котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Освещение склада угля
	
	0,25
	2
	1
	0,5
	8
	257
	2056
	1 028

	Итого по котельной с. Шимбилик
	
	
	
	
	
	
	
	СН2
	45 720


В котельной установлен резервный насос мощностью 7,5 кВт и вентилятор поддува мощностью 2,2 кВт.
Баланс теплоносителя
Подъем воды осуществляется со скважины расположенной в самой котельной. Расход воды осуществляется на технологический процесс котельной. Поднятая вода отпускается на теплоноситель.
Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, тыс. м3
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Куплено холодной воды
	-
	
	
	
	
	

	Поднято холодной воды
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Потери холодной воды при производстве теплоносителя
	-
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на производство тепловой энергии
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Подпитка тепловой сети в т. ч.:
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	установленная по нормативам, в т. ч:
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	на горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	фактическая
	
	
	
	
	
	

	Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч
	
	
	
	
	
	


4. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий
Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.
МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:
1) производство и сбыт тепловой энергии;
2) передача тепловой энергии, теплоносителя;
3) производство теплоносителя;

Таблица 21. Затраты на производство и сбыт тепловой энергии в системах теплоснабжения котельной Шимбилик
	№ п/п
	Наименование статьи
	Фактически е данные за 2017 год
	Утверждено в тарифе на 2018 год
	По
расчету
РСТ
(2019
год)
	По
расчету
РСТ
(2020
год)
	По
расчету
РСТ
(2021
год)
	По
расчету
РСТ
(2022
год)
	По
расчету
РСТ
(2023
год)

	1
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
	
	
	
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), %
	
	
	
	1%
	1%
	1%
	1%

	3
	Индекс изменения количества активов (ИКА)
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
	1189 542
	1 236 585
	1 882 873
	1 927 813
	1 985 086
	2 044 061
	2104 788

	I.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	58 825
	82 692
	191 674
	196 248
	202 079
	208 082
	214 264



	I.1.1
	На текущий и капитальный ремонт
	20 291
	58 964
	162 302
	166 176
	171 113
	176 197
	181 431

	I.1.2
	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе
	38 533
	23 728
	29 371
	30 072
	30 966
	31 886
	32 833

	I.1.2.1
	специальная одежда и питание
	33 136
	23 728
	29 371
	30 072
	30 966
	31 886
	32 833

	I.1.2.2
	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы
	5 397
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	I.2
	Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе:
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	I.2.1
	текущий ремонт
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	I.3
	Расходы на оплату труда
производственных
рабочих
	550 746,22
	810 674,81
	1 147 527,02
	1 174 916
	1 209 822
	1 245 764
	1 282 774

	I.3.1
	численность
	4,00
	4,00
	4,70
	4,70
	4,70
	4,70
	4,70

	I.3.2
	средняя заработная плата
	11 473,88
	16 889,06
	20
353,37
	20
839,16
	21
458,27
	22
095,77
	22
752,21

	I.4
	Расходы на оплату работ и услуг
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	70 036
	258 798
	34 253
	35 071
	36 112
	37 185
	38 290



	I.4.1
	транспортные услуги, в том числе:
	70 036
	258 798
	34 253
	35 071
	36 112
	37 185
	38 290

	I.4.1.2
	хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля)
	70 036
	258 798
	34 253
	35 071
	36 112
	37 185
	38 290

	I.6
	Ремонтные
(общепроизводственные и цеховые) расходы
	175 509
	196 317
	257 700
	263 851
	271 690
	279 761
	288 073

	I.6.1
	затраты на оплату труда
	116 559,25
	156 943,36
	226
903,06
	232
318,76
	239
220,69
	246
327,67
	253
645,80

	I.6.2
	численность, чел.
	0,56
	0,80
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	I.6.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	17 376,76
	16 258,62
	20
047,59
	20
526,08
	21
135,89
	21
763,81
	22
410,39

	I.7
	Административные
(общехозяйственные)
расходы
	329 126
	146 900
	251 719
	257 727
	265 384
	273 268
	281 386

	I.7.1
	затраты на оплату труда
	289 752,95
	120 629,24
	200
384,71
	205
167,47
	211
262,77
	217
539,16
	224
002,01

	I.7.2
	численность, чел.
	0,60
	0,58
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	I.7.3
	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.
	40 484,75
	17 435,79
	27
297,31
	27
948,84
	28
779,17
	29
634,17
	30
514,57

	II
	Неподконтрольные
расходы
	388 750
	517 641
	657 761
	674 801
	695 687
	717 367
	739 838

	II.3
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	0
	28 029
	0
	0
	0
	0
	0



	II.3.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	
	28 029
	0
	0
	0
	0
	0

	II.4
	Отчисления на социальные нужды
	315 832,03
	365 131,09
	522
993,45
	535
476,20
	551
384,61
	567
765,64
	584
633,34

	П.4.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы
производственных
рабочих
	193 038,75
	281 304,16
	392
454,24
	401 821
	413 759
	426 051
	438 709

	II.4.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	35 609,35
	47 396,89
	70
023,03
	71
694,33
	73
824,29
	76
017,53
	78
275,92

	II.4.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	87 183,93
	36 430,03
	60
516,18
	61
960,58
	63
801,36
	65
696,83
	67
648,61

	II.10
	Прочие
неподконтрольные расходы в т.ч
	0
	37 255
	77 876
	80 407
	83 028
	85 876
	88 930

	II.10.1
	косвенные АР
	
	12 378
	13 738
	13 985
	14 239
	14 500
	14 770

	II.10.2
	косвенные РР
	
	24 876
	64 138
	66 423
	68 789
	71 376
	74 161



	II.11
	Налог на прибыль
	72 918
	28 842
	
	
	
	
	

	II.12
	Выпадающие
доходы/экономия
средств
	0
	58 386
	56 891
	58 918
	61 274
	63 725
	66 274

	П.12.1
	выпадающие доходы
	
	58 386
	56 891
	58 918
	61 274
	63 725
	66 274

	III
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	609 450
	706 214
	787 877
	815 571
	844 337
	875 786
	909 753

	III.1
	Топливо
	389 385
	480 921
	563 170
	584 132
	605 942
	630 198
	656 728

	III.1.1
	Уголь
	389 385
	480 921
	563 170
	584 132
	605 942
	630 198
	656 728

	III.1.1.1
	Объем топлива
	175,26
	236,45
	227,74
	227,74
	227,74
	227,74
	227,74

	III.1.1.2
	Цена топлива, в том числе
	2 221,76
	2 033,93
	2 472,83
	2 564,87
	2 660,64
	2 767,15
	2 883,64

	III.1.1.3
	Цена транспортировки топлива
автотранспортом
	792,56
	1 094,52
	980,19
	1 011,54
	1 044,98
	1 083,72
	1 128,30

	III.1.1.4
	Переводной коэффициент (Эк)
	0,80
	0,68
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	III.1.1.5
	Объем топлива
	139,46
	159,60
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17
	156,17

	III.1.1.6
	Цена топлива, в том числе
	2 792,16
	3 013,23
	3 606,21
	3 740,44
	3 880,10
	4 035,42
	4 205,31

	III.3
	Электрическая энергия по уровням напряжения
	212 934
	216 695
	214 915
	221 362
	228 003
	234 843
	241 888

	III.3.1.2.3
	энергия СН 2 (1-20 кВ)
	212 934
	216 695
	214 915
	221 362
	228 003
	234 843
	241 888

	III.3.1.2.3.1
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)
	4,67
	4,74
	4,70
	4,84
	4,99
	5,14
	5,29



	III.3.1.2.3.2
	объем энергии (кВт.ч)
	45 596
	45 720
	45 720
	45 720
	45 720
	45 720
	45 720

	III.4
	Холодная вода
	7 131
	8 598
	9 792
	10 077
	10 393
	10 744
	11 137

	III.4.0
	тариф на воду (руб./м3)
	28,82
	34,40
	39,18
	40,32
	41,58
	42,99
	44,56

	III.4.0
	объем воды (м3)
	247,43
	249,94
	249,94
	249,94
	249,94
	249,94
	249,94

	IV
	Прибыль
	0
	115 366
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.1
	Ставка налога на прибыль
	
	20,00
	20,00
	20,00
	21,00
	22,00
	20,00

	VI
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	
	-96 357
	
	
	
	
	

	IX
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков
	
	
	
	
	
	
	



	
	реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	2 187 742
	2 479 449
	3 328 510
	3 418 185
	3 525 111
	3 637 214
	3 754 379


5. Услуги и тарифы
тепловая энергия для отопления -
2019 год - 1 полугодие - 4550,9 руб./Гкал. , 2-полугодие - 4748,41 руб./Гкал
2020 год - 1 полугодие - 4748,41 руб./Гкал. , 2-полугодие - 4954,49руб./Гкал.
2021 год - 1 полугодие - 4954,49 руб./Гкал. , 2-полугодие - 5169,51 руб./Гкал
2022 год - 1 полугодие - 5169,51 руб./Гкал. , 2-полугодие - 5393,87 руб./Гкал 20232 год - 1 полугодие - 5393,87 руб./Гкал. , 2-полугодие - 5627,96 руб./Гкал
6. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

На данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 100%. Котельная существует с 1968 года. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на качество предоставляемых услуг и возникновению аварийности систем теплоснабжения, влияет на превышение плановых показателей расхода угля. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии можно минимизировать. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды
7. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. Проводить анализ работы котельной и находить ключевые показатели развития теплоснабжения.
Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения
1. Установка нового котла, вентилятора
2. Установка новых насосов малой мощностью
3. Установка дымососа
4. Установка циклона
5. Строительство новой теплотрассы протяженностью - 140м.м.
6. Приобретение водоподготовки
7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

8. Реконструкция котельных и тепловых сетей
Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.





СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 С.Черемхово  Красночикойского муниципального округа.
2026г.-2041г.
Постановлением администрации                                                                                                                                                          
Красночикойского муниципального округа
№_____от «____»_______ 2026г.                 

Схема теплоснабжения МУП  «РЖКХ» с.Черемхово котельная СОШ  Красночикойского муниципального округа Забайкальского края
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
   Черемховская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального окргуа Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельской админитсрации приложение №1).
Краткая характеристика.
Таблица1. Общая характеристика поселения


	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	0,664

	Численность населения
	Чел.
	1022

	продолжительность отопительного периода  
	сутки
	244

	Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	28,7

	жилых зданий
	тыс. м2
	24,7

	общественных зданий
	тыс. м2
	4

	Средняя плотность застройки
	м2/га
	42,47

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции
	Град. Цельсия
	-39

	Средняя температура отопительного периода
	Град. Цельсия
	-10,9

	Сейсмичность
	
	да/нет

	вечная мерзлота
	
	да/нет

	подрабатываемые
	
	да/нет

	биогенные или илистые
	
	да/нет






2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На  территории Черемховской сельской администрации  действуют  одна  системы теплоснабжения,  расположенная по адресу  ул.Лесная 29.Котельная с  тепловой мощностью –2,58 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты1314,632 Гкал.Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды.Система отопления открытая.  
 Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).
Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 257 дней в году.
Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории селаосуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемые помещения школы  – одноэтажные  деревянные зданияобеспечение которых  теплоснабжением осуществляется от централизованной системытеплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов. 

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения 
Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное  Коммунальное  Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 10общественных зданий и 3 жилых здания общей площадью 4 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -9,96 куб.м.Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей. 
2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)
2.3.1. Общие положения
Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 2
	Наименование котельной
	Место расположения
	Установленная тепловая мощность,Гкал/ч

	Черемховская котельная 
	с.Черемхово ул.Лесная 29
	2,58



2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»
  В таблице 2 приведены основные параметры котельнойМУП «РЖКХ»  расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 2,58 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,413 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы .
Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»
	Наименование котельных
	Адрес
	УТМ, Гкал/ч
	Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч

	Черемховская котельная
	Ул.Лесная 29
	2,58
	0,413


Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие  пять лет.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»
2. Типы используемых котлоагрегатов;
таблица 3
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов

	1
	Черемховская котельная
	Квр-1,5
	1

	 
	
	Квр-1,5
	1



3. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
таблица 4
	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Год ввода в эксплуатацию,год

	срок службы,
лет

	1
	Черемховская котельная
	Квр-1,5
	1
	2016
	10

	 
	
	Квр-1,5
	1
	2016
	10





4.Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14 суток и составляет не менее 28 тонн.
5.Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной : котельная не оборудована  приборами учёта тепла и  прибором учёта  на холодную воду.
6.Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);отсутствует

	
	Наименование
	 
	Установленная 
	Число
	Коэф.
	Расчетная
	Число
	Число
	Число
	Расход

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудования
	марка
	мощность
	рабочих
	спроса
	мощность
	часов работы
	рабочих суток
	часов работы
	эл.энергии

	 
	 
	кВт.
	агрегатов
	 
	кВт.
	в сутки
	в году
	в году
	кВт.час.

	Котельная с.Черемхово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Насос сетевой № 1 
	АИР100S2 Ж
	15
	1
	0,8
	12
	24
	257
	6168
	74 016

	Насос сетевой № 2 (резерв)
	АИР100S2 Ж У2
	15
	2
	0,8
	24
	0
	257
	0
	0

	Вентилятор поддува  № 1 
	АИР80МВ2 У2
	2,2
	1
	0,8
	1,76
	1
	257
	257
	452

	Вентилятор поддува  № 2 (резерв)
	АИР80МВ2 У2
	2,2
	1
	0,8
	1,76
	0
	257
	0
	0

	Дымосос котла № 1
	АИР112М4 У2
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	24
	257
	6168
	27 139

	Дымосос котла № 2 (резерв)
	АИР112М4 У3
	5,5
	1
	0,8
	4,4
	0
	257
	0
	0

	Освещение котельной
	 
	0,125
	4
	1
	0,5
	24
	257
	6168
	3 084

	Освещение котельной
	 
	0,09
	4
	1
	0,36
	24
	257
	6168
	2 220

	Освещение котельной
	 
	0,032
	2
	1
	0,064
	24
	257
	6168
	395

	Освещение склада угля
	 
	0,125
	2
	0,4
	0,1
	10
	257
	2570
	257

	Освещение склада угля
	 
	0,09
	2
	0,4
	0,072
	10
	257
	2570
	185

	Итого по котельной с.Черемхово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 749

	Насос глубинный водокачка
	 
	1,5
	1
	0,7
	1,05
	10
	257
	2570
	2 699

	Итого по котельной с.Черемхово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СН2
	110 447




Расчётный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества».Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.
   По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной  системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».



Табл. 8

	Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исходные данные
	Обозна-
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Расчетные (или фактические)
теплопотери объекта (здания)
	Qр=
	0,004790
	Гкал/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания)
	tвр=
	18
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Расчетная температура
наружного воздуха
	tнр=
	-37
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Расчетная температура воды
на "подаче"
	tпр=
	70
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Расчетная температура воды
на "обратке"
	tор=
	57
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Показатель нелинейности
теплоотдачи приборов отопления
	n=
	0,30
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Температура наружного воздуха
	tн=
	-10
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты расчетов
	Обозна-
чения
	Значения
	Ед.
изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Расчетный расход воды в системе
	Gр=
	0,368
	т/час
	tн=
	-45
	-37
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0
	

	9
	Относительный тепловой поток
	q=
	0,51
	-
	q=
	1,15
	1,00
	0,96
	0,87
	0,78
	0,69
	0,60
	0,51
	0,42
	0,33
	

	10
	Температура воды на "подаче"
	tп=
	48,4
	°C
	tп=
	76,0
	70,0
	68,5
	64,6
	60,7
	56,7
	52,6
	48,4
	44,0
	39,4
	

	11
	Температура воды на "обратке"
	tо=
	41,8
	°C
	tо=
	61,1
	57,0
	56,0
	53,3
	50,6
	47,7
	44,8
	41,8
	38,5
	35,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток
	Разработан на основе МДК 4-05.2004
	
	
	
	

	
	tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n)
	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85.

	
	tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






2.3.5. Общие выводы
Централизованное теплоснабжение
Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  3котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания. 

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.
Деаэрация
Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.






Численность персонала. 
Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угляосуществляется лопатами,транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки.Золошлакоудаление  также вручную.
Учет энергоресусров
  Для расчетов и установления базового уровняключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям.Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.
2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии
1. Площадь зоны действия котельной-15552м2 ; 
2. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;
3. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 0,413 Гкал/час.


Зона действия котельной 
Протяжённость тепловых сетей систем отопления – 684,8м., тепловые сети проходят в разрешённой зоне населённого пункта.
График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчётной тепловой нагрузке – «75-45».
 Прокладка -подземная в каналах двухтрубная,водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей –распределительные
табл.9
	Потери
	
	
	
	
	

	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч)
	Коэф-т потерь К
	По, час
	 

	
	
	
	
	
	Величина тепловых потерь,

	
	
	
	
	
	Гкал

	Котельная с. Черемхово
	 
	 
	 
	 

	150
	0,1609
	94
	1
	6168
	93,289

	120
	0,149
	85
	1
	6168
	78,118

	50
	0,0535
	56
	1
	6168
	18,479

	32
	0,3214
	45
	1
	6168
	89,208

	57
	 
	56
	1,2
	6168
	0,000

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	279,093

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Год последнего капитального ремонта участка-     не проводилось;
Материал трубопровода участка- стальные трубы ;
Тепловая нагрузка на котельную – 0,413 гкал/час
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2020-2021г.

Таблица 14
	
	№ п/п
	Наименование статьи
	 
	По расчету предприятия (2021 год)
	По расчету предприятия  (2022 год)

	
	
	 
	I полугодие
	II полугодие
	Год
	I полугодие
	II полугодие

	
	
	 
	Гкал
	Гкал/ч
	Гкал
	Гкал/ч
	Гкал
	Гкал/ч
	Гкал
	Гкал/ч
	Гкал
	Гкал/ч

	1
	Производство тепловой энергии
	3 411,03
	1 987,27
	0,00
	1 423,76
	0,00
	3 411,03
	0,00
	1 987,27
	0,00
	1 423,76
	0,00

	2
	Собственные нужды источника тепла
	105,91
	61,70
	0,00
	44,21
	 
	105,91
	0,00
	61,70
	0,00
	44,21
	0,00

	2.1
	в %
	3,50
	2,04
	0,00
	1,46
	0,00
	3,50
	0,00
	2,04
	0,00
	1,46
	0,00

	3
	Отпуск с коллекторов источника
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Потребители на коллекторе
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Собственное потребление
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.2
	На собственное производство
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Реализация сторонним потребителям
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.1
	Население
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.1.1
	в т.ч. отопление
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.1.2
	на горячее водоснабжение
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.2
	Бюджетные потребители
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.2.1
	в т.ч. отопление
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.2.2
	на горячее водоснабжение
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.3
	Прочие потребители
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.3.1
	в т.ч. отопление
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.3.2
	на горячее водоснабжение
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Покупная энергия, в том числе:
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Отпуск в сеть
	3 305,12
	1 925,56
	0,00
	1 379,56
	0,00
	3 305,12
	0,00
	1 925,56
	0,00
	1 379,56
	0,00

	6
	Потери
	279,09
	162,60
	0,00
	116,49
	0,00
	279,09
	0,00
	162,60
	0,00
	116,49
	0,00

	6.1
	в %
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	потери для собственного потребления
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3
	потери для сторонних потребителей
	279,09
	162,60
	0,00
	116,49
	 
	279,09
	0,00
	162,60
	0,00
	116,49
	0,00

	7
	Полезный отпуск из сети
	3 026,03
	1 762,96
	0,00
	1 263,06
	0,00
	3 026,03
	0,00
	1 762,96
	0,00
	1 263,06
	0,00

	7.1
	Собственное потребление
	17,21
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00
	17,21
	0,00
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00

	7.1.2
	На собственное производство
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3
	На хозяйственные нужды
	17,21
	10,03
	0,00
	7,19
	 
	17,21
	0,00
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00

	7.2
	Реализация сторонним потребителям
	3 008,81
	1 752,93
	0,00
	1 255,88
	0,00
	3 008,81
	0,00
	1 752,93
	0,00
	1 255,88
	0,00

	7.2.1
	Население
	28,18
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00
	28,18
	0,00
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00

	7.2.1.1
	в т.ч. отопление
	28,18
	16,42
	0,00
	11,76
	 
	28,18
	0,00
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00

	7.2.1.2
	на горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2.2
	Бюджетные потребители
	2 980,63
	1 736,52
	0,00
	1 244,12
	0,00
	2 980,63
	0,00
	1 736,52
	0,00
	1 244,12
	0,00

	7.2.2.1
	в т.ч. отопление
	2 972,03
	1 731,50
	0,00
	1 240,52
	 
	2 972,03
	0,00
	1 731,50
	0,00
	1 240,52
	0,00

	7.2.2.1
	на горячее водоснабжение
	8,60
	5,01
	0,00
	3,59
	 
	8,60
	0,00
	5,01
	0,00
	3,59
	0,00

	7.2.3
	Прочие потребители
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2.3.1
	в т.ч. отопление
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2.3.2
	на горячее водоснабжение
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Итого ПО с учетом потребителей на коллекторе
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1
	Собственное потребление
	17,21
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00
	17,21
	0,00
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00

	8.1.2
	На собственное производство
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3
	На хозяйственные нужды
	17,21
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00
	17,21
	0,00
	10,03
	0,00
	7,19
	0,00

	8.2
	Реализация сторонним потребителям
	3 008,81
	1 752,93
	0,00
	1 255,88
	0,00
	3 008,81
	0,00
	1 752,93
	0,00
	1 255,88
	0,00

	8.2.1
	Население
	28,18
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00
	28,18
	0,00
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00

	8.2.1.1
	в т.ч. отопление
	28,18
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00
	28,18
	0,00
	16,42
	0,00
	11,76
	0,00

	8.2.1.2
	на горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.2.2
	Бюджетные потребители
	2 980,63
	1 736,52
	0,00
	1 244,12
	0,00
	2 980,63
	0,00
	1 736,52
	0,00
	1 244,12
	0,00

	8.2.2.1
	в т.ч. отопление
	2 972,03
	1 731,50
	0,00
	1 240,52
	0,00
	2 972,03
	0,00
	1 731,50
	0,00
	1 240,52
	0,00

	8.2.2.2
	на горячее водоснабжение
	8,60
	5,01
	0,00
	3,59
	0,00
	8,60
	0,00
	5,01
	0,00
	3,59
	0,00




Число часов использования установленной мощности -5856 час;
Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки - 0,413;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.


2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
В котельной установлены два котла.       
Табл.15
	Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

	№п/п
	Наименование котельной
	Марка котлов
	количество котлов
	Производительность котла МВТ
	Общая теплопроизводительность котельной  Гкал/час

	1
	Черемховская котельная
	Квр-1,5
	1
	1,5
	2,58

	 
	
	Квр-1,5
	1
	1,5
	



Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии -0,413Гкал/час
Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии-2,167Гкал/час
Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве.
2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла
Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2020-2021г.





Таблица 16

	№ п/п
	Показатель
	По расчету РЖКХ(2021 год)
	 
	По расчету РЖКХ(2022 год)

	
	
	I полугодие
	II полугодие
	ГОД
	 
	I полугодие
	II полугодие
	ГОД

	1
	Общий объем поднятой воды
	798
	687
	1 485
	 
	798
	687
	1 485

	5
	Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч.
	798
	687
	1 485
	 
	798
	687
	1 485

	5.1
	на собственного производственного потребления
	392
	281
	673
	 
	392
	281
	673

	5.1.1
	в сфере теплоснабжения 
	392
	281
	673
	 
	392
	281
	673

	5.2
	для бюджетных потребителей
	398
	398
	795
	 
	398
	398
	795

	5.4
	для населения
	8
	8
	16
	 
	8
	8
	16

	5.4.1
	население, проживающее в жилых неблагоустроенных домах 
	8
	8
	16
	 
	8
	8
	16

	5.4.1.1
	в жилых помещениях
	8
	8
	16
	 
	8
	8
	16

	5.4.1.1.1
	норматив, м3/чел. в месяц
	1,35
	1,35
	1,35
	 
	1,35
	1,35
	1,35

	5.4.1.1.2
	количество человек
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	1,00
	1,00
	1,00



Число часов использования установленной мощности -5856 час;
Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;
Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.
2.7. Топливный баланс
Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля - 6013:
Годовой и максимально-расчетный расход топлива
Табл.15
	Анализ технико-экономических показателей источника тепла 
	 
	 

	№
	Котельная
	Ед. измерения
	Котельная Черемхово
	 

	
	Показатель
	
	
	

	1
	Выработано тепла
	Гкал
	3411,03
	 

	2
	Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.
	Гкал
	105,91
	 

	3
	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	3305,12
	 

	4
	Потери тепла в сетях
	Гкал
	279,09
	 

	5
	Полезный отпуск теплоэнергии, всего
	Гкал
	3026,03
	 

	7
	Удельный расход условного топлива
	кг ут/ Гкал
	190,50
	 

	8
	Расход условного топлива
	тут/ год
	649,80
	 

	9
	Расход натурального топлива, всего
	тнт/ год
	772,65
	 

	10
	уголь Зашуланский
	Эк=0,675
	772,65
	0,84

	11
	Расход воды на выработку тепла
	м3
	673,12
	 





Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 165% в 2013 году, на 126% в 2014году.  Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов. 
Табл.16
	Показатель
	Ед.изм.
	План 2013г
	Факт 2013г.
	Факт 2014г
	План 2014г.
	План 2015г.
	План 2016г.
	План 2017г.
	План 2018г.

	Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь
	т
	238,4
	393,14
	355,86
	282,3
	307,8
	299,05
	299,05
	299,05

	уголь
	тут
	204,8
	337,7
	305,6
	242,5
	24,4
	256,9
	256,9
	256,9








a. [bookmark: _Toc291687941]Технико-экономические показатели теплоснабжения
Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности  отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.
Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.




Таблица 17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения, тыс. Гкал
[image: ]


3. Услуги и тарифы


	Наименование показателя
	По расчету предприячтия (2021 год)
	По расчету предприятия (2022 год)

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие

	
	
	
	
	

	Натуральные показатели
	 
	 
	 
	 

	Полезный отпуск, всего
	1 762,96
	1 263,06
	1 763
	1 263

	в т.ч. собственное производственное потребеление
	10,03
	7,19
	10
	7

	от населения
	16,42
	11,76
	16
	12

	от бюджетных потребителей
	1 736,52
	1 244,12
	1 737
	1 244

	от прочих потребителей
	0
	0
	0
	0

	Расчет необходимой валовой выручки
	 
	 
	 
	 

	Товарная продукция от производства, руб.
	5 249 606
	3 761 046
	5 413 223
	3 878 269

	в т.ч. собственное производственное потребление, руб.
	29 863
	21 395
	25 844
	22 974

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	2 977,72
	2 977,72
	2 576,93
	3 197,49

	Собственное производственное потребление, руб./Гкал
	2 977,72
	2 977,72
	2 576,93
	3 197,49

	Тарифы на тепловую энергию*, руб./Гкал
	 
	 
	 
	 

	Тариф для населения*
	2 866,89
	2 970,85
	2 970,85
	3 080,77

	Тариф для бюджетных потребителей*
	2 977,72
	2 990,23
	2 990,23
	3 197,49

	Товарная продукция от реализации потребителям, руб.
	5 210 078
	3 749 312
	5 233 917
	4 008 757

	Население
	39 225
	29 121
	41 336
	30 711

	Бюджетные потребители
	5 170 853
	3 720 191
	5 192 581
	3 978 046

	Прочие потребители
	 
	 
	0
	0

	Среднеотпускной тариф, руб./м3
	2 972,20
	2 985,41
	2 985,80
	3 192,00

	Расчет размера платы для населения на отопление
	 
	 
	 
	 

	Норматив тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/м2 в месяц
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Размер платы на отопление, руб./м2 общей площади в месяц
	86,01
	89,13
	89,13
	92,42

	проверка
	
	-3,09
	
	-0,37

	
	1,2
	
	1,2
	

	Расчет недополученных доходов за счет заниженного норматива
	
	
	
	

	Отапливаемая площадь, кв.м.
	41
	40,5
	41
	40,5

	Период действия норматива
	6
	6
	6
	6

	Фактически собираемая выручка, исходя из площали и дейтвующих нормативов, руб.
	20899,6281
	21657,4965
	21657,4965
	22458,82387

	Объем полезного отпуска населению определяемый не по нормативу
	 
	 
	 
	 

	Выручка от реализации населению, рассчитаная исходя из объемов полезного отпуска определяемых не по нормативу
	47069,77319
	34945,70166
	48776,63101
	36238,69262

	Сумма недополученных доходов за счет заниженного норматива, руб.
	-26170,14509
	-13288,20516
	-27119,13451
	-13779,86875





5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения
  Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии , как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств  по журналу учета основных средств составляет 97%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем  на 150 % . Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии  также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по  нормативным показателям.
6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести  техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной  программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
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Гкал 5804,76 3900,78 3943,39 137,33 1904,12

Гкал 166,83 108,59 117,21 3,94 63,84

Гкал 5637,93 3792,19 3826,18 133,38 1840,29

Гкал 871,38 689,55 477,39 20,72 16,39

Гкал 4766,56 3102,64 3348,79 112,66 1823,90

кг ут/ Гкал 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00

тут/ год 1219,00 819,16 828,11 28,84 399,87

тнт/ год 1805,93 1213,58 1226,83 42,72 592,39

Э

к

=0,675 1805,93 1213,58 1226,83 42,72 592,39

м

3

921,17 671,72 806,90 181,34 390,48 Расход воды на выработку тепла

Потери тепла в сетях

Полезный отпуск теплоэнергии, всего

Удельный расход условного топлива

Расход условного топлива

Расход натурального топлива, всего

уголь Зашуланский

Показатель

Выработано тепла

Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о.

Отпуск тепла с коллекторов

Котельная 

РММ

Котельная 

автоколонны

Котельная

Ед. измерения

Котельная 

школы Котельная ЦРБ

Котельная 

Микрорайона
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Гкал Гкал/ч Гкал Гкал/ч Гкал Гкал/ч Гкал Гкал/ч Гкал Гкал/ч

1 Производство тепловой энергии 3 411,03 1 987,27 0,00 1 423,76 0,00 3 411,03 0,00 1 987,27 0,00 1 423,76 0,00

2 Собственные нужды источника тепла 105,91 61,70 0,00 44,21 105,91 0,00 61,70 0,00 44,21 0,00

2.1 в % 3,50 2,04 0,00 1,46 0,00 3,50 0,00 2,04 0,00 1,46 0,00

3 Отпуск с коллекторов источника 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Потребители на коллекторе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Собственное потребление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2 На собственное производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Реализация сторонним потребителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.1 Население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.1.1 в т.ч. отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.1.2 на горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.2 Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.2.1 в т.ч. отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.2.2 на горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.3 Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.3.1 в т.ч. отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.3.2 на горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Покупная энергия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Отпуск в сеть 3 305,12 1 925,56 0,00 1 379,56 0,00 3 305,12 0,00 1 925,56 0,00 1 379,56 0,00

6 Потери 279,09 162,60 0,00 116,49 0,00 279,09 0,00 162,60 0,00 116,49 0,00

6.1 в % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 потери для собственного потребления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 потери для сторонних потребителей 279,09 162,60 0,00 116,49 279,09 0,00 162,60 0,00 116,49 0,00

7 Полезный отпуск из сети 3 026,03 1 762,96 0,00 1 263,06 0,00 3 026,03 0,00 1 762,96 0,00 1 263,06 0,00

7.1 Собственное потребление 17,21 10,03 0,00 7,19 0,00 17,21 0,00 10,03 0,00 7,19 0,00

7.1.2 На собственное производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.3 На хозяйственные нужды 17,21 10,03 0,00 7,19 17,21 0,00 10,03 0,00 7,19 0,00

7.2 Реализация сторонним потребителям 3 008,81 1 752,93 0,00 1 255,88 0,00 3 008,81 0,00 1 752,93 0,00 1 255,88 0,00

7.2.1 Население 28,18 16,42 0,00 11,76 0,00 28,18 0,00 16,42 0,00 11,76 0,00

7.2.1.1 в т.ч. отопление 28,18 16,42 0,00 11,76 28,18 0,00 16,42 0,00 11,76 0,00

7.2.1.2 на горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.2 Бюджетные потребители 2 980,63 1 736,52 0,00 1 244,12 0,00 2 980,63 0,00 1 736,52 0,00 1 244,12 0,00

7.2.2.1 в т.ч. отопление 2 972,03 1 731,50 0,00 1 240,52 2 972,03 0,00 1 731,50 0,00 1 240,52 0,00

7.2.2.1 на горячее водоснабжение 8,60 5,01 0,00 3,59 8,60 0,00 5,01 0,00 3,59 0,00

7.2.3 Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.3.1 в т.ч. отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.3.2 на горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого ПО с учетом потребителей на  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 Собственное потребление 17,21 10,03 0,00 7,19 0,00 17,21 0,00 10,03 0,00 7,19 0,00

8.1.2 На собственное производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.3 На хозяйственные нужды 17,21 10,03 0,00 7,19 0,00 17,21 0,00 10,03 0,00 7,19 0,00

8.2 Реализация сторонним потребителям 3 008,81 1 752,93 0,00 1 255,88 0,00 3 008,81 0,00 1 752,93 0,00 1 255,88 0,00

8.2.1 Население 28,18 16,42 0,00 11,76 0,00 28,18 0,00 16,42 0,00 11,76 0,00

8.2.1.1 в т.ч. отопление 28,18 16,42 0,00 11,76 0,00 28,18 0,00 16,42 0,00 11,76 0,00

8.2.1.2 на горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.2 Бюджетные потребители 2 980,63 1 736,52 0,00 1 244,12 0,00 2 980,63 0,00 1 736,52 0,00 1 244,12 0,00

8.2.2.1 в т.ч. отопление 2 972,03 1 731,50 0,00 1 240,52 0,00 2 972,03 0,00 1 731,50 0,00 1 240,52 0,00

8.2.2.2 на горячее водоснабжение 8,60 5,01 0,00 3,59 0,00 8,60 0,00 5,01 0,00 3,59 0,00

№ п/п Наименование статьи

По расчету предприятия (2021 год) По расчету предприятия  (2022 год)

I полугодие II полугодие Год I полугодие II полугодие
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