Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня   2026 г.                                                                          № 508

с. Красный Чикой

# Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения Красночикойского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», со статьёй 26 Устава Красночикойского муниципального округа, администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Красночикойского муниципального округа (прилагаются): Красночикойская сельская администрация, Малоархангельская сельская администрация, Коротковская сельская администрация, Захаровская сельская администрация, Шимбиликская сельская администрация, Мензинская сельская администрация, Архангельская сельская администрация, Байхорская сельская администрация, Верхнешергольджинская сельская администрация, Большереченская сельская администрация, Альбитуйская сельская администрация, Жиндойская сельская администрация, Урлукская сельская администрация, Черемховская сельская администрация, Конкинская сельская администрация.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chikoy75.ru

Исполняющий обязанности главы

Красночикойского муниципального округа                                                                                                                         Н.П.Конюков

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Котельная СОШ с.Альбитуй

Согласована

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№____ от _________2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» Альбитуйская сельская администрация Красночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с. Альбитуй котельная «СОШ», утверждённой постановлением Красночикойского муниципального округа

«____»________2026года

Схема теплотрассы с. Альбитуй котельная «СОШ»

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса О - тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

- Котельная

- Овощехранилище

- Школа

- Дом Культуры

- Гараж

- Водонапорная башня

- Скважина

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Альбитуйская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 1181,2 |
| Численность населения | Чел. | 601 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 12872 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 9767 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3105 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,01 |

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Альбитуйской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Школьная 1, с.Альбитуй. Котельная с тепловой мощностью - 1,4 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 965,34 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры- двухэтажные кирпичные здания.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

Л

предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 9,8 тыс. м . Отапливаемый объем составляет - 14206,05м3. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, овощехранилища, дома культуры.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения) 2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Альбитуйская котельная | с.Альбитуй ул. Школьная 1 | 1,4 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,4 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,4 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Альбитуйская котельная | ул. Школьная 1 | 1,4 | 0,2551 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школы-2820м2

- дом культуры - 450м2

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3. Типы используемых котлоагрегатов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 | 03.12.2014 | 10 |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 | 2020 | 10 |

3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 | нет |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 | нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 24,11 суток

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 6. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

| Наименование | тип электрооборудования | мощность электрооборудования кВт/ч | обороты, вращения, электрооборудования | кол-во. Шт | кол-во часов работы в сутки | кол-во рабочих суток в год. | кол-во рабочих часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель № 1 насос | ? | 11 | 3000 | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 2 насос | ? | 11 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 3 насос | ? | 5,5 | 3000 | 1 | ремонт | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 4 насос | ? | 5,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электросчетчик | ЦЭ 6803 ВШ М7 Р32 | 100 А | 2012 год | 1 | 24 | 365 | 8760 |
| светильника № 1 | РКУ | 0,25 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 2 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильника № 3 | РКУ | 0,25 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 4 | ЛПО | 0,072 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 5 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 6 | НСП | 0,06 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильника № 7 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| лампочка | светодиодная | 0,015 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель вентилятор | ВЦ 14-46. АИР 112 М | 1,5 | 3000 | 1 | 4 | 257 | 1028 |
| электродвигатель вентилятор | ВЦ 14-46. АИР 112 М | 1,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 1028 |
| электродвигатель дымосос | Д Н-6,3 АДМ 112 М4У2 | 5,5 | 1500 | 1 | 24 | 257 | 6168 |

- Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего

водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Таблица 7. Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | м о. о | 0,00479 0 | Г кал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  | 18 | °С |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °С |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tnp | 70 | °С |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | II Q. О Ч-* | 57 | °С |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |
| 7 | Температура наружного воздуха | tH= | -10 | °с |

Температурный график
отопления

Температура наружного воздуха -tH, С

| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | t.= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C |  | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tc= | 41,8 | °C | t>= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tпр-tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(tnp-tоp)*q+0,5*(tnp+tоp-2*tвp)*q(1/1+n)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СН иП 2.04.01-85

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери

установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной-11730м2;

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -23,7 м2;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-120,44Гкал;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 8,96 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 804,87 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 233,15 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Г орячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Таблица 8. Зона действия котельной

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 204,16 | 22,05 |
| 2 | 57 | 28,99 | 1,65 |
|  | итого | 233,15 | 23,7 |

Плотность застройки в зоне действия котельной -0,01м2/га;

Плотность тепловой нагрузки - 0,8Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,024 м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -120,44 Гкал/ч.

Таблица 9. Потери

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,204 | 76 | 1,2 | 5856 | 109,035 |
| 57 | 0,029 | 56 | 1,2 | 5856 | 11,408 |
| Итого: | 1,451 |  |  |  | 120,44 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,55 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 25,49 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 28,14 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка 1973г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился; Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 10. Задвижки

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 12 |
| 100 | 4 |
| 159 | 2 |

Таблица 11. Краны

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 4 |

Таблица 12. Тепловая нагрузка на котельную

| 3. | Альбитуйская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | Чот | & | Твн, оС | Т оС Т нв, С | Тср.г., оС | По, час | Очас, Г кал/ча с | Оот, Г кал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | 11279,4 2 | 0,33 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,199 | 629,58 |
|  | Гараж | 454,36 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,014 | 37,60 |
|  | Овощехранилище | 131 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,004 | 10,84 |
|  | Дом культуры | 2233 | 0,29 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,035 | 109,53 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,2516 | 787,554 |
|  | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция | 24,81 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,0 01 | 2,05 |
|  | Водонапорная башня | 83,46 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,003 | 6,91 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0034 | 8,960 |
|  | Итого по котельной с. Альбитуй |  |  |  |  |  |  |  | 0,2551 | 796,515 |

Г орячее водоснабжение -8,96 Г кал

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 13. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

| № п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 | 0,7 | 1,0242 |
|  |  | Энергия | 1 | 0,242 |  |
|  |  | Универсал | 1 | 0,242 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,2551 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,7691 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 14. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 20132018г

| № п/п | Показатель | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | План 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 965,34 | 965,34 | 965,34 | 965,34 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 |
| 4 | Потери | 133,08 | 133,08 | 133,08 | 133,08 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 804,11 | 804,11 | 804,11 | 804,11 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 804,11 | 804,11 | 804,11 | 804,11 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 795,15 | 795,15 | 795,15 | 795,15 |

| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 795,15 | 795,15 | 795,15 | 795,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

  - Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля - 6013: Таблица 15. Годовой и максимально-расчетный расход топлива

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с.Альбитуй |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 953 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 28 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 925 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 120 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 805 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 227,03 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 264,29 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 264,29 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 308,55 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 172% в 2013 году, на 145% в 2014году. Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Таблица 16.

| Показатель | Ед.изм. | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | План 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 267,58 | 267,58 | 267,58 | 267,58 |
| уголь | тут | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,0242 | 1,0242 | 1,0242 | 1,042 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,042 | 1,0242 | 1,0242 | 1,024 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,8642 | 0,8642 | 0,8642 | 0,8642 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,2551 | 0,2551 | 0,2551 | 0,2551 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 11,537 | 36,302 | 21,472 | 20,496 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 11,537 | 36,302 | 21,472 | 20,496 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято холодной воды | 0,316 | 0,466 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,316 | 0,308 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,316 | 0,466 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,316 | 0,308 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| на горячее водоснабжение | - | 0,158 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| фактическая | - | - | - | - |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |

3.	Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения

установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Альбитуйской котельной

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 год) | Фактические данные (2019 год) | план рст (2020 год) | план (2021 год) | план (2022 год) | план (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прямые затраты, всего | 1 853 565 | 1904452,52 | 1 865 171 | 3323860,167 | 3486729,315 | 3657579 |
| 1.1 | вода на технологические цели |  | 7 513 | 7 707 | 21348,87572 | 22394,97063 | 23492,324 |
| 1.1.1 | тариф на воду (руб./м3) |  | 26,78 | 24,98 | 47,7 | 50,0 | 52,475952 |
| 1.1.2 | объем воды (м3) |  | 316,43 | 308,55 | 447,68 | 447,6779021 | 447,6779 |
| 1.2 | энергия на технологические цели по уровням напряжения | 33 383 | 167 258 | 76 203 | 120710,3859 | 126625,1948 | 132829,83 |
| 1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и | 33 383 |  | 0 | 120710,3859 | 126625,1948 | 132829,83 |

|  | ниже) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 2,89 | 15,99 |  | 5,889460669 | 6,178044242 | 6,4807684 |
| 1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 11 537 | 10 457 |  | 20 496 | 20496 | 20496 |
| 1.3 | топливо на технологические цели | 510 157 | 441 700 | 304 606 | 360470,9577 | 378134,0346 | 396662,6 |
| 1.3.1 | уголь | 510 157 | 441 700 | 304 606 | 360470,9577 | 378134,0346 | 396662,6 |
| 1.3.1.1 | Цена топлива (руб./тнт), в том числе | 1 121,72 | 1 152,54 | 1 152,54 | 1347,170582 | 1413,181941 | 1482,4279 |
| 1.3.1.3 | Объем топлива (тнт) | 454,80 | 383,24 | 264,29 | 267,58 | 267,5763281 | 267,57633 |
| 1.3.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,56 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| 1.3.1.5 | Цена топлива (руб./тут), в том числе | 2 014,94 | 1 341,73 | 1 341,73 | 1568,301027 | 1645,147778 | 1725,76 |
| 1.3.1.7 | Объем топлива (тут) | 253,19 | 446,15 | 227,03 | 229,8480658 | 229,8480658 | 229,84807 |
| 1.4 | материалы | 27 725 | 46 139 | 163 193 | 91950 | 96455,55 | 101181,87 |
| 1.5 | затраты на оплату труда | 578 126 | 556 774 | 702 233 | 1 575 819,37 | 1653034,515 | 1734033,2 |
| 1.5.1 | численность, чел. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,421034704 | 5,421034704 | 5,4210347 |
| 1.5.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 13 764,91 | 11 599,46 | 14 629,86 | 24223,84059 | 25410,80878 | 26655,938 |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | 188 944 | 183 683 | 222 608 | 570446,6105 | 598398,4944 | 627720,02 |
| 1.7 | амортизация основных средств | 66 949 | 66 193 | 66 949 | 66 193,20 | 69436,6668 | 72839,063 |
| 1.8 | работы и услуги производственного характера | 448 281 | 427 898 | 301 123 | 490 710 | 514754,55 | 539977,52 |
| 1.8.1 | в т.ч. транспортные услуги | 448 281 | 427 898 | 301 123 | 490 710 | 514754,55 | 539977,52 |
| 1.8.2 | из них доставка угля (авто) | 447 504 | 421 616 | 272 965 | 402 382 | 422099,223 | 442782,08 |
| 1.8.2.1 | Цена топлива (руб./тнт) | 983,96 | 1 100,14 | 1 032,82 | 1503,804482 | 1577,490901 | 1654,788 |
| 1.8.2.2 | Объем топлива | 454,80 | 383,24 | 264,29 | 267,58 | 267,5763281 | 267,57633 |

|  | (тнт) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.3 | вывоз шлака |  |  | 11 987 | 12 763 | 13387,99912 | 14044,011 |
| 1.8.4 | прочие транспортные услуги | 776 | 6 282 | 16 170 | 75564,65956 | 79267,32787 | 83151,427 |
| 1.9 | охрана труда |  | 7 295 | 17 578 | 26211 | 27495,339 | 28842,611 |
| 2 | Цеховые расходы | 237 849 | 289 367 | 82 671 | 537111,6663 | 563430,138 | 591038,21 |
| 2.1 | затраты на оплату труда | 99 397 | 114 242 | 47 056 | 284486,1838 | 298426,0068 | 313048,88 |
| 2.1.1 | численность, чел. | 0,70 | 0,963 | 0,28 | 1,07218839 | 1,07218839 | 1,0721884 |
| 2.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 11 821 | 9 888 | 14 007,11 | 22 111,02 | 23194,46297 | 24330,992 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 29 779 | 35 274 | 14 446 | 89335,83646 | 93713,29245 | 98305,244 |
| 4 | Общепроизводственные расходы | 8 193 | 6 000 | 20 823 | 46153,38166 | 48414,89736 | 50787,227 |
| 4.1 | затраты на оплату труда | 5 684 | 4 158 | 15 428 | 34580,65082 | 36275,10271 | 38052,583 |
| 4.1.1 | численность, чел. | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,130329606 | 0,130329606 | 0,1303296 |
| 4.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 6 594 | 9082,08 | 14 755,80 | 22 111,02 | 23194,46297 | 24330,992 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1 712 | 1 242 | 4 659 | 10443,35655 | 10955,08102 | 11491,88 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 329 994 | 443 144 | 155 959 | 572018,1754 | 600047,066 | 629449,37 |
| 5.1 | затраты на оплату труда | 223 406 | 257 024 | 88 069 | 351007,8822 | 368207,2685 | 386249,42 |
| 5.1.1 | численность, чел. | 0,75 | 0,93 | 0,48 | 0,856120007 | 0,856120007 | 0,85612 |
| 5.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 24 688 | 23 099 | 15 273,31 | 34166,53812 | 35840,69849 | 37596,893 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 66 989 | 75 334 | 26 597 | 106004,3804 | 111198,5951 | 116647,33 |
| 6 | Плата за выбросы загрязняющих веществ |  | 0 | 26 975 | 27310,71591 | 28648,94099 | 30052,739 |
| 7 | Итого | 2 429 600 | 2 642 964 | 2 151 600 | 4506454,106 | 4727270,357 | 4958907 |
| 8 | Производственная себестоимость, руб./Гкал | 2 520,39 |  | 2 673,21 | 5604,246308 | 5878,854377 | 6166,9182 |

- Услуги и тарифы.

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

2019 год - 1 полугодие -5262,10 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4163,13 руб./Гкал.

2020г. год - 1 полугодие - 4163,13руб./Гкал. 2 - полугодие -4371,28 руб./Гкал.

2021год - 1 полугодие - 4371,28 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4589,85 руб./Гкал.

2022г. год - 1 полугодие - 4589,85 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4819,3 руб./Гкал.

2023г. год - 1 полугодие - 4819,3 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5060,3 руб./Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 43%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем на 150 % . Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью -

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с.Архангельское котельная СОШ Красночикойского муниципального округа
2026-2041 гг.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от _______2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с. Архангельское котельная СОШ

Красночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года

Согласована

Схема теплотрассы с. Архангельское котельная «СОШ»

.4 ж

1

2.

/

L=46 0=108 0=4Ом ^

у jJ*

г V,

- *

шг ^

У

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Архангельское котельная СОШ, утверждённой

постановлением администрации Красночикойского муниципального округа №_____ от _______2026 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

Котельная Дом культуры Спортивный зал

- Школа

- Насосная

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Архангельская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 4400 |
| Численность населения | Чел. | 740 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 18,07 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 14,8 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,27 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,004 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и | Г рад. Цельсия | -39 |
| вентиляции |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |

биогенные или илистые

да/нет

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Архангельской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с. Архангельск ул. Колхозная 25. Котельная с тепловой мощностью - 1,5 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1248,0 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два трубопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) в целях отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае

потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е. услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы- двухэтажное кирпичное здание, дома культуры -одноэтажное кирпичное здание.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 2 общественных зданий общей площадью 2,7 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет - 17000м2. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались с 2014 по 2018год.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Архангельская котельная | с.Архангельское ул.Колхозная 25 | 1,5 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,5 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,5 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Архангельск СОШ | ул.Колхозная 25 | 1,5 | 0,332 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная. Отапливаемая площадь:

- школы-1834м2

- дом культуры - 820м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| /п |  |  |  |
| 1 | Архангельская котельная | Котел КВр-1,0 | 1 |
|  |  | Котел "КВР-05" | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п /п | Наимено вание котельн ой | Марка котлов | количество котлов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангел ьская | Котел КВр-1,0 | 1 | 2015 | 10 |
|  | котельна я | Котел "КВР-05" | 1 | 2014 | 10 |

3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Архангельская котельная | Котел КВр-1,0 | 1 | нет |
|  |  | Котел "КВР-05" | 1 | нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 31,6 тонн.

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

| Наименование | тип электрооборудования | мощность электрооборудования кВт/ч | обороты, вращения, электрооборудования | кол-во. Шт | кол-во часов работы в сутки | кол-во рабочих суток в год. | кол-во рабочих часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель № 1 насос | 5АМХ 112М | 7,5 | 3000 | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 2 насос | АИР 112М | 7,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 3 насос | АИР 112М | 7,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель вентилятор № 1 | АИР 90 L | 2,2 | 1500 | 1 | 2 | 257 | 514 |
| электродвигатель вентилятор № 2 | АИР 80 А | 1,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель дымосос | 5АИ 112 М | 5,5 | 1500 | 1 | 2 | 257 | 514 |

| светильник № 1 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| светильник № 2 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 3 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильник № 4 | ЛПО | 0,072 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильник № 5 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| электросчетчик | энергомера ЦЭ680 3В | 100 А | 2005 год | 1 | 24 | 257 | 6168 |

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | м о. о | 0,00479 0 | Г кал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^вр | 18 | °С |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °С |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tnp | 70 | °С |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | II Q. О +-* | 57 | °С |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | п= | 0,30 | - |

Температурный график
отопления

о 80,0

275.0

S

270.0

165.0

ю60,0

О

- |б0,0
|4S,0

^40,0

re

|35,0 £30,0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха -tH, С

| 7 | Температура наружного воздуха | 1н= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты расчетов |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн = | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C | tп = | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tQ= | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п) tо = tBp - 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Зол шлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной -23288 м2.

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -27,37 м2;

- Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 154,96Гкал;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 0;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды - 4,97Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный отпуск тепловой мощности 1056,34 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 308 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл. 8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 96 | 10,36 |
| 2 | 89 | 154 | 13,706 |
| 3 | 57 | 58 | 3,306 |
|  |  | 308 | 27,37 |

Плотность застройки в зоне действия котельной -0,004 м2/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,02 м2/Г кал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -154,9 Гкал/ч.

Потери	Табл.10

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час | Величина тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 0,096 | 76 | 1,25 | 5856 | 53,,407 |
| 89 | 0,154 | 69 | 1,25 | 5856 | 77,782 |
| 57 | 0,058 | 56 | 1,25 | 5856 | 23,775 |
| Итого: | 308 |  |  |  | 154,964 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,316 м3/ч/Гкал/ч. Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 39,78 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 36,97 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка	1995 г.;

Год последнего капитального ремонта участка - не проводилось;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры Задвижки

табл.12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 20 |
| 100 | 20 |
| 120 | 5 |
| Краны | табл.13 |
| диаметр | количество |
| 50 | 5 |
| 40 | 5 |
| 32 | 5 |
| 15 | 2 |
| 20 | 2 |

Тепловая нагрузка на котельную Табл.14

| 3. | Архангельская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | Чот | d | Т оС Т вн, С | Т оС Т нв, С | Т оС Аср.гл | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 4112,68 | 0,37 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,081 | 257,38 |
|  | Школа | 8593,83 | 035 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,160 | 508,75 |
|  | Спортзал | 4253,7 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,089 | 280,60 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,3302 | 1046,726 |
|  | Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция | 40 | 1,05 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,002 | 4,97 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0019 | 4,966 |
|  | Итого по котельной |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 | 1051,69 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.15

Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

| № | Наименование | Марка | количеств | Производительность котла | Общая тепло производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ п | котельной | котлов | о котлов | МВТ | котельной Г кал/час |
| 1 | Архангельск | Энергия | 1 | 0,24 | 0,909 |
|  |  | КВР-0,5 | 1 | 0,504 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,332 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,577 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии соответствует требуемой тепловой нагрузке. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Резерва нет.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 г.) | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Г кал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1296,81 | 1296,81 | 1296,81 | 1296,81 | 1296,81 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 |

| 4 | Потери | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 |
| 5.2.1 | населению | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| 5.2.2.1 | на отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1107,63 | 1107,63 | 1107,63 | 1107,63 | 1107,63 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013: Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Архангельская котельная |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1296,81 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 38,95 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 144,99 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1112,86 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 297,22 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 346 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 346 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 334,01 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 111% в 2018 году, на 122% в 2019году. Показатель расхода угля увеличивается и указывает на потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Табл.18

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 |
| 116,3 | тут | 315,98 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 |

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Таблица 17

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,036 | 0,037 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях |  |  | 0,124 | 0,154 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  | 0,05 |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения Архангельской котельной, тыс. кВт-ч.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 40,2 | 34,4 | 42 | 38,3 | 38,3 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 40,2 | 34,4 | 42 | 38,3 | 38,3 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 40,2 | 34,4 | 42 | 38,3 | 38,3 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Архангельской котельной, тыс. м3

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | - | - | - | - | - |  |
| Поднято холодной воды | 0,3 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,3 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | - | - | - | - | - |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| на горячее водоснабжение |  |  | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| фактическая | - | - | - | - | - |  |

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Архангельской котельной

| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019г. Архангельское |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 2 991 767 | 2 544 201 | 1 275 842 | 1 347 771 | 2 611 953 | 3 388 970 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 474 002 | 517 852 | 150 351 | 75 887 | 531 643 | 273 650 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 447 098 | 489 657 | 125 892 |  | 502 697 | 238 386 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 26 904 | 28 195 | 24 459 |  | 28 946 | 35 264 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 26 904 | 28 195 | 24 459 |  | 28 946 | 35 264 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 196 794,29 | 1 253 043,62 | 539 163,21 | 591 695,45 | 1 286 412 | 1 883 982 |
| I.3.1 | численность | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 19 946,57 | 20 884,06 | 11 232,57 | 147 923,86 | 21 440,20 | 24 531 |

| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 561 231 | 580 803 | 7 495 | 62 851 | 617 543 | 155 894 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 561 231 | 580 803 | 0 | 62 851 | 617 543 | 155 894 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 561 231 | 580 803 |  | 62 851 | 617 543 | 155 894 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 452 223 | 474 443 | 271 566 | 249 404 | 487 078 | 549 516 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 367 367,86 | 379 288,04 | 116 222,78 | 127 203,33 | 389 388 | 373 362 |
| I.6.2 | численность, чел. | 2,02 | 2,00 | 0,59 | 0,70 | 2,00 | 1,32 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 23 659 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 307 517 | 298 861 | 307 267 | 367 934 | 306 820 | 821 049 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 249 574,61 | 245 413,70 | 256 735,37 | 307 150,66 | 251 949 | 507 458 |
| I.7.2 | численность, чел. | 1,28 | 1,20 | 0,74 | 1 | 1,20 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 32 424 |
| II | Неподконтрольные расходы | 766 446 | 1 014 783 | 450 444 | 405 716 | 1169 353 | 972 114 |
| II. 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 38 306 | 39 164 |  |  | 59 666 | 48 439 |

| П.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 32 930 | 34 511 |  |  | 48 439 | 48 439 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 598 570,67 | 620 289,92 | 300 753,52 | 339 757,98 | 636 808,24 | 857 717,00 |
| П.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 412 254,05 | 431 629,99 | 188 219,19 | 208 478,08 | 443 124,30 | 644 322 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 110 945,09 | 114 544,99 | 35 927,64 | 38 861,17 | 117 595,32 | 112 755 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 75 371,53 | 74 114,94 | 76 606,69 | 92 418,74 | 76 088,62 | 153 252 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II. 5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 450 | 9 450 | 67 825 | 65 958 | 67 825 | 65 958 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 9 450 | 9 450 | 67 825 | 65 958 | 67 825 | 65 958 |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II. 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 43 137 |  | 59 117 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 14 303 |  | 19 642 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 28 835 |  | 39 475 |  |
| II. 11 | Налог на прибыль | 120 119 | 140 501 | 38 728 |  | 0 |  |
| II. 12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 205 378 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 205 378 |  |  | 345 937 |  |
| II. 12.2 | экономия средств |  |  |  |  |  |  |

| II. 12.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. 12.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 666 408 | 1 468 018 | 1177 908 | 992 738 | 1 349 873 | 1 441186 |
| III. 1 | Топливо | 445 326 | 1 233 220 | 902 627 | 686 033 | 1 047 264 | 1 138 940 |
| III. 1.1 | Уголь | 1 006 557 | 1 233 220 | 902 627 | 686 033 | 1 047 264 | 1 138 940 |
| III. 1.1.1 | Объем топлива | 367,84 | 460,95 | 367,84 | 325,90 | 457,44 | 400 |
| III. 1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 736,39 | 2 675,36 | 2 453,86 | 2 105,06 | 2 289,42 | 2 847 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 1 525,74 | 1 260,00 | 1 188,77 | 725,01 | 1 350,01 | 1 641,66 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III. 1.1.5 | Объем топлива | 315,98 | 311,14 | 297,16 |  | 308,77 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 3 963,50 | 3 037,49 |  | 3 391,73 |  |
| III. 1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 211 888 | 221 911 | 265 786 | 306 705 | 291 440 | 289 539 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 211 888 | 221 911 | 265 786 | 306 705 | 291 440 | 289 539 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,24 | 5,72 | 5,52 | 5,72 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 41 469,76 | 41 469,76 | 50 716,00 | 53 654,00 | 52 790,37 | 50 619 |
| III.4 | Холодная вода | 9 194 | 12 886 | 9 495 |  | 11 169 | 12 706 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 334,01 | 334,01 | 334,01 |  | 324,67 | 325 |
| IV | Прибыль | 600 596 | 702 503 |  |  | 0 | 0 |

|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 025 | 5 729 | 2 904 195 | 2 746 | 4 541 | 5 802 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 217 | 504 |  | 226 | 096 |  |

4. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

2019 год - 1 полугодие - 5580,00 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 5606,67 руб./Гкал.

2020г. год - 1 полугодие - 5859,0 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5887,0035 руб./Гкал.

2021год - 1 полугодие - 6151,95 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6181,35 руб./Гкал.

2022г. год - 1 полугодие - 6459,54 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6490,4175 руб./Гкал.

2023г. год - 1 полугодие 6782,517 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6814,9305 руб./Гкал.

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 40%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий из морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью -

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с. Байхор Красночикойского муниципального округа
2026 - 2041 гг.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_______ от ________2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с. Байхор котельная СОШ Красночикойского муниципального округа

Забайкальского края до 2041 года

Согласована

Ул. Северная

Схема теплотрассы с. Байхор котельная «СОШ»

5

| Г 1=97,5 \ \ 0=76 \ \ 0=2о\ | П35\ .— \ *'76 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \ | \ 0=2? 1 1 |  | \ 0=76 |
|  |  |  | \ 0=20 |

О

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Байхор котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа |№____ от ______2026 г.   ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

- Котельная

- Гараж

- Школа

- Мастерская

- Детский сад

3

Ул. Первомайская

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Эффективность работы систем теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Байхорская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 68,28 |
| Численность населения | Чел. | 620 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244-257 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 13,2 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | - |
| общественных зданий | тыс. м2 | 5 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,194 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и | Г рад. Цельсия | -39 |

| вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Байхорской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Первомайская 21, с. Байхор. Котельная с тепловой мощностью - 0,508 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 766,22Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Котельная передана МУП «РЖКХ» по акту передачи в хозяйственное ведение. Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре

наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы и детский сад - одноэтажное здание из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 3 тыс. м . Отапливаемый объем составляет - 8817м3

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

- Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

- Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Байхорская котельная | с. Байхор, ул. Первомайская 21 | 0,55 |

- Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,5 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка -0,1893 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование | Адрес | УТМ, | Требуемая тепловая мощность для |
| --- | --- | --- | --- |
| котельных |  | Гкал/ч | потребителей, Гкал/ч |

| Байхорская | ул. Первомайская | 0,55 | 0,1893 |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная | 21 |  |  |

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов; таблица 3

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байхорская котельная | КВр-0,35 | 1 |
|  |  | Энергия | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4

| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од ввода в эксплуатаци ю, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байхорская котельная | КВр-0,35 | 1 | 03.12.2013 | 5 |
|  |  | Энергия | 1 | 01.07.2006 | 13 |

3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5

| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Байская котельная | КВр-0,35 | 1 | - |
|  |  | Энергия | 1 | 2013 |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 24,11 суток

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

- Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 6

| Наименование | тип электрооборудования | мощность электрооборудования кВт/ч | обороты, вращения, электрооборудования | кол-во. Шт | кол-во часов работы в сутки | кол-во рабочих суток в год. | кол-во рабочих часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель № 1 насос | АИР 112 М | 7,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 0 |
| электродвигатель № 2 насос | АИР 112 М | 7,5 | 3000 | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 3 насос | АДМ 112 М | 7,5 | 3000 | 1 | ремонт | 257 | 0 |
| электродвигатель вентилятор | АИР 71 В | 1,1 | 3000 | 1 | 2 | 257 | 514 |
| электродвигатель дымосос | 5 АИ 100 | 3 | 1500 | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| электросчетчик | ЦЭ 6803 В | 100 А | 2014 год | 1 | 24 | 365 | 8760 |
| светильник № 1 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 2 | ЛПО | 0,072 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 3 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатациию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значени я | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | м о. о | 0,00479 0 | Г кал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  | 18 | °С |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °С |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tnp | 70 | °С |
| 5 | Расчетная температура воды | II Q. О +-* | 57 | °С |

Температурный график
отопления

о 80,0

275.0

S

270.0

165.0

ю60,0

О

155.0

|б0,0

^40,0

ге

|35,0 £30,0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха -tH, С

|  | на "обратке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | th= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | ^= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C | tп= | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tQ= | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток	Разработан на основе МДК 4-05.2004

tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2Пвр^(1/1+п)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07. -86, СНиП 2.04.01-85.

to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

- Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- площадь зоны действия, плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 1916 Гкал;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии;

- потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 384 Гкал;

- резервные связи с соседними котельными отсутствует;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 10976 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 233,15 м.,

Г орячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами Площадь зоны действия котельной - 0,1га, материальная характеристика - 23,7 кв. м.

Табл. 9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76 | 0,247 | 22,05 |
|  | итого | 0,247 | 23,7 |

плотность застройки в зоне действия котельной -97000 м2/га; плотность тепловой нагрузки - 9650Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,024 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -133,08 Гкал/ч.

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,55 мЗ/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 25,49 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 28,14 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка	1983г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - не проводилось;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 12. Задвижки

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 76 | 12 |

Таблица 13. Краны

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 4 |

Таблица 14. Тепловая нагрузка на котельную

| Байхорская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Л7 3 V, м | Чот | а | Твн, оС | Т оС ТнЬ9 С | Тср.г., оС | По, час | Очас, Г кал/час | Qoi-, Г кал/ год |
| Школа | 5804,93 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,121 | 403,32 |
| Гараж | 267,95 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 23,36 |
| Мастерские | 562,16 | 0,5 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,015 | 50,08 |
| Детский сад | 2182,82 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6168 | 0,045 | 145,80 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,1893 | 622,552 |
| Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание котельной | 225 | 0,1 | 0 | 16 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,000 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,000 |
| Итого по котельной с. |  |  |  |  |  |  |  | 0,1893 | 622,552 |

Байхор

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 15. В котельной установлены два котла.

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая тепло производительность котельной Г кал/час |
| 1 | Байхорская котельная | КВр-0,35 | 1 | 0,3 | 0,508 |
|  |  | Энергия -3 | 1 | 0,208 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1893 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,3187Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ».

Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 г.) | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепла | 766,22 | 766,22 | 766,22 | 766,22 | 766,22 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
| 4 | Отпуск тепла с коллекторов | 744,27 | 744,27 | 744,27 | 744,27 | 744,27 |
| 5 | Потери тепла в сетях | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 5.2 | Полезный отпуск теплоэнергии, всего | 627,26 | 627,26 | 627,26 | 627,26 | 627,26 |
| 5.2.1 | Удельный расход условного топлива | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| 5.2.2.1 | Расход условного топлива | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| 5.2.3 | Расход натурального топлива, всего | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 |

| 5.2.3.1 | уголь Зашуланский | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4.2 | Расход воды на выработку тепла | 280,51 | 280,51 | 280,51 | 280,51 | 280,51 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час; n число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;

n полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов в поселении эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от строки службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный строк службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с

коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, колорийность угля -0,859:

Г одовой и максимально-расчетный расход топлива Таблица 16

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Байхор |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 766,22 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 21,95 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 744,27 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 117,00 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 627,26 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 182,44 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 270,28 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 270,28 |
| Расход воды на выработку тепла | м | 280,51 |

Таблица 17. Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели в 1,5раза

| Показатель | Ед.изм. | Факт | План | План | План | План | План | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |

| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тут | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280,54 | тнт | 280,54 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 |

Фактический расход угля выше плана практически на 5 %. Необходимо провести модернизацию котельного оборудования и капитальный ремонт теплотрасс.

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Таблица 18. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

- Баланс электрической энергии

Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 37,9 | 36,09 | 34,3 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 37,9 | 36,09 | 34,3 |

Работа над экономией расхода электроэнергии ведется постоянно, фактические показатели ниже плана, что положительно влияет на затратную часть котельной.

- Баланс теплоносителя

Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| установления по нормативам, в т.ч: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| на горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

При котельной имеется своя скважина. Расход воды осуществляется на собственные нужды котельной и на подачу воды потребителям.

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка котельной с. Байхор установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением производства тепла.

Таблица 21. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Байхорской котельной

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 612 469 | 1 475 752 | 1 268 797 | 1 513 012 | 1 515 051 | 2 387 480 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 62 376 | 76 694 | 67 049 | 116 529 | 78 736 | 102 785 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 38 505 | 51 677 | 39 949 |  | 53 053 | 102 785 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 23 871 | 25 017 | 27 100 |  | 25 683 | 68 431 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 23 871 | 25 017 | 27 100 |  | 25 683 | 34 354 |

| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 062 932,70 | 1 112 890,54 | 579 553,17 | 678 135,59 | 1 142 527 | 1 249 105 |
| I.3.1 | численность | 4,45 | 4,45 | 4,00 |  | 4,45 | 4 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 19 905,11 | 20 840,65 | 12 074,02 |  | 21 395,63 | 23 657 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 202 230 | 310 099 |  |  | 332 643 | 0 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 202 230 | 310 099 |  |  | 332 643 | 0 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 202 230 | 310 099 |  |  | 332 643 |  |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 168 420 | 174 503 | 291 910 | 303 145 | 179 150 | 364 337 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 136 817,21 | 139 504,50 | 124 929,30 | 154 612,61 | 143 220 | 247 544 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,75 | 0,73 | 0,64 | 0,85 | 0,73 | 0,87 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 23 659 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 116 510 | 111 664 | 330 285 | 415 202 | 114 638 | 524 476 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 94 556,97 | 91 694,56 | 275 968,01 | 346 610,20 | 94 136 | 336 451 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,49 | 0,45 | 0,80 | 1 | 0,45 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 32 424 |
| II | Неподконтрольные расходы | 522 172 | 658 458 | 415 337 | 403 263 | 567 991 | 684 817 |

| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 29 449 | 30 150 |  |  | 37 533 | 31 153 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 23 132 | 24 242 |  |  | 31 153 | 31 153 |
| II.3.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3 | иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 6 317 | 5 908 |  |  | 6 380 |  |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 6 317 | 5 908 |  |  | 6 380 |  |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 435 679,08 | 452 818,99 | 322 122,42 | 390 187,98 | 464 877,56 | 640 589,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 365 804,08 | 382 996,87 | 201 157,88 | 238 661,42 | 393 196,08 | 427 194 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 41 318,80 | 42 130,36 | 38 619,06 | 47 234,82 | 43 252,29 | 74 758 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 28 556,20 | 27 691,76 | 82 345,48 | 104 291,74 | 28 429,19 | 101 608 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно- диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 18 575 | 18 575 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 |

| II.7.1 | Амортизация основных средств | 18 575 | 18 575 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 46 369 |  | 52 505 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 15 374 |  | 17 445 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 30 995 |  | 35 060 |  |
| II.11 | Налог на прибыль | 38 469 | 42 658 | 33 770 |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 423 362 | 860 729 | 810 406 | 727 466 | 816 440 | 923 498 |
| III.1 | Топливо | 265 613 | 692 788 | 599 053 | 493 196 | 586 544 | 678 738 |
| III.1.1 | Уголь | 467 843 | 692 788 | 599 053 | 493 196 | 586 544 | 678 738 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 219,40 | 270,38 | 219,30 | 198,69 | 270,28 | 250 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 132,41 | 2 562,26 | 2 731,72 | 2 482,24 | 2 170,16 | 2 715 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 921,76 | 1 146,89 | 1 491,04 | 1 050,47 | 1 230,75 | 1 501,86 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 188,46 | 182,51 | 177,16 |  | 182,44 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 3 795,94 | 3 381,44 |  | 3 215,05 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 150 044 | 157 141 | 203 395 | 234 271 | 220 247 | 233 782 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 150 044 | 157 141 | 203 395 | 234 271 | 220 247 | 233 782 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,21 | 5,86 | 5,52 | 5,86 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 29 365,89 | 29 365,89 | 39 025,00 | 39 978,00 | 39 894,62 | 39 895 |

| III.4 | Холодная вода | 7 705 | 10 800 | 7 957 |  | 9 650 | 10 978 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 279,93 | 279,93 | 279,93 |  | 280,51 | 281 |
| IV | Прибыль | 192 347 | 213 289 |  |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 750 350 | 3 208 228 | 2 494 540 | 2 643 741 | 2 799 448 | 3 995 795 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

- Услуги и тарифы.

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

2019 год - 1 полугодие - 755,52 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 541,29 руб./Гкал.

2020г. год - 1 полугодие - 793,29 руб./Гкал. 2 - полугодие - 568,35 руб./Гкал.

2021год - 1 полугодие - 832,95 руб./Гкал. 2 - полугодие - 596,76 руб./Гкал.

2022г. год - 1 полугодие - 874,59 руб./Гкал. 2 - полугодие - 626,598 руб./Гкал.

2023г. год - 1 полугодие - 918,3 руб./Гкал. 2 - полугодие - 657,92 руб./Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из выше указанных показателей следует, что на данный котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналам учета основных средств составляет 100%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери

тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- Направления развития теплоснабжения поселения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящей в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:

- Установка нового котла, вентилятора;

- Установка новых насосов малой мощности;

- Установка дымососа;

- Установка циклона;

- Строительство новой теплотрассы протяженностью;

- Приобретение водоподготовки;

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надежность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании в теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с. Большая Речка Красночикойского муниципального округа 2026-2041гг.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от _______2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с. Большая Речка Красночикойского муниципального округа

Забайкальского края до 2041 год

»

Согласована

Приложение 1 к схеме теплоснабжения

Схема теплотрассы с. Большая Речка котельная «СОШ»

С.Большая Речка котельная СОШ, утверждённой постановлением

администрации Красночикойского муниципального округа
№______ от ________2026 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

- Котельная

- Детский сад

- Спортивный зал

- Пекарня

- Школа

- Дом культуры

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график.

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ».

  - Баланс электрической энергии.

- Затраты и необходимая валовая выручка.

- Тарифы и услуги.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Направления развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Большереченская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 15,5 |
| Численность населения | Чел. | 689 |

| продолжительность отопительного периода | сутки | 244-257 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 20,49 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 16,99 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,5 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 1,32 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Большереченской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Советская 11а, н. п. Прииск Большая Речка. Котельная с тепловой мощностью - 1,02 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1351Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 -257 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Отапливаемое помещение школы и дома культуры - двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса, обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 общественных зданий общей площадью 2,6 тыс. м . Отапливаемый объем составляет - 33715м3

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Большеречинская котельная | с. Большая Речка ул. Советская 11а | 1,02 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,347 Гкал/ч. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остаётся на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечалась.

Котельная расположена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, детского сада, дома культуры. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеречинская котельная | ул. Советская 11а с. Большая Речка | 1,02 | 0,347 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдаются, и остаётся на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов; Таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеречинская котельная | КВ-0,32 | 1 |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количес тво котлов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеречинс кая котельная | КВ-0,32 | 1 | 1986 | 10 лет |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 | 2020 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5

| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеречинская котельная | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 | нет |
|  |  | КВ-0,32 | 1 | нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток и составляет 30,5 тонн.

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

- Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

|  |  | Марка | Установленная | Число рабочих | Коэф. | Расчетная | Число | Число | Число | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | оборудования | мощность, кВт | агрегатов | спроса | мощность, | часов | рабочих | часов | эл. |

|  |  |  |  |  |  | кВ | работы в сутки | суток в году | работы в году | энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Большая речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос сетевой | К 45/30 | 7,5 | 0 | 0,6 | 0 | 24 | 257 | 6168 | 0 |
|  | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,56 | 24 | 257 | 6168 | 3 454 |
|  | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 0,75 | 1 | 0,7 | 0,525 | 24 | 257 | 6168 | 3 238 |
|  | Насос сетевой | К 45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
|  | Насос сетевой | К 45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Насос сетевой |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Аппарат сварочный |  | 15 | 1 | 0,3 | 4,5 | 1 | 257 | 257 | 1 157 |
| 4 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 4 | 257 | 1028 | 4 523 |
| 5 | Освещение котельной |  | 0,1 | 4 | 0,95 | 0,38 | 24 | 257 | 6168 | 2 344 |
| 6 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 3 | 1 | 0,75 | 10 | 257 | 2570 | 1 928 |
| 7 | Итого по котельной с. Большая речка (школа) |  |  |  |  |  |  |  | НН | 61 169 |

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) | Qp= | 0,00479 0 | Гкал/ча с |

Температурный график
отопления

|  | теплопотери объекта (здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^р | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | ^р= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^р- | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | ^р- | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | 1н- | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн- | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C | ^= | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tQ- | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток

Разработан на основе МДК 4-05.2004

tn = tBp + 0,5*(tnp-top)*q+0,5*(tnp+top-2*tBp)*q(1/1+n)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85.

to = tBp - 0,5*(tnp-top)*q+0,5*(tnp+top-2*tBp)*q(1/1+n)

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной - 8820 м .

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действии - 0,175-0,23 МВт/га.

- Материальная характеристика тепловых сетей - 29,3 м .

- Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 171,78 Гкал;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 10%;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 39,88 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1139,49 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 345,5 м.,

Горячее водоснабжение - открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.

табл.9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 126 | 13,608 |
| 2 | 57 | 52 | 2,964 |
| 3 | 76 | 167,5 | 12,73 |
|  | Итого: | 345,5 | 29,302 |

Плотность застройки в зоне действия котельной - 1,32 м2/га;

Плотность тепловой нагрузки - 0,08 Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,022 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 171,78 Гкал/ч.

Потери	Табл.10

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час | Величина тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 0,126 | 76 | 1,2 | 6168 | 70,878 |
| 76 | 0,07 | 64 | 1,2 | 6168 | 33,159 |
| 76 | 0,0975 | 64 | 1,2 | 6168 | 46,186 |
| 57 | 0,052 | 56 | 1,2 | 6168 | 21,553 |
| Итого: |  |  |  |  | 171,776 |

-5

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,258 м /ч/Гкал/ч Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 46,6 кВт/ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне

действия котельной - 39 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции.

Г од ввода в эксплуатацию участка - 1964 год.

Год последнего капитального ремонта участка - не проводился. Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица12. Задвижки

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 4 |
| 80 | 8 |
| 100 | 14 |

Таблица 13. Краны

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 2 |

Таблица 14. Тепловая нагрузка на котельную

|  | Большеречинская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | Чот | d | Т оС Т вн, С | Т оС Т нв, С | Т оС Аср.гл | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 7302,2 | 0,35 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,136 | 455,32 |
|  | спортзал | 1706,39 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,036 | 118,56 |
|  | Дом культуры | 2105 | 0,37 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,039 | 124,83 |
|  | Пекарня | 1995 | 0,35 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,035 | 111,91 |
| 2 | Детский сад | 5645 | 0,34 | 0,92 | 18 | -39 | -9,5 | 6168 | 0,101 | 314,48 |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,3473 | 1125,106 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 15. В котельной установлены два котла.

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительно сть котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Большеречинская котельная | КВ-0,32 | 2 | 0,275 | 0,55 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,3473 Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,2 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Резерва нет.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 16. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ».

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018год) | План 2019год | План 2020г | План 2021г. | План 2022г. | План 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 |  |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 |  |
| 4 | Потери | 171,78 | 171,78 | 171,78 | 171,78 | 171,78 | 171,78 |  |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 |  |
| 5.2 | Полезный отпуск | 1139,49 | 1083 | 1104 | 1095,48 | 1095,48 | 1095,48 |  |

|  | по группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 |  |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1125,11 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 |  |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |  |

Число часов использования установленной мощности - 6180 час.

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля 4725

Г одовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Большая речка |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1351,14 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 39,88 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 171,78 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1139,49 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 219,78 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 296,96 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 439,94 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 439,94 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 338,28 |

Таблица 18. Расход угля по годам

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018г. | План 2019г. | План 2020г. | План 2021г. | План 2022г. | План 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 378,56 | 439,94 | 439,94 | 439,94 | 439,94 | 439,94 |
| уголь | тут | 255,53 | 296,96 | 296,96 | 296,96 | 296,96 | 296,96 |

Фактический расход угля в пределах нормативного показателя.

Таблица 19. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность на коллекторах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |

Резерв тепловой мощности - 0,169 Гкал.

Таблица 20. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт/ч.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 61,2 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 61,2 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |

Расход электроэнергии приведен к норме расхода электроэнергии.

-5

Таблица 21. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расходы теплоносителя на производство тепловой энергии | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Подпитка тепловой сети в т.ч.: | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Установленная по нормативам, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| На горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |

| Фактическая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |

Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, расположенной на территории котельной.

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным предприятия. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведёт раздельный учёт доходов и расходов, связанных с осуществлением производства и сбыта тепловой энергии.

Таблица 22

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 2 919 918 | 2368266 | 1 955 950 | 2 040 773 | 2 431 332 | 2 690 419 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 308 619 | 370 272 | 163 435 | 32 913 | 380 132 | 170 167 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 279 281 | 339 525 | 141 572 |  | 348 567 | 133 723 |

| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 29 339 | 30 747 | 21 864 |  | 31 566 | 36 444 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 29 339 | 30 747 | 21 864 |  | 31 566 | 36 444 |
| 1.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 299 624,94 | 1 360 707,31 | 849 771,58 | 962 078,26 | 1 396 943 | 1 336 710 |
| I.3.1 | численность | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 5,50 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 19 691,29 | 20 616,78 | 14 162,86 | 240 519,57 | 21 165,80 | 22 733 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 620 988 | 654 165 | 30 448 |  | 704 542 | 113 582 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 620 988 | 654 165 |  |  | 704 542 | 113 582 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 620 988 | 654 165 | 30 448 |  | 704 542 | 113 582 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 428 191 | 390 716 | 428 014 | 443 069 | 401 121 | 496 725 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 347 844,87 | 312 353,02 | 183 177,96 | 225 977,47 | 320 671 | 357 292 |
| I.6.2 | численность, чел. | 1,92 | 1,64 | 0,93 | 1,24 | 1,64 | 1,16 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 262 495 | 246 570 | 484 282 | 602 713 | 253 137 | 573 235 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 213 035,80 | 202 474,65 | 404 638,93 | 503 143,75 | 207 867 | 374 036 |
| I.7.2 | численность, чел. | 1,09 | 0,99 | 1,17 | 1 | 0,99 | 1 |

| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Неподконтрольные расходы | 786 960 | 978 858 | 614 722 | 571 720 | 1118 517 | 743 231 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 68 647 | 68 256 |  |  | 52 747 | 46 823 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 35 308 | 37 003 |  |  | 46 823 | 46 823 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 612 970,61 | 619 911,08 | 470 824,36 | 553 328,90 | 636 419,31 | 678 016,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 443 584,65 | 464 433,13 | 293 459,74 | 332 900,60 | 476 800,98 | 457 155 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 105 049,15 | 94 330,61 | 56 625,31 | 69 037,09 | 96 842,64 | 107 902 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 64 336,81 | 61 147,34 | 120 739,31 | 151 391,21 | 62 775,70 | 112 959 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 210 | 9 210 | 19 217 | 18 391 | 19 217 | 18 391 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 9 210 | 9 210 | 19 217 | 18 391 | 19 217 | 18 391 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной | 698 297 | 1 557 648 | 1 632 323 | 1129 894 | 1 467158 | 1 455196 |

|  | воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Топливо | 430 588 | 1 273 977 | 1 307 682 | 781 876 | 1 117 828 | 1 104 675 |
| III.1.1 | Уголь | 1 051 575 | 1 273 977 | 1 307 682 | 781 876 | 1 117 828 | 1 104 675 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 355,67 | 437,92 | 355,61 | 153,78 | 439,94 | 356 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 956,63 | 2 909,18 | 3 677,26 | 5 084,38 | 2 540,85 | 3 106 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 1 745,98 | 1 493,81 | 2 438,78 | 3 700,33 | 1 601,44 | 1 613,26 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 305,52 | 295,59 | 287,28 |  | 296,96 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 4 309,89 | 4 551,87 |  | 3 764,23 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 258 398 | 270 620 | 315 025 | 348 018 | 337 694 | 337 282 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 258 398 | 270 620 | 315 025 | 348 018 | 337 694 | 337 282 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,16 | 5,41 | 5,52 | 5,52 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 50 572,32 | 50 572,32 | 61 021,00 | 64 300,00 | 61 168,57 | 61 102 |
| III.3.1.2.7.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода | 9 311 | 13 051 | 9 616 |  | 11 637 | 13 239 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 338,28 | 338,28 | 338,28 |  | 338,28 | 338 |
| IV | Прибыль | 480 664 | 592 589 |  |  | 0 | 431 837 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 885 838 | 5 497 360 | 4 202 996 | 3 742 388 | 4 381 059 | 5 320 682 |

- Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

Тепловая энергия для отопления:

- год - 1полугодие 4664,14 руб./Гкал., 2полугодие 4676,66 руб./Гкал.

- год - 1полугодие 4676,66 руб./Гкал., 2полугодие 4863,72 руб./Гкал.

- год - 1полугодие 4863,72 руб./Гкал., 2полугодие 5058,3 руб./Гкал.

- год - 1полугодие 5058,63 руб./Гкал., 2полугодие 5261 руб./Гкал.

- год - 1полугодие 5261 руб./Гкал., 2полугодие 5471 руб./Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла. Так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 54. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на перерасход угля. Потери превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть возможность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом. На котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны

окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящее в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отражено в инвестиционной программе предприятия, анализе достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения.

- Установка нового котла, вентилятора.

- Установка новых насосов малой мощности.

- Установка дымососа.

- Установка циклона.

- Строительство новой теплотрассы протяженностью 50п.м.

- Установка водоподготовки.

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей.

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях, и приведёт к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь топлива.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Верхний Шергольджин Красночикойского муниципального округа.

2026 - 2041 гг.

Утверждена
постановлением

администрации Красночикойского

муниципального округа

№_____ от ________2026 г.

Схема теплоснабжения МУЛ «РЖКХ» с.Верхний Шергольджин котельная СОШ Красночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года

Согласование

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Верхний Шргольджин котельная СОШ,

утверждённой постановлением
администрации Красночикойского муниципального округа
№ ____ от _____2026 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

- Котельная

- Гараж

- Школа

- Жилой дом

- Почта

- Кабинет химии

- Столовая

- Спортивный зал

- Столярная мастерская

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Т емпературный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Услуги и тарифы.

  - Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Существующее состояние теплоснабжения

  - Общее положение

- предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

- Предложения в инвестиционную программу.

- Новое строительство

- Ремонт котельных

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Верхнешегольджинская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).

Краткая характеристика.

Таблица!. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 41,69 |
| Численность населения | Чел. | 654 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244-257 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 9,887 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 8,267 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 1,62 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,23 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и | Г рад. Цельсия | -39 |
| вентиляции |  |  |

| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| --- | --- | --- |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Вернешергольджинской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу ул.Центральная,51, с. Верхний Шергольджин. Котельная с тепловой мощностью 0,624 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 821,7 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре

наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244-257 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы и дома культуры - двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 8 общественных зданий. Отапливаемый объем составляет 5310,57 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

- Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Верхнешергольджинская котельная | Центральная, 51 | 0,624 |

- Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,624 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,624 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,1177 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Г кал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхнешергольджинская котельная | с.Верхний Шергольджин, ул. Центральная,51 | 0,629 | 0,1156 |

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнешергольджинская котельная | Универсал 6 | 3 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од ввода в эксплуатаци ю | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнешергольджинская котельная | Универсал 6 | 3 | 01.07.2011 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5

| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхнешергольджинская котельная | Универсал 6 | 3 | нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток, составляет 24,1 т.

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя): отсутствует Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 6

|  | Котельная с.Верхний Шергольджин | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 80-50-200 | 11 | 1 | 0,9 | 9,9 | 24 | 257 | 6168 | 61 063 |
| 2 | Насос сетевой | К100-80-160а | 11 | 1 | 0,8 | 8,8 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 4 | 1 | 0,9 | 3,6 | 15 | 257 | 3855 | 13 878 |
| 4 | Освещение котельной |  | 0,125 | 6 | 1 | 0,75 | 24 | 257 | 6168 | 4 626 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,125 | 1 | 1 | 0,125 | 8 | 257 | 2056 | 257 |

Итого по котельной с. Верхний
Шергольджин

В резерве стоит один насос, мощностью 11 кВт. Другого резервного оборудования нет.

79 824

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного

воздуха

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Таблица 8

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | QP= | 0,004790 | Гкал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tep | 18 | °С |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | trip | -37 | °С |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | trip | 70 | °С |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | top | 57 | °С |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |
| 7 | Температура наружного воздуха | t„= | -10 | °с |

Температурный график
отопления

о 80,0

275.0

S

270.0

165.0

ю60,0

О

155.0

|б0,0

|«.о

^40,0

ге

|35,0 £30,0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха - tH, С

| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час |  | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | 1п= | 48,4 | °C | 1п= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tc— | 41,8 | °C | ъ= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tBp)*q(1/1+n) tQ = tBp - 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tвp)*q(1/1+n)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлако удаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- площадь зоны действия-6600м2, плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- материальная характеристика тепловых сетей - 19,35м2;

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям -415,88 Гкал;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-0;

- потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды-13,73Гкал;

- резервные связи с соседними котельными: отсутствуют;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности: 392,15 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 244м.,

Горячее водоснабжение - открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами Материальная характеристика - 19,35в.м.

Таблица 9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 59 | 6,372 |
| 2 | 57 | 109 | 6,213 |
| 3 | 89 | 76 | 6,764 |
|  | итого | 244 | 19,35 |

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -411Гкал/ч.

Потери	Таблица 10

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час | Величина тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Верхний Шергольльджин |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,59 | 76 | 1,2 | 6168 | 331,888 |
| 89 | 0,076 | 69 | 1,2 | 6168 | 38,814 |
| 57 | 0,109 | 56 | 1,2 | 6168 | 45,179 |
| Итого: |  |  |  |  | 415,881 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,473м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -	98,89 кВт-ч/Г кал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной -13,73 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка1993г.;

Год последнего капитального ремонта участка- не проводилось;

Материал трубопровода участка- стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры Задвижки

Таблица 11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 8 |
| 100 | 4 |

Краны

Таблица 12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6 |

Тепловая нагрузка на котельную

Таблица 13

|  | Верхнешергольджинская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | Чот | d | Т оС Т вн, С | Т оС Тнв, С | Т оС Тср.г., С | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
|  | Гараж | 277,96 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 24,23 |
|  | Школа | 1532,28 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,032 | 106,46 |
|  | Мастерские | 347,99 | 0,5 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 31,00 |
|  | Столовая | 962,84 | 0,35 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,018 | 60,04 |
|  | Спортзал | 1012 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,021 | 70,31 |
|  | Школа уч. каб. | 567,39 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,012 | 39,42 |
|  | Школа каб. химии | 442,11 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 30,72 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1100 | 362,179 |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/д | 168 | 0,84 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 25,98 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0077 | 25,982 |
|  | Итого по котельной с. Шергольджин |  |  |  |  |  |  |  | 0,1177 | 388,161 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 14

| №п/п | Наименование котельной | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Г кал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнешергольджинская котельная | 0,208 | 0,624 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1177Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,5 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве. Есть возможность подключения новых объектов к инженерным сетям отопления.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 16

| № п/п | Показатель | Факт 2018 год | План 2019 г | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Г кал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 821,75 | 803,84 | 803,84 | 803,84 | 803,84 |

| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 13,73 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Потери | 415,88 | 415,88 | 415,88 | 415,88 | 415,88 |
| 4 | Полезный отпуск, всего | 392,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 392,15 | 374,84 | 374,84 | 374,84 | 374,84 |
| 4.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | населению | 26,65131065 | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 25,84 |
| 4.2.2.1 | на отопление | 25,98175832 | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 25,11 |
| 4.2.2.1.1 | норматив на отопление, Гкал/м2/мес. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4.2.2.1.2 | отапливаемая площадь, м2 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 |
| 4.2.2.1.3 | период оказания услуги, мес. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4.2.2.2 | на горячее водоснабжение | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.1 | норматив на ГВС, Гкал/чел./мес. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.2 | количество пользующихся ГВС | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.3 | период оказания услуги, мес. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | бюджетным потребителям | 365,5 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 4.2.3.1 | в т.ч. отопление | 362,18 | 345,65 | 345,65 | 345,65 | 345,65 |
| 4.2.4.2 | горячее водоснабжение | 3,32 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -4725: Г одовой и максимально-расчетный расход топлива

Таблица 17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с.Верхний Шергольджин |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 803,84 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 13,12 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 415,88 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 374,84 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 191,39 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 279,12 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 279,12 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 382,44 |

Таблица 18

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 247,29 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 |
| уголь | тут | 166,92 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |

Расход угля соответствует плановым показателям, предприятие работает над экономией угля.

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории поселения.

Показатели включают отдельные балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал/час

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

-отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 80,9 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | 80,9 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологический нужды |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 |

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  |  |  |

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов.

Таблица 20.

Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Верхнешергольджинской котельной

| № п/п | Наименование статьи | Единицы измерения | Фактические данные за 2017 год | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | руб | 1165170 | 2 400 357 | 2 457 649 | 2 530 663 | 2 605 846 | 2 683 263 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | руб | 60 013 | 361 337 | 369 961 | 380 952 | 392 270 | 403 924 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | руб | 33 117 | 326 056 | 333 839 | 343 757 | 353 969 | 364 485 |
| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | руб | 26 896 | 35 281 | 36 123 | 37 196 | 38 301 | 39 439 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | руб | 22 745 | 35 281 | 36 123 | 37 196 | 38 301 | 39 439 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | руб | 4 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | руб | 576 721,38 | 1 378 396,55 | 1 411 296 | 1 453 224 | 1 496 398 | 1 540 854 |
| I.3.1 | численность | чел | 4,00 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | руб/чел | 12 015,03 | 20 353,37 | 20 839,16 | 21 458,27 | 22 095,77 | 22 752,21 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | руб | 0 | 48 715 | 49 878 | 51 360 | 52 886 | 54 457 |

| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | руб | 0 | 48 715 | 49 878 | 51 360 | 52 886 | 54 457 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | руб |  | 48 715 | 49 878 | 51 360 | 52 886 | 54 457 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы |  | 183 786 | 309 547 | 316 935 | 326 351 | 336 046 | 346 030 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда |  | 122 056,60 | 272 553,40 | 279 058,68 | 287 349,20 | 295 886,03 | 304 676,48 |
| I.6.2 | численность, чел. |  | 0,59 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. |  | 17 376,76 | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы |  | 344 649 | 302 362 | 309 579 | 318 776 | 328 246 | 337 998 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда |  | 303 418,74 | 240 699,86 | 246 444,86 | 253 766,47 | 261 305,59 | 269 068,69 |
| I.7.2 | численность, чел. |  | 0,62 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. |  | 40 484,75 | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | руб | 507 848 | 764 930 | 783 288 | 805 921 | 829 410 | 853 746 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб | 0 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | руб | 0 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | руб |  | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | руб | 330 931,00 | 628 213,85 | 643 208,00 | 662 317,00 | 681 993,71 | 702 254,99 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | руб | 202 346,35 | 471 411,62 | 482 663 | 497 003 | 511 768 | 526 972 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | руб | 37 288,82 | 84 110,87 | 86 118,42 | 88 676,90 | 91 311,40 | 94 024,16 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | руб | 91 295,84 | 72 691,36 | 392,15 | 76 637,47 | 78 914,29 | 81 258,74 |

| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | руб | 29 257 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | руб | 29 257 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | руб | 85 413 | 93 544 | 96 584 | 99 732 | 103 154 | 106 822 |
| II.10.1 | косвенные АР |  | 12 334 | 16 502 | 16 798 | 17 103 | 17 418 | 17 741 |
| II.10.2 | косвенные РР |  | 73 079 | 77 042 | 79 786 | 82 629 | 85 736 | 89 081 |
| II.11 | Налог на прибыль | руб | 62 247 |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | руб | 0 | 9 076 | 9 399 | 9 775 | 10 166 | 10 573 |
| II.12.1 | выпадающие доходы | руб |  | 9 076 | 9 399 | 9 775 | 10 166 | 10 573 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | руб | 1 028 2 72 | 1185 416 | 1 226133 | 1 268 479 | 1 314 738 | 1 364 763 |
| III.1 | Топливо | руб | 610 986 | 782 161 | 810 793 | 840 660 | 874 023 | 910 719 |
| III.1.1 | Уголь | руб | 610 986 | 782 161 | 810 793 | 840 660 | 874 023 | 910 719 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | тнт | 214,91 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | руб./тнт | 2 842,98 | 2 802,27 | 2 904,85 | 3 011,85 | 3 131,38 | 3 262,86 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | руб./тнт | 1 421,49 | 1 309,63 | 1 351,52 | 1 396,19 | 1 447,96 | 1 507,52 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) |  | 0,80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | тут | 171,01 | 191,39 | 191,39 | 191,39 | 191,39 | 191,39 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | руб./тут | 3 572,87 | 4 086,64 | 4 236,24 | 4 392,29 | 4 566,60 | 4 758,33 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | руб | 406 229 | 388 272 | 399 920 | 411918 | 424 275 | 437 004 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс.руб | 406 229 | 388 272 | 399 920 | 411918 | 424 275 | 437 004 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | руб/кВтч | 4,65 | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | тыс.кВтч | 87 442 | 82 600 | 82 600 | 82 600 | 82 600 | 82 600 |
| III.4 | Холодная вода | тыс.руб | 11 058 | 14 983 | 15 419 | 15 902 | 16 440 | 17 040 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) |  | 28,82 | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) |  | 383,67 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 |
| IV | Прибыль | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | % |  | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |

| VI | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб | 2 701 290 | 4 350 703 | 4 467 070 | 4 605 063 | 4 749 995 | 4 901 772 |

- Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей: 1 тепловая энергия для отопления:

- 2019 год 1 полугодие 6112,67 руб/Гкал., 2 полугодие 6377,96 руб/Гкал.;

- 2020 год 1 полугодие 6377,96 руб/Гкал., 2 полугодие 6654,77 руб/Гкал.;

- 2021 год 1 полугодие 6654,77 руб/Гкал., 2 полугодие 6943,59 руб/Гкал.

- 2022 год 1 полугодие 6943,59 руб/Гкал., 2 полугодие 7244,94 руб/Гкал.

- 2022 год 1 полугодие 6943,59 руб/Гкал., 2 полугодие 7244,94 руб/Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии как на выработку тепла, так и на реализацию тепла потребителями. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 55 %. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии можно снизить на 10%. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Система горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Общие положения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящее в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:

- Установка нового котла, вентилятора.

- Установка новых насосов малой мощности.

3.Установка дымососа.

- Установка наоса марки «Циклон».

- Строительство новой теплотрассы протяженностью _200_м.п.

- Установка водоподготовки.

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Реконструкция теплотрассы и котельного оборудования котельной с. Верхний Шергольджин позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность, приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Жиндо Красночикойского муниципального округа
2026 - 2040 гг.

Согласована

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от ________2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Жиндо Красночикойского муниципального округа

Забайкальского края до 2041 года

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Жиндо котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

Схема теплотрассы с. Жиндо котельная «СОШ»                                                  № _____ от ________2026 г

L=20

0=159

L=92

0=159

L=116

0=159

ОБОЗНАЧЕНИЯ

— - теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

- Котельная

- Гараж

- Водонапорная башня

- Водокачка

- Детский сад

- Старый интернат

- Школа

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Жиндойская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га |  |
| Численность населения | Чел. | 548 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 16,75 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 14,75 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 2 |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Жиндойской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Советская1, с. Жиндо. Котельная с тепловой мощностью -1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1054 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры- двухэтажные кирпичные здания.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 1717,97 м2. Отапливаемый объем составляет - 11838,09 м3. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, детского сада.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Жиндо | с. Жиндо ул. Советская | 1,2 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,2 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,2Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - 0,2568 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы, детского сада.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Жиндо | с. Жиндо ул. Советская | 1,2 | 0,2568 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школы - 1186,83м2

- детский сад - 471,92м2 Г араж - 59,22

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4

| №п | Наименова | Марка | количес | Г од ввода | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | ние котельной | котлов | тво котлов | в эксплуата цию, год | службы, лет |

| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 | 20.12.2013 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 | 01.12.2019 | 10 |

3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5

| №п /п | Наименование котельной | Марка котлов | количеств о котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 | - |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 |  |

- Наличие аварийного запаса топлива - 26,642т; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) отсутствует.

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная | Марка оборудовани я | Установленна я мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спрос а | Расчетна я мощность, кВ | Число часов работ ы в сутки | Число рабочи х суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии , кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор поддува котла №1 |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува котла №2 |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува котла №3 | ВЦ 14-46-2 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1 | 244 | 244 | 220 |
|  | Дымосос котла №3 |  | 3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 24 | 244 | 5856 | 10541 |
|  | Насос сетевой | К 80-50-200 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | Насос сетевой | К 100-80-160а | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 24 | 244 | 5856 | 38650 |
|  | Насос сетевой (резерв) | К 100-80-160а | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Насос подпиточный (резерв) | К 45/30 | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
|  | Освещение котельной |  | 0,125 | 4 | 0,95 | 0,475 | 24 | 244 | 5856 | 2782 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,125 | 2 | 1 | 0,25 | 8 | 244 | 1952 | 488 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 54827 |

- Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 7

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значени я | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | м о. о | 0,00479 0 | Гкал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  | 18 | °C |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °C |

Температурный график
отопления

о 80,0

75.0

5

70.0

65.0

60.0

55.0

- |45,0

40.0

ге

35.0

30.0

5	10

Температура наружного воздуха - ta, С

| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^р | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | ^р= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | th= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C | tп= | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tQ= | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

Разработан на основ е МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07 .-86, СНиП 2.04.01-85.

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4 чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной-23520м2 ;

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -43,8 м2;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-200Гкал;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 29 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 825 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 294,5 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение - открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Табл. 8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 247,5 | 39,353 |
| 2 | 108 | 35 | 3,78 |
| 3 | 57 | 12 | 0,684 |
|  | ИТОГО: | 294,5 | 43,817 |

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,0368 м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -193,796 Гкал/ч. Таблица 9. Потери

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с.Жиндо |  |  |  |  |  |
| 159 0,05363 |  | 94 | 1,2 | 6288 | 38,039 |
| 159 0,21063 |  | 94 | 1,2 | 5856 | 139,133 |
| 108 | 0,03509 | 76 | 1,2 | 6288 | 20,123 |
| 57 | 0,00617 | 56 | 1,2 | 6048 | 2,508 |
| Итого: |  |  |  |  | 199,8 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,545 м3/ч/Гкал/ч. Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 125,99 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 29 Г кал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Г од ввода в эксплуатацию участка 1979 г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ; Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица10. Задвижки

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 10 |
| 100 | 4 |
| 159 | 2 |

Таблица 11. Краны

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 4 |
| 20 | 4 |
| 25 | 2 |
| 32 | 4 |

Таблица 12. Тепловая нагрузка на котельную

|  | V, м3 | Чот | d | Т оС Твн, С | Т оС Т нв, С | Т оС Тср.г., С | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Жиндо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 236,88 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,007 | 19,60 |
| Детский сад | 3303,43 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,068 | 224,94 |
| Школа | 8307,78 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,173 | 548,02 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,2485 | 787,052 |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня | 264,11 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,008 | 21,86 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0083 | 21,858 |
| Итого по котельной с. Жиндо |  |  |  |  |  |  |  | 0,2568 | 814,422 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.13

Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

| №п /п | Наименова ние котельной | Марка котлов | количеств о котлов | Производ ительност ь котла МВТ | Общая теплопроизводител ьность котельной Г кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 | 0,5 | 0,705 |
| - |  | КВ-0,32 | 1 | 0,32 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии - 0,2568 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,448 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г. Таблица 14

| № п/п | Показатели | Факт 2017г | Факт 2018г | План 2019г | План 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1052,5271 | 1052,5271 | 1052,5271 | 1052,5271 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 28,648373 | 28,648373 | 28,648373 | 28,648373 |
| 4 | Потери | 205,35383 | 205,35383 | 205,35383 | 205,35383 |

| 5 | Полезный отпуск, всего | 818,52493 | 818,52493 | 818,52493 | 818,52493 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Отпуск тепла на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 818,5249 | 818,5249 | 818,5249 | 818,5249 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное произодственное потребление | 21,857846 | 21,857846 | 21,857846 | 21,857846 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 796,66708 | 796,66708 | 796,66708 | 796,66708 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 787,05215 | 787,05215 | 787,05215 | 787,05215 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 9,61493 | 9,61493 | 9,61493 | 9,61493 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки - 0,2568;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

  - Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -0,859:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | рд.изм. | Котельная с. Жи^о |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1 054 |
| Расход тепла на собственные нужды кот, 3,5% от п.о. | Гкал | 29 |
| Отпусктепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 120 |
| Полезный отпусктеплоэнергии, всего | Гкал | 825 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 250,88 |

| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 292,06 |
| --- | --- | --- |
| уголь Зашуланскуй | Эк=0,859 | 292,06 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 449 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 172% в 2013 году, на 145% в 2014году. Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Таблица 16

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013 г. | Факт 2014г | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 236 | 419 | 309 | 289 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| уголь | тут | 202 | 359 | 265 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»,

Таблица 17. (тыс. Гкал)

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: |  |  |  |  |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Баланс электрической энергии отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт/ч.

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| Поднято холодной воды | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| на горячее водоснабжение | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| фактическая | - | - |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Г кал/ч |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Жиндойская котельной

| Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |

| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 787057 | 1 403138 | 1 248 055 | 1 309 120 | 1 440 503 | 2 375 424 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | 249 643 | 279 176 | 76 921 | 123 787 | 286 611 | 298 529 |
| На текущий и капитальный ремонт | 227 588 | 256 063 | 55 744 |  | 262 882 | 298 529 |
| На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 22 054 | 23 113 | 21 177 |  | 23 728 | 263 122 |
| специальная одежда и питание | 22 054 | 23 113 | 21 177 |  | 23 728 | 35 406 |
| хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Расходы на оплату труда производственных рабочих | 754 199,16 | 789 646,52 | 541 104,76 | 579 799,70 | 810 675 | 1 125 704 |
| численность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| средняя заработная плата | 15 712,48 | 16 450,97 | 11 273,02 | 12 079,16 | 16 889,06 | 21 320 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 446 232 | 566 415 | 49 112 |  | 637 014 | 79 565 |
| транспортные услуги, в том числе: | 446 232 | 566 415 | 49 112 |  | 637 014 | 79 565 |
| по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| хозяйственным способом | 446 232 | 566 415 | 49 112 |  | 637 014 | 79 565 |

| иные работы и услуги производственного характера |  | 0 |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на содержание аварийно- дисптчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| численность, чел. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 190 456 | 191 225 | 272 544 | 252 868 | 196 317 | 328 343 |
| затраты на оплату труда | 154 718,65 | 152 872,37 | 116 641,31 | 128 969,90 | 156 943 | 223 089 |
| численность, чел. | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 0,71 | 0,80 | 0,74 |
| среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| Административные (общехозяйственные) расходы | 146 528 | 143 090 | 308 374 | 352 665 | 146 900 | 472 662 |
| затраты на оплату труда | 118 919,30 | 117 500,21 | 257 659,89 | 294 403,97 | 120 629 | 303 213 |
| численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,74 | 1 | 0,58 | 1 |
| среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| Арендная или концессионная плата |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации) |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие величины операционных расходов | истина | истина |  |  | истина |  |
| Неподконтрольные расходы | 492 360 | 606 684 | 434 522 | 376 959 | 497110 | 647151 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 41 662 | 41 930 |  |  | 51 593 | 39 706 |

| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 28 984 | 30 375 |  |  | 39 706 | 39 706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| уплата налогов, всего | 12 677 | 11 555 |  |  | 11 887 |  |
| налог на имущество организаций | 12 677 | 11 555 |  |  | 11 887 |  |
| земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| водный налог |  |  |  |  |  |  |
| прочие налоги |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | 344 345,77 | 355 659,86 | 301 495,52 | 331 918,62 | 365 131,09 | 562 404,00 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 261 707,11 | 274 007,34 | 188 555,95 | 203 934,38 | 281 304,16 | 384 991 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 46 725,03 | 46 167,45 | 36 057,02 | 39 400,86 | 47 396,89 | 67 373 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 35 913,63 | 35 485,06 | 76 882,56 | 88 583,38 | 36 430,03 | 91 570 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 61 668 | 51 042 | 49 318 | 45 041 | 43 132 | 45 041 |
| Амортизация основных средств | 61 668 | 51 042 | 49 318 | 45 041 | 43 132 | 45 041 |
| Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |

| Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 43 293 |  | 37 255 |  |
| косвенные ар |  |  | 14 354 |  | 12 378 |  |
| косвенные рр |  |  | 28 939 |  | 24 876 |  |
| Налог на прибыль | 44 685 | 57 317 | 40 415 |  | 0 |  |
| Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 100 736 |  |  | 0 |  |
| выпадающие доходы |  | 100 736 |  |  |  |  |
| экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| прочее |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 718 685 | 1 440 478 | 1 312 361 | 1 462 276 | 1 402 124 | 1 553 959 |
| Топливо | 375 901 | 1 075 749 | 914 052 | 988 175 | 977 907 | 1 104 976 |
| Уголь | 822 133 | 1 075 749 | 914 052 | 988 175 | 977 907 | 1 104 976 |
| Объем топлива | 310,50 | 359,86 | 310,54 | 303,00 | 362,88 | 340 |
| Цена топлива, в том числе | 2 647,81 | 2 989,35 | 2 943,42 | 3 261,30 | 2 694,85 | 3 250 |
| Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 1 437,16 | 1 573,98 | 1 689,61 | 1 839,87 | 1 755,44 | 2 174,90 |
| Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| Объем топлива | 266,72 | 242,91 | 250,87 |  | 244,94 |  |
| Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 4 428,66 | 3 742,82 |  | 3 992,37 |  |
| Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия по уровням напряжения | 330 421 | 351 130 | 385 518 | 474 102 | 409 455 | 431 605 |
| энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 | 385 518 | 474 102 | 0 |  |

| тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 4,47 | 5,16 | 5,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем энергии (кВт.ч) | 0,00 | 0,00 | 86 172,00 | 91 956,00 | 0,00 |  |
| энергия СН 2 (1-20 кВ) | 330 421 | 351 130 |  |  | 409 455 | 431 605 |
| тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,32 | 4,59 |  |  | 4,74 | 4,70 |
| объем энергии (кВт.ч) | 76 494,00 | 76 494,00 |  |  | 86 390,55 | 91 818 |
| Холодная вода | 12 362 | 13 598 | 12 790 |  | 14 762 | 17 378 |
| тариф на воду (руб./м3) | 27,47 | 30,22 | 28,43 |  | 33,24 | 39 |
| объем воды (м3) | 449,95 | 449,95 | 449,95 |  | 444,03 | 444 |
| Прибыль | 223 425 | 286 583 |  |  | 0 | 0 |
| Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
| Нормативный уровень прибыли | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 221 527 | 3 736 883 | 2 994 938 | 3 148 355 | 3 318 438 | 4 576 533 |
| Товарная выручка |  |  |  | 3 148 355,209 |  |  |

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 55%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной

отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью -

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Захарово котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

Схема теплотрассы с. Захарово котельная «СОШ»                                             № ___ от ______2026 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

Котельная

Детский сад

Интернат

Школа

Гараж

Спорт зал

Дом культуры

Администрация с/п

«Захаровское»

Схема теплоснабжения с.Захарово котельная СОШ

Приложение 2 к схеме теплоснабжения с.Захарово котельная ФАП, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№ _____ от ___-2026 год

Схема теплотрассы с. Захарово котельная «ФАП»

ОБОЗНАЧЕНИЯ
- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

- Котельная

- Гараж

- Больница

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Захарово котельная СОШ Красночикойского муниципального округа
2026 - 2041 гг.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№______ от _______2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Захарово котельная СОШ Красночикойского муниципального округа

Забайкальского края до 2041 года

Согласована

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Захаровская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 926,92 |
| Численность населения | Чел. | 1456 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 24,031 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | - |
| общественных зданий | тыс. м2 | 24,031 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,022 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и | Г рад. Цельсия | -39 |

| вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Захаровской сельской администрации действуют две системы теплоснабжения, расположенная по адресу с. Захарово, ул. Центральная 33, с. Захарово, ул. Береговая,48. Котельные с тепловой мощностью - 1,6 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 2268,0 Гкал и 0,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 251,0 Гкал соответственно. Котельные используются для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещения школы и дома культуры - двухэтажные кирпичные здания.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 8 общественных зданий общей площадью 6221,71 тыс. м2., Отапливаемый объем составляет - 36804,21 м3. В том числе к тепловым сетям котельной Захарово СОШ присоединено 6 общественных зданий общей площадью 5456,96 тыс. м2., отапливаемый объем составляет - 33745,21м3., и к котельной Захарово больница присоединено 2 общественных здания общей площадью 764,75тыс. м2., отапливаемый объем составляет -

3059 м3.. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория.

Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, овощехранилища, дома культуры.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Захарово СОШ | с. Захарово, ул. Центральная, 33 | 1,6 |
| Котельная Захарово больница | с. Захарово, ул. Береговая, 48 | 0,2 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельных МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет:

- котельная Захарово СОШ - 1,6 Гкал/ч.,

- котельная Захарово больница - 0,2 Гкал/ч.

Располагаемая (РТМ):

- котельная Захарово СОШ - 1,6 Гкал/ч.,

- котельная Захарово больница - 0,2 Гкал/ч.

Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий:

- котельная Захарово СОШ - 0,6357 Гкал/ч.,

- котельная Захарово больница - 0,0682 Г кал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующих застроек школы, дома культуры,

администрации, больницы.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Захарово СОШ | с. Захарово, ул. Центральная, 33 | 1,6 | 0,6357 |
| Котельная Захарово больница | с. Захарово, ул. Береговая, 48 | 0,2 | 0,0682 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь котельной Захарово СОШ:

- гараж - 285,44 м2

- детский сад - 744,57м2

- начальная школа - 663,08м2

- средняя школа - 2582,63м2

- администрация с/п - 181,51м2

Отапливаемая площадь котельной Захарово больница:

- больница - 719,25 м2

- автогараж - 45,5 м2.

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная Захарово СОШ | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)(2019г.) | 1 |
|  |  | котел «Энергия» | 1 |
|  |  | Котел КВр 0,7К | 1 |
| 4 | котельная Захарово больница | КВ - 0,2 | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количе ство котлов | Год ввода в эксплуатац ию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная Захарово СОШ | КВр-0,7 | 1 | 2013 | 10 |
|  |  | «Энергия» | 1 | 2009 | 10 |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)(2019г.) | 1 | 2019 | 10 |
| 2 | котельная Захарово больница | КВ - 0,2 | 1 | 1991 | 10 |

3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная Захарово СОШ | КВр-0,7 | 1 | - |
|  |  | Энергия - 3 | 1 | - |
|  |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч)(2019г .) | 1 |  |
| 2 | котельная Захарово больница | КВ - 0,2 | 1 | - |

- Наличие аварийного запаса топлива:

- котельная Захарово СОШ - 7,7т.;

- котельная Захарово больница - 5т.,

В период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельным: котельные не оборудованы приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) - отсутствует.

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная Захарово СОШ | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К100-80-160 | 18,5 | 1 | 0,6 | 11,1 | 24 | 244 | 5856 | 65002 |
| 2 | Насос сетевой(резерв) | К100-80-160 | 18,5 | 2 | 0,6 | 22,2 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 3 | Насос подпиточный | К100-80-160 | 18,5 | 1 | 0,6 | 11,1 | 4 | 244 | 976 | 10834 |
| 4 | Вентилятор поддува | ВЦ14-46 | 3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 20 | 150 | 3000 | 5400 |
| 5 | Вентилятор поддува | ВЦ14-46 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,9 | 20 | 244 | 4880 | 4392 |
| 6 | Вентилятор поддува | ВЦ14-46 | 3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дымосос котла №1,3 | ДН-9 | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 24 | 150 | 3600 | 23760 |
| 8 | Дымосос котла№2 | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,6 | 3,3 | 24 | 244 | 5856 | 19325 |
| 9 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
| 10 | Освещение котельной |  | 0,125 | 5 | 0,95 | 0,59375 | 16 | 244 | 3904 | 2318 |
| 11 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 244 | 1952 | 976 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 134153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Захарово больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 5,5 | 1 | 0,7 | 3,85 | 24 | 244 | 5856 | 22546 |
| 2 | Вентилятор поддува |  | 1,5 | 1 | 0,7 | 1,05 | 2 | 244 | 488 | 512 |
| 3 | Освещение котельной |  | 0,1 | 2 | 1 | 0,2 | 24 | 244 | 5856 | 1171 |
| 4 | Освещение склада угля |  | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 8 | 244 | 2016 | 202 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 24431 |

- Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельных отсутствуют системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 7

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Ор= | 0,00479 0 | Гкал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^р_ | 18 | °C |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °C |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^р | 70 | °C |

Температурный график
отопления

о 80,0

75.0

5

70.0

65.0

60.0

55.0

- |45,0

40.0

ге

35.0

30.0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Темп ература наружного воздуха - ta, С

| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | II Q. О +-* | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | th= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн = | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C | tп = | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tQ= | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п) tо = tBp - 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2^вр^(1/1+п)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 4 котлоагрегата, в том числе котельная Захарово СОШ - 3 котлоагрегата, котельная Захарово больница - 1 котлоагрегат, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 9 человек, в том числе котельная Захарово СОШ - 4 машиниста (кочегара) котельной, 1 слесарь - сантехник, котельная Захарово больница - 4 машиниста (кочегара) котельной. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Зол шлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной:

- котельная Захарово СОШ - 11780м2;

- котельная Захарово больница - 585м2.

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей отопления

- котельная Захарово СОШ - 38,852;

- котельная Захарово больница -2,403.

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии:

- котельная Захарово СОШ - 181,110Гкал;

- котельная Захарово больница - 21,331Гкал.

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды

- котельная Захарово СОШ - 72Гкал

- котельная Захарово больница -10Гкал.

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности

- котельная Захарово СОШ - 2061Гкал

- котельная Захарово больница -273Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления:

- котельная Захарово СОШ - 361м;

- котельная Захарово больница - 27м..

Тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Г орячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |  |  |
| 1 | 108 | 242 | 26,136 |
| 2 | 89 | 52 | 4,628 |
| 3 | 57 | 24 | 1,368 |
| 4 | 40 | 43 | 1,72 |
|  |  | 361 | 38,852 |
| котельная Захарово больница |  |  |  |
| 1 | 89 | 27 | 2,403 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,025м2/га;

плотность тепловой нагрузки - 0,175-0,23МВт/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей:

- котельная Захарово СОШ - 0,0167 м2/Гкал/ч.;

- котельная Захарово больница - 0,008 м2/Г кал/ч.

Потери	Табл.9

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час | Величина тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,22 | 76 | 1,2 | 5856 | 117,495 |
| 108 | 0,022 | 76 | 1,2 | 6288 | 12,616 |
| 89 | 0,03 | 69 | 1,2 | 5856 | 14,546 |
| 89 | 0,022 | 69 | 1,2 | 6288 | 11,454 |
| 57 | 0,024 | 56 | 1,2 | 5856 | 9,445 |
| 40 | 0,0434 | 51 | 1,2 | 5856 | 15,554 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 181,110 |
| котельная Захарово больница |  |  |  |  |  |
| 89 | 0,027 | 69 | 1,2 | 6288 | 14,057 |
| 89 | 0,015 | 69 | 1,2 | 5856 | 7,273 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 21,331 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии: - котельная Захарово СОШ -	0,236 м3/Г кал/ч.;

- котельная Захарово больница - 0,656 мЗ/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя:

- котельная Захарово СОШ - 65,09 кВтч/Г кал/ч.;

- котельная Захарово больница - 89,49 кВтч/Г кал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Г од ввода в эксплуатацию участка:

- котельная Захарово СОШ - 1962г.;

- котельная Захарово больница - 1986г.

Год последнего капитального ремонта участка - не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки	табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |
| 80 | 20 |
| 100 | 20 |
| 120 | 13 |
| котельная Захарово больница |  |
| 80 | 4 |

Краны

табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |
| 50 | 20 |
| 40 | 10 |
| 32 | 10 |
| котельная Захарово больница |  |
| 50 | 5 |
| 40 | 4 |
| 32 | 5 |

Тепловая нагрузка на котельную Табл.12

|  | V, м3 | Чот | d | Т оС Т вн, С | Т оС Т нв, С | Т оС Тср.г., С | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Захарово СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 1141,76 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,036 | 94,49 |

| Детский сад | 5211,96 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,108 | 354,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная школа | 4641,6 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,097 | 306,18 |
| Средняя школа | 18108,85 | 0,33 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,319 | 1009,08 |
| сельское поселение | 726,04 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,015 | 52,81 |
| Дом культуры | 3915 | 0,29 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,061 | 192,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,635 | 2009,483 |
| Итого по котельной школы |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 | 2009,483 |
| Котельная Захарово больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 182 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,006 | 15,06 |
| Больница | 2877 | 0,4 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,062 | 206,21 |
| Итого |  |  |  |  |  | -10,9 |  | 0,0682 | 221,273 |
| Итого по котельной |  |  |  |  |  |  |  | 0,0682 | 221,273 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.13

| Мощность котельных МУП "РЖ |  | КХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количеств о котлов | Производ ительнос ть котла МВТ | Общая теплопроизводитель ность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная с.Захарово СОШ | КВР - 0,7 | 1 | 0,7 | 1,28 |
| 2 |  | Энергия - 3 | 2 | 2 х 0,34 |  |
| 1 | Котельная Захарово больница | КВ - 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии:

- котельная Захарово СОШ - 0,635 Гкал/час;

- котельная Захарово больница - 0,0682 Гкал/час.

Резервы тепловой мощности источника тепловой энергии

- котельная Захарово СОШ - 0,645 Гкал/час;

- котельная Захарово больница - 0,132 Гкал/час.

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельным в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период на котельной Захаровской СОШ используются два котла. Третий котел стоит в резерве. В производственном процессе в отопительный период на котельной Захаровской больницы используется один котёл. Резервного котла нет.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.

Котельная Захарово СОШ	Таблица 14

| № п/п | Показатель | Факт 2012г. | Факт 2013год | факт 2014г. | План 2015г. | План 2016 г. | План 2017 г. | План 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2 512,31 | 1 974,67 | 2 363,51 | 2 315 | 2316,32 | 2316,3196 | 2316,3196 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 62,71 | 60,50 | 73,75 | 72 | 71,56 | 71,56324 | 71,56324 |
| 4 | Потери | 649,31 | 159,39 | 182,58 | 181 | 200,09 | 200,09235 | 200,09235 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1 800,29 | 1 754,78 | 2 107,18 | 2 061 | 2044,66 | 2044,664 | 2044,664 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1 800,29 | 1 754,78 | 2 107,18 | 2 061 | 2044,66 | 2044,664 | 2044,664 |

| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1 800,29 | 1 754,78 | 2 107,18 | 2 061 | 2044,66 | 2044,664 | 2044,664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1 800,29 | 1 728,64 | 2 107,18 | 2 009 | 1997,57 | 1997,5734 | 1997,5734 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение |  |  |  | 52 | 47,09 | 47,09059 | 47,09059 |

Котельная Захарово больница

| № п/п | Показатели | Факт 2012г. | Факт 2013год | факт 2014г. | план 2015г. | План 2016г. | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 232,33 | 228,10 | 317,25 | 304 | 251,14 | 251,14366 | 251,14366 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 7,45 | 6,95 | 7,74 | 10 | 7,57 | 7,567701 | 7,567701 |
| 4 | Потери | 6,38 | 22,23 | 88,23 | 21 | 27,36 | 27,355927 | 27,355927 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 218,50 | 198,93 | 221,27 | 273 | 216,22 | 216,22003 | 216,22003 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 218,50 | 198,93 | 221,27 | 273,07 | 216,22 | 216,22 | 216,22 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 218,50 | 198,93 | 221,27 | 273 | 216,2200285 | 216,22003 | 216,22003 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 218,50 | 198,43 | 221,27 | 221 | 216,2200285 | 216,22003 | 216,22003 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение |  |  |  | 51,80 |  | 0 | 0 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Захарово СОШ |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 2315 |
| Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о. | Гкал | 72 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 2061 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 181 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 2061 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 551,09 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 641,55 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 641,55 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 486,8 |

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Захарово больницы |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 304 |
| Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о. | Гкал | 10 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 273 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 21 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 273,07 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 72,37 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 84,25 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 84,25 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 179,04 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели:

- котельная Захарово СОШ на _139	% в 2013году, на 101 % в 2014 году;

- котельная Захарово больница 132	% в 2013году, на 126% в 2014 году.

Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Табл.16

Котельная Захарово СОШ - котельная Захарово СОШ - 0,6347 Г кал/час;

- котельная Захарово больница - 0,0682 Гкал/час.

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г. | Факт 2013г. | План 2014г. | Факт 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 540,1 | 751,3 | 648,7 | 655,1 | 641,5 | 642,04 | 642,04 | 642,04 |
| уголь | тут | 463,94 | 418,2 | 557,23 | 562,73 | 551,0 | 551,5 | 551,5 | 551,5 |

Котельная Захарово больница

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г. | Факт 2013г. | План 2014г. | Факт 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | т | 63,09 | 83,9 | 69,64 | 87,9 | 84,25 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |

| потреблено топлива, в т.ч. уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | тут | 54,19 | 46,71 | 59,82 | 75,51 | 72,37 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Табл.17

Котельная Захарово СОШ

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 |

Котельная Захарово больница

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельных. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат

на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч. Котельная Захарово СОШ

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 72,331 | 72,331 | 72,331 | 72,331 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 72,331 | 72,331 | 72,331 | 72,331 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |

Котельная Захарово больница

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 26,938 | 26,938 | 26,938 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 26,938 | 26,938 | 26,938 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

Котельная Захарово СОШ

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 597,3 | 597,3 | 597,3 |
| Поднято холодной воды | 597,3 | 597,3 | 597,3 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 597,3 | 597,3 | 597,3 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: |  |  |  |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |

Котельная Захарово больница

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 179 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Поднято холодной воды | 179 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 179 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: |  |  |  |  |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  |

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения

Котельная Захарово СОШ

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 2 301 302 | 1 768 692 | 2 158 582 | 2 080 551 | 1 815 793 | 3 178 273 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 50 525 | 79 832 | 318 794 | 103 609 | 81 958 | 348 308 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 21 186 | 49 085 | 287 897 |  | 50 392 | 311864 |
| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 29 339 | 30 747 | 30 897 |  | 31 566 | 36 444 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 29 339 | 30 747 | 30 897 |  | 31 566 | 36 444 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 133 257,15 | 1 186 520,24 | 887 252,82 | 903 174,15 | 1 218 117 | 1 521 541 |
| I.3.1 | численность | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 17 170,56 | 17 977,58 | 18 484,43 | 15 052,90 | 18 456,32 | 23 481 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 611 169 | 837 194 |  | 81 389 | 898 564 | 236 231 |

| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 611 169 | 837 194 |  | 81 389 | 898 564 | 236 231 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 611169 | 837 194 |  | 81 389 | 898 564 | 236 231 |
| I.4.2 | иные работы и услуги производственного характера |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.5 | Расходы на содержание аварийно- дисптчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| I.5.1 | затраты на оплату труда | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| I.5.2 | численность, чел. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| I.5.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 286 178 | 287 334 | 446 893 | 422 243 | 294 985 | 443 800 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 232 479,73 | 229 705,51 | 191 257,47 | 215 355,94 | 235 823 | 301 534 |
| I.6.2 | численность, чел. | 1,28 | 1,21 | 0,98 | 1,19 | 1,21 | 1,06 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 23 659 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 220 172 | 215 006 | 505 642 | 570 137 | 220 732 | 638 867 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 178 687,74 | 176 555,43 | 422 486,51 | 475 949,80 | 181 257 | 409 833 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,92 | 0,87 | 1,22 | 1 | 0,87 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 32 424 |
| I.8 | Арендная или концессионная плата |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.9 | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации) |  |  |  |  |  |  |
| I.10.1 | Соответствие величины операционных расходов | истина | истина |  |  | истина |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 802 587 | 1 375 278 | 760 621 | 579 258 | 1 273 837 | 881 347 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |

| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 72 642 | 73 178 |  |  | 100 009 | 85 430 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 54 738 | 57 365 |  |  | 85 430 | 85 430 |
| II.3.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3 | иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 17 905 | 15 813 |  |  | 14 579 |  |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 17 905 | 15 813 |  |  | 14 579 |  |
| II.3.3.3 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.4 | транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.5 | водный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.6 | прочие налоги |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 510 841,94 | 527 533,63 | 571 007,95 | 523 785,97 | 541 581,85 | 740 445,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 386 669,37 | 404 842,83 | 385 820,23 | 314 785,00 | 415 623,79 | 520 367 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 70 208,88 | 69 371,06 | 59 122,91 | 65 792,17 | 71 218,42 | 91 063 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 53 963,70 | 53 319,74 | 126 064,81 | 143 208,80 | 54 739,64 | 123 770 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 096 | 5 096 | 55 473 | 55 473 | 55 473 | 55 473 |

| II.7.1 | Амортизация основных средств | 5 096 | 5 096 | 55 473 | 55 473 | 55 473 | 55 473 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 70 987 |  | 55 979 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 23 537 |  | 18 599 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 47 451 |  | 37 379 |  |
| II.11 | Налог на прибыль | 214 007 | 117 853 | 63 153 |  | 174 858 |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 651 618 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 651 618 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.2 | экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| II.12.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| II.12.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 395 201 | 2 657816 | #ССЫЛКА! | 1 944 514 | 2 372 745 | 2 565 193 |
| III.1 | Топливо | 825 716 | 2 048 096 | 1 239518 | 1 362 488 | 1 704 527 | 1 894 725 |
| III.1.1 | Уголь | 1 436 885 | 2 048 096 | 1 239518 | 1 362 488 | 1 704 527 | 1 894 725 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 682,04 | 855,54 | 681,99 | 676,25 | 857,95 | 750 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 106,73 | 2 393,92 | 1 817,51 | 2 014,77 | 1 986,75 | 2 526 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 896,08 | 978,56 | 574,83 | 600,39 | 1 047,34 | 1 260,77 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 585,88 | 577,49 | 550,95 |  | 579,11 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 3 546,55 | 2 249,79 |  | 2 943,34 |  |

| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 556 086 | 590 938 | #ССЫЛКА! | 582 026 | 651 268 | 651 184 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 | #ССЫЛКА! | 582 026 | 651 268 | 651 184 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,11 | 4,83 | 5,52 | 5,52 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 0,00 | 0,00 | #ССЫЛКА! | 120 500,00 | 117 968,14 | 117 968 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 556 086 | 590 938 | 523 891 |  | 0 |  |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,32 | 4,59 | 4,48 |  | 4,74 |  |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 128 736,40 | 128 736,40 | 116 900,00 |  | 0,00 |  |
| III.3.1.2.5 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.5.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.5.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.7.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода | 13 399 | 18 781 | 13 838 |  | 16 950 | 19 284 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 486,81 | 486,81 | 486,81 |  | 492,74 | 493 |
| IV | Прибыль | 1 070 033 | 589 263 |  |  | 699 431 | 0 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 569 124 | 6 391 049 | #ССЫЛКА! | 4 604 324 | 5 268 408 | 6 624 814 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

Котельная Захарово больница

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |

| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 319 337 | 1 295 081 | 952 742 | 1 006 292 | 1 329 569 | 1 992 270 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 146 265 | 74 120 | 54 093 | 35 239 | 76 094 | 90 946 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 124 211 | 51 007 | 30 238 |  | 52 365 | 56 592 |
| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 22 054 | 23 113 | 23 855 |  | 23 728 | 34 354 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 22 054 | 23 113 | 23 855 |  | 23 728 | 34 354 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 754 199,16 | 789 646,52 | 433 381,31 | 476 620,42 | 810 675 | 1 023 367 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 15 712,48 | 16 450,97 | 9 028,78 | 9 929,59 | 16 889,06 | 22 627 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 81 889 | 89 564 |  |  | 94 290 | 8 007 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 81 889 | 89 564 |  |  | 94 290 | 8 007 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 81 889 | 89 564 |  |  | 94 290 | 8 007 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 190 456 | 288 225 | 218 286 | 200 165 | 295 900 | 296 715 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 154 718,65 | 230 417,84 | 93 420,29 | 102 089,77 | 236 554 | 213 425 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,85 | 1,21 | 0,48 | 0,56 | 1,21 | 0,69 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 146 528 | 143 090 | 246 982 | 294 268 | 146 900 | 573 235 |

| I.7.1 | затраты на оплату труда | 118 919,30 | 117 500,21 | 206 364,81 | 245 654,84 | 120 629 | 374 036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 1 | 0,58 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| II | Неподконтрольные расходы | 385 239 | 489 996 | 295 801 | 273 294 | 440 673 | 563 110 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 11 358 | 11 903 |  |  | 14 245 | 14 245 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 11 358 | 11 903 |  |  | 14 245 | 14 245 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 344 345,77 | 379 078,60 | 243 475,54 | 273 294,36 | 389 173,46 | 548 865,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 261 707,11 | 274 007,34 | 153 020,04 | 168 190,27 | 281 304,16 | 371 451 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 46 725,03 | 69 586,19 | 28 878,76 | 31 188,86 | 71 439,27 | 64 454 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 35 913,63 | 35 485,06 | 61 576,73 | 73 915,23 | 36 430,03 | 112 959 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 221 365 | 336 599 | 178 151 | 190 704 | 212 514 | 260 103 |
| III.1 | Топливо | 108 439 | 216 585 | 144 180 | 155 862 | 176 213 | 222 387 |
| III.1.1 | Уголь | 190 328 | 216 585 | 144 180 | 155 862 | 176 213 | 222 387 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 89,57 | 89,74 | 89,52 | 85,43 | 87,21 | 87 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 124,89 | 2 413,35 | 1 610,59 | 1 824,44 | 2 020,64 | 2 550 |

| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 914,24 | 997,99 | 331,74 | 405,96 | 1 081,23 | 1 057,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 107 998 | 113 106 | 28 881 | 34 842 | 29 739 | 30 250 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 107 998 | 113 106 | 28 881 | 34 842 | 29 739 | 30 250 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,20 | 5,42 | 5,52 | 4,70 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 21 136,80 | 21 136,80 | 5 554,00 | 6 433,00 | 5 386,72 | 6 435 |
| III.4 | Холодная вода | 4 928 | 6 907 | 5 089 |  | 6 562 | 7 466 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 179,04 | 179,04 | 179,04 |  | 190,77 | 191 |
| IV | Прибыль | 147 676 | 159 654 |  |  | 0 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 073 617 | 2 281 331 | 1 426 694 | 1 470 291 | 2 211 961 | 2 815 483 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 43%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем на 150 %. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью -

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№______ от _____________2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с. Конкино котельная СОШ Красночикойского муниципального округ

Забайкальского края до 2041 года

С.Конкино котельная СОШ

Согласована

L=61

0=50

L=61

2

L=53

0=89

L=4

0=50

3

4

Схема теплотрассы с. Конкино «СОШ»

7

L=2

0=89

L=27

0=89

* *

L=37

0=50

L=52

0=50

| 40 |  |
| --- | --- |
|  | вЖц |
| л . |  |

| ' ’JL | L=23 |
| --- | --- |
| 5 | 0=50 |
| ^ 6 V |  |

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Конкино котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№ _____ от _________2026 г.

ft-

Jftf

т

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

- Котельная

- Школа

- Дом культуры

- Старая школа

- Администрация СП

- ФАП

- Гараж

- Жилой дом

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

    - Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».

    - Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график.

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ».

  - Баланс электрической энергии.

  - Баланс теплоносителя.

- Затраты и необходимая валовая выручка.

- Услуги и тарифы.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Конкинская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).

- Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | тыс. га | 122,735 |
| Численность населения | чел. | 548 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 7,3 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 5,7 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 1,6 |

| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,06 |
| --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Конкинской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Горная 2, с. Конкино. Котельная с тепловой мощностью - 0,726 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты438 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода -подачи тепловой энергии (теплоносителя) для отопления потребителей и один трубопровод для подачи холодной воды.Система отопления открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии в системе отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244- 257 дней в год.

Взоне централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществляется деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры - одноэтажные деревянные здания.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

2

предприятием, присоединено 5общественных зданий общей площадью 1,5 тыс. м и жилой дом. Отапливаемый объем составляет - 5112,5 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2.Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Конкинская котельная | с. Конкино, ул. Г орная 2 | 0,624 |

    - Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,624 Г кал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,624 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,12 Гкал/ч.

Таблица 3. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Конкинская котельная | с. Конкино ,ул. Г орная 2 | 0,624 | 0,12 |

2.3.3.Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;
Таблица 4.Типы используемых котлоагрегатов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкинская котельная | Универсал - 6 | 3 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);
Таблица 5.Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Количество котлов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкинская котельная | Универсал-6 | 3 | 1971 | 47 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 6. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкинская котельная | Универсал -6 | 3 | Нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток, запас 8 тонн;

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду;

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует;

- Общая установленная электрическая мощность электрооборудования.

2.3.4. Электрическая мощность электрооборудования

|  | Наименование оборудования | Марка оборудовали я | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность , кВт | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 24 | 257 | 6168 | 27 756 |
|  | Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 0 | 257 | 0 | 0 |

|  | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 1 | 257 | 257 | 617 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение котельной |  | 0,1 | 3 | 0,8 | 0,24 | 10 | 257 | 2570 | 617 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,125 | 2 | 1 | 0,25 | 8 | 257 | 2056 | 514 |
|  | Итого по котельной с. Конкино |  |  |  |  |  |  |  | НН | 29 504 |

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации ю котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийноготоплива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют.Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8. Расчет температуры воды на "подаче" и на температурный график отопления

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | QP= | 0,004790 | Гкал/час |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^вр | 18 | °С |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | ^нр | -37 | °С |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | trip | 70 | °С |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | top | 57 | °С |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |
| 7 | Температура наружного воздуха | t„= | -10 | °с |

"обратке» в зависимости от температуры наружного воздуха и

Температурный график
отопления

80,0

75.0

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха -tH, С

| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час |  | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | 1п= | 48,4 | °C | ^= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | t„= | 41,8 | °C | ъ= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tBp)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tвp)*q(1/1+n)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01 -85

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится Зкотлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровняключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям.Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной - 13500 м2;

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175 -0,23 МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей отепления - 15,51 м2;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 106,62 Гкал;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 13,02 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности- 372 Гкал.

2.4.1.Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 229,8м.,

Горячее водоснабжение - открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная.

Тип изоляции - шлак.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.

Таблица 9. Зона действия котельной

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, к м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 0,08 | 7,12 |
| 2 | 57 | 0,1338 | 7,6266 |
| 3 | 48 | 0,016 | 0,768 |
|  | Итого | 229,8 | 15,5146 |

Плотность застройки в зоне действия котельной - 0,1м2/га;

Плотность тепловой нагрузки - 0,003 Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,0001 м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 101Гкал/ч.

Таблица 10. Потери

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час | Величина тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкинская котельная |  |  |  |  |  |
| 89 | 0,08 | 69 | 1,25 | 6 1 68 | 42,559 |
| 57 | 0,1338 | 56 | 1,25 | 6 168 | 57,769 |
| 48 | 0,016 | 51 | 1,25 | 6 168 | 6,291 |
| Итого |  |  |  |  | 106,620 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,6м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 95,4кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной -13,021Гкал.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Г од ввода в эксплуатацию участка - 1971г.;

Г од последнего капитального ремонта участка-не проводилось; Материал трубопровода участка- стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры.

Таблица 11. Задвижки

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 50 | 4 |
| 80 | 12 |
| 100 | 4 |

Таблица 12. Краны

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 2 |

Таблица 13. Тепловая нагрузка на котельную

|  | Конкинская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | -О о н | & | Твн, оС | Т оС Т нв, С | гр о Т ср.г., С | По, час | Очас, Г кал/ча с | Оот, Г кал/ год |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа | 2929 | 0,39 | 0,92 | 18 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,060 | 196,70 |
|  | старая школа |  | 0,39 | 0 | 18 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,000 | 0,00 |
|  | сельская администрация, ФАП | 601,9 | 0,43 | 0,92 | 18 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,014 | 44,57 |
|  | ФАП | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автогараж | 580 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,018 | 50,56 |
|  | дом культуры итого | 800 | 0,37 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,015 | 47,44 339,27 |

| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/д | 201,6 | 0,82 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 30,44 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 30,44 |

Всего по котельной реализация тепла -369,7 Гкал.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 14. Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ"

| Мощность котельных М |  | [УП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Конкинская котельная | Универсал - 6 | 3 | 0,242 | 0,624 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,12 Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии- 0,5 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 г.) | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные |  |  |  |  |  |

|  | показатели, Г кал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 491,65 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 13,02 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| 4 | Потери | 106,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 139,62 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 372,01 | 344,61 | 344,61 | 344,61 | 344,61 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 382 | 322,58 | 322,58 | 322,58 | 322,58 |
| 5.2.1 | населению | 31,11 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | 30,14 |
| 5.2.2.1 | на отопление | 30,44 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 340,9 | 314,47 | 314,47 | 314,47 | 314,47 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 339,27 | 312,82 | 312,82 | 312,82 | 312,82 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |

Число часов использования установленной мощности -6168 час;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения - 0,675

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля - 4725 Гкал:

Таблица 16.Годовой и максимально-расчетный расход топлива

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с.Конкино |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 496,3 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 12,06 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 139,62 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 344,61 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 118,17 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 172,33 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 172,33 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 195,86 |

Таблица 17. Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели в 1,5раза

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 274,68 | 172,33 | 172,33 | 172,33 | 172,33 | 172,33 | 172,33 |
| 116,3 | тут | 185,4 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |

Фактический расход угля выше плана практически на 60 %. Необходимо провести модернизацию котельного оборудования и капитальный ремонт теплотрасс.

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Таблица 18. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

2.9. Баланс электрической энергии

Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 28,9 | 27,9 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 28,9 | 27,9 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

Работа над экономией расхода электроэнергии ведется постоянно, фактические показатели ниже плана, что положительно влияет на затратную часть котельной.

2.10. Баланс теплоносителя

Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| установления по нормативам, в т.ч: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| на горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

При котельной имеется своя скважина. Расход воды осуществляется на собственные нужды котельной и на подачу воды потребителям.

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка котельной Конкино установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением производства тепла.

Таблица 21. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Конкинской котельной

| № п/п | Наименование статьи | Фактические данные за 2017 год | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1157 454 | 1 841 779 | 1 885 738 | 1 941 762 | 1 999 449 | 2 058 851 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 66 630 | 233 469 | 239 041 | 246 143 | 253 455 | 260 985 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 40 028 | 207 498 | 212 450 | 218 762 | 225 261 | 231 953 |
| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 26 602 | 25 971 | 26 591 | 27 381 | 28 194 | 29 032 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 24 373 | 25 971 | 26 591 | 27 381 | 28 194 | 29 032 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 2 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.2.1 | текущий ремонт | 4 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 566 789,29 | 1 088 141,45 | 1 114113 | 1 147 212 | 1 181 295 | 1 216 390 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 11 808,11 | 20 150,77 | 20 631,72 | 21 244,67 | 21 875,83 | 22 525,73 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 | 37 113 | 37 998 | 39 127 | 40 290 | 41 487 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 0 | 37 113 | 37 998 | 39 127 | 40 290 | 41 487 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) |  | 37 113 | 37 998 | 39 127 | 40 290 | 41 487 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 180 621 | 244 364 | 250 197 | 257 630 | 265 284 | 273 165 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 119 954,59 | 215 160,62 | 220 296,05 | 226 840,80 | 233 579,99 | 240 519,40 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,58 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 17 376,76 | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 338 714 | 238 692 | 244 389 | 251 650 | 259 126 | 266 824 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 298 193,37 | 190 014,62 | 194 549,87 | 200 329,73 | 206 281,31 | 212 409,70 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 40 484,75 | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| I.10.1 | Соответствие величины операционных расходов |  | истина | истина | истина | истина | истина |
| II | Неподконтрольные расходы | 485 804 | 599 513 | 614 862 | 633 713 | 653 281 | 673 560 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 325 147,96 | 491 480,88 | 503 211,49 | 518 161,35 | 533 555,36 | 549 406,70 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 198 777,75 | 367 697,19 | 376 473 | 387 658 | 399 175 | 411034 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 36 646,64 | 66 399,27 | 67 984,08 | 70 003,81 | 72 083,55 | 74 225,07 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 89 723,57 | 57 384,42 | 392,15 | 60 499,58 | 62 296,96 | 64 147,73 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 83 942 | 73 846 | 76 246 | 78 731 | 81 432 | 84 328 |
| II.10.1 | косвенные АР | 12 121 | 13 027 | 13 261 | 13 502 | 13 750 | 14 006 |
| II.10.2 | косвенные РР | 71 820 | 60 819 | 62 985 | 65 229 | 67 682 | 70 323 |
| II.11 | Налог на прибыль | 76 715 |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 34 186 | 35 404 | 36 820 | 38 293 | 39 825 |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 34 186 | 35 404 | 36 820 | 38 293 | 39 825 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 682 269 | 748 456 | 774 283 | 801 245 | 831 061 | 863 688 |
| III.1 | Топливо | 519 958 | 578 286 | 599 014 | 620 707 | 645 076 | 672 070 |
| III.1.1 | Уголь | 519 958 | 578 286 | 599 014 | 620 707 | 645 076 | 672 070 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 97,05 | 172,33 | 172,33 | 172,33 | 172,33 | 172,33 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 5 357,63 | 3 355,72 | 3 476,00 | 3 601,88 | 3 743,29 | 3 899,93 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 3 960,55 | 1 863,07 | 1 922,67 | 1 986,22 | 2 059,87 | 2 144,59 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 77,22 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 6 733,11 | 4 893,75 | 5 069,17 | 5 252,75 | 5 458,97 | 5 687,40 |

| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 156 666 | 162 497 | 167 372 | 172 393 | 177 565 | 182 892 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 156 666 | 162 497 | 167 372 | 172 393 | 177 565 | 182 892 |
| 111.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,42 | 5,51 | 5,67 | 5,84 | 6,02 | 6,20 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 28 922 | 29 504 | 29 504 | 29 504 | 29 504 | 29 504 |
| III.4 | Холодная вода | 5 645 | 7 673 | 7 897 | 8 144 | 8 420 | 8 727 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 28,82 | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 195,86 | 195,86 | 195,86 | 195,86 | 195,86 | 195,86 |
| IV | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль |  | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| VI | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 325 527 | 3 189 748 | 3 274 883 | 3 376 719 | 3 483 791 | 3 596 099 |

- Услуги и тарифы

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

2019 год - 1 полугодие - 6861,6 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 7159,39 руб./Гкал.

2020г. год - 1 полугодие - 7159,39 руб./Гкал. 2 - полугодие - 7470,11 руб./Гкал.

2021год - 1 полугодие - 7470,11 руб./Гкал. 2 - полугодие - 7794,32 руб./Гкал.

2022г. год - 1 полугодие - 7794,32 руб./Гкал. 2 - полугодие - 8132,59 руб./Гкал.

2023г. год - 1 полугодие - 8132,59 руб./Гкал. 2 - полугодие - 8485,54 руб./Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из выше указанных показателей следует, что на данный котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналам учета основных средств составляет 100%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- Направления развития теплоснабжения поселения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящей в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:

- Установка нового котла, вентилятора;

- Установка новых насосов малой мощности;

- Установка дымососа;

- Установка циклона;

- Строительство новой теплотрассы протяженностью;

- Приобретение водоподготовки;

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надежность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании в теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Коротково Красночикойского муниципального округа
2026 - 2041 гг.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от _________2026 г.

Схема теплоснабжения МУЛ «РЖКХ» сельского поселения «Коротковское» муниципального района «Красночиойский

район» Забайкальского края

#

до 2040 года

Согласована

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

- Котельная

- Насосная

- Водонапорная башня

- Детский сад

- Школа

- Авто гараж

- Интернат

- Авто гараж

ГРАНИЦЕЙ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА В ТЕПЛОВОМ КОЛОДЦЕ

Схема теплотрассы с. Коротково котельная «СОШ»

Приложение 1
к схеме теплоснабжения
с/п «Коротковское», утверждённой
постановлением администрации
МР «Красночикойский район»

№ 722 от 23.10.2019 г.

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Коротковское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Коротковское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 880,551 |
| Численность населения | Чел. | 1,452 |

| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| --- | --- | --- |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 28,06 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 24,88 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,18 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,01 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Коротковское» действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Советская 150, с. Коротково. Котельная с тепловой мощностью - 1,6 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1697 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и детского дома- двухэтажные кирпичные здания.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 3183,16 м . Отапливаемый объем составляет - 20356,37м3. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, начальной школы, детского дома, гаража и бани детского дома.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

Наименование котельной

Место расположения

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Коротковская котельная | с. Коротково ул. Советская 150 | 1,6 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,6 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,67 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - _0,403Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующих предприятий.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Коротковская котельная | с. Коротково ул. Советская 150 | 1, 6 | 0,403 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие

пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школа-1949,15 м2

- начальная школа 4794,125 м2

- детский дом 592,09 м2

- баня 14,08 м2

- гараж 132,5 м2

- гараж 15,91 м3

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов; таблица 3

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коротковская котельная | КВр-0,7 | 1 |
| 2 |  | котел «Энергия» | 1 |
| 3 |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | коли чест во котл ов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коротковская котельная | КВр-0,7 | 1 | 2012 | 10 |
| 2 |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 | 2019 | 10 |
| 3 |  | Котел «Энергия» | 1 | 1980 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Коротковской СОШ | КВр-0,7 | 1 | 2018 |
| 2 |  | «Энергия» | 1 | 2015 |
| 3 |  | Котел КВр- 0,8 (0,7 кал/ч) | 1 |  |

- . Наличие аварийного запаса топлива 42,9 т.; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя): отсутствует.

- Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная школы с.Коротково | Марка оборудовани я | Установленна я мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спрос а | Расчетна я мощность, кВ | Число часов работ ы в сутки | Число рабочи х суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии , кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 45/55 | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 24 | 244 | 5856 | 38650 |
| 2 | Насос сетевой (резерв) | К 45/55 | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 3 | Насос сетевой (резерв) | К-100-80-160а | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 4 | Дымосос котла № 1,2,3, |  | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 5 | Дымосос котла № 4 |  | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 24 | 244 | 5856 | 26352 |
| 6 | Вентилятор поддува котла №1 |  | 5,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 7 | Вентилятор поддува котла №2 |  | 5,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 8 | Вентилятор поддува котла №3 |  | 5,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 8 | 244 | 1952 | 4685 |
| 9 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1 | 244 | 244 | 1074 |
| 10 | Освещение котельной |  | 0,1 | 5 | 0,95 | 0,47 | 12 | 244 | 2928 | 1376 |
| 11 | Освещение склада угля |  | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 8 | 244 | 1952 | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72331 |

- Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 7

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

Исходные данные

| Обозна | Значени |
| --- | --- |
| чения | я |

Ед.

изм.

Температурный график
отопления

| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | м о. О | 0,00479 0 | Гкал/ча с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^р | 18 | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | ^р= | -37 | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^р= | 70 | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | ^р- | 57 | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | 1н- | -10 | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн- | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °С | ^= | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 | Температура воды | tQ- | 41,8 | °С | tc= | 61, | 57,0 | 56, | 53, | 50, | 47, | 44, | 41, | 38, | 35, |

1 на "обратке"	1	0	3	6	7	8	8	5	1

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - отн осительный тепловой поток	Разработан на основ е МДК 4-05.2004

tn = tBp + 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07 .-86, СНиП 2.04.01-85.

to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4 чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

- Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия 28028м2,

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей - 74,58;

- Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 430 Гкал;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - отсутствует;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды -45Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1697 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 617 м.,

Г орячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 237 | 37,68 |
| 2 | 108 | 240 | 25,92 |
| 3 | 57 | 140 | 7,98 |
|  | итого | 617 | 71,58 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,03м2/га; плотность тепловой нагрузки - 0,002Г кал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,042 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 365 Гкал/ч.

Потери	Табл.9

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с. Коротково |  |  |  |  |  |
| 159 0,237 |  | 94 | 1,2 | 6288 | 168,1 |
| 108 | 0,24 | 76 | 1,2 | 6288 | 137,6 |
| 57 | 0,14 | 56 | 1,2 | 6288 | 59,15 |
| Итого: | 0,661 |  |  |  | 364,89 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,43 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 56,20 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 50 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Г од ввода в эксплуатацию участка 1980г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - 2013г.;

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры.
Задвижки

табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 18 |
| 100 | 18 |
| 120 | 4 |
| Краны | табл.11 |
| диаметр | количество |
| 50 | 20 |
| 40 | 20 |
| 32 | 10 |
| 15 | 10 |
| 20 | 10 |

Тепловая нагрузка на котельную Табл.12

| Коротковская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | V, м3 | Чот | d | Т оС Т вн, С | Т оС Т нв, С | Т оС Тср.г., С | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | 13644,05 | 033 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,240 | 761,56 |
| Начальная школа | 1917,65 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,040 | 126,50 |
| Детдом | 4144,67 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6288 | 0,085 | 282,22 |
| Баня | 56,35 | 0,28 | 0,92 | 25 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,001 | 3,20 |
| Гараж | 530 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,017 | 43,86 |
| Гараж | 63,65 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,002 | 5,27 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,3833 | 1217,348 |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня | 421,35 | 1,05 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,020 | 49,82 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0199 | 49,816 |
| Итого по котельной с. Коротково |  |  |  |  |  |  |  | 0,4032 | 1267,164 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла. Табл.13

Мощность Коротковской котельной, Красночикойского МУП "РЖКХ"

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количе ство котлов | Производи тельность котла МВТ | Общая теплопроизво дительность котельной Г кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | КВр-0,7 | 1 | 0,7 | 1,184 |
| 2 | Коротковской | Энергия | 1 | 0,242 |  |
| 3 | СОШ | Универсал | 1 | 0,242 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии - 0,403Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,781кал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г. Таблица 14

Котельная Коротковской СОШ

| № п/п | Показатель | Факт 2012 год | Факт 2013 год | Факт 2014 год | План 2015г. | План 2016г. | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1 817,81 | 1 741,35 | 1 578,90 | 1 697 | 1762,87 | 1762,87 | 1762,8715 |

| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 43,09 | 43,15 | 44,35 | 45 | 45,06 | 45,06 | 45,063523 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Потери | 474,25 | 437,76 | 267,38 | 365 | 430,28 | 430,28 | 430,27871 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1 300,47 | 1 260,43 | 1 267,16 | 1 287 | 1287,53 | 1287,53 | 1287,5292 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1 300,47 | 1 260,43 | 1 267,16 | 1 287 | 1287,53 | 1287,53 | 1287,529 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное произодственное потребление | 52,47 | 51,04 | 49,82 | 50 | 49,82 | 49,82 | 49,815842 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1 248,00 | 1 209,39 | 1 217,35 | 1 237,35 | 1237,71 | 1237,71 | 1237,7134 |
| 5.2.3. 1 | в т.ч. отопление | 1 248,00 | 1 181,94 | 1 217,35 | 1 217 | 1215,70 | 1215,70 | 1215,6998 |
| 5.2.4. 2 | горячее водоснабжение |  |  |  | 20,00 | 22,01 | 22,01 | 22,0136 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения - _0,859_.

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013

Г одовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с, Крроткдво |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1697 |
| Расход тепла на собственные нужды кот, 3,5% от п.о. | Гкал | 45 |
| Отпусктепла с коллекторов | Гкал | 1287 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 365 |
| Полезный отпусктеплоэнергии, всего | Гкал | 1287 |

| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,1 |
| --- | --- | --- |
| Расход условного топлива | тут/ год | 403,9 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 470,3 |
| уголь Зашуланскуй | Эк=0,859 | 470,3 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 |  |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии равен плановым показателям расхода угля. Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013 г. | Факт 2014г | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 475 | 468 | 437,6 | 484 | 470,3 | 488,6 | 488,6 | 488,6 |
| уголь | тут | 408 | 402 | 376 | 415 | 403,9 | 419,7 | 419,7 | 419,7 |

| уголь | тут | 260,3 | 375,9 | 403,9 | 419,7 | 419,7 | 419,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых

потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Табл.17

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 68,886 | 67,320 | 72,331 | 69,574 | 69,574 | 69,574 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 68,886 | 67,320 | 72,331 | 69,574 | 69,574 | 69,574 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

Баланс теплоносителя отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м3

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  | 527,4 | 668,9 | 772,2 | 772,2 | 772,2 |
| Поднято холодной воды |  | 527,4 | 668,9 | 772,2 | 772,2 | 772,2 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии |  | 527,4 | 553,9 | 657,2 | 657,2 | 657,2 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  | - | - | - | - | - |
| установленная по нормативам, в т. ч: |  | - | - | - | - | - |
| на горячее водоснабжение |  | - | 115 | 115- | 115 | 115 |
| фактическая |  | - | - | - | - | - |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Г кал/ч |  |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Коротковской котельной

| № п/п | Показатель | Факт 2012 год | Факт 2013 год | Факт 2014 год | План 2015г. | План 2016г. | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Прямые затраты, всего | 1 915 778 | 2 073 941 | 2042200,9 | 3 068 797 | 4566284,46 | 4790032,4 | 5024744 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | вода на технологические цели |  |  | 12 523 | 13 837 | 31335,9147 | 32871,375 | 34482,072 |
| 1.1.1 | тариф на воду (руб./м3) |  |  | 26,78 | 24,98 | 47,7 | 50,0 | 52,463958 |
| 1.1.2 | объем воды (м3) |  |  | 527,41 | 553,99 | 657,25 | 657,25258 | 657,25258 |
| 1.2 | энергия на технологические цели по уровням напряжения | 213 854 | 281 348 | 323 927 | 316 440 | 409750,6863 | 429828,47 | 450890,07 |
| 1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 213 854 | 281 348 | 323 927 | 316 440 | 409750,6863 | 429828,47 | 450890,07 |
| 1.2.1. 1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 3,10 | 4,08 | 4,81 | 4,37 | 5,889460669 | 6,1780442 | 6,4807684 |
| 1.2.1. 2 | объем энергии (кВт.ч) | 68 985,00 | 68 880,00 | 67 320,00 | 72 331,36 | 69 574 | 69573,55 | 69573,55 |
| 1.3 | топливо на технологические цели | 484 703 | 525 122 | 498 872 | 542 039 | 658278,1916 | 690533,82 | 724369,98 |
| 1.3.1 | уголь | 484 703 | 525 122 | 498 872 | 542 039 | 658278,1916 | 690533,82 | 724369,98 |
| 1.3.1. 1 | Цена топлива (руб./тнт), в том числе | 1 090,69 | 1 122,54 | 1 139,91 | 1 152,54 | 1347,170582 | 1413,1819 | 1482,4279 |
| 1.3.1. 3 | Объем топлива (тнт) | 444,40 | 467,80 | 437,64 | 470,30 | 488,64 | 488,63759 | 488,63759 |
| 1.3.1. 4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,56 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| 1.3.1. 5 | Цена топлива (руб./тут), в том числе | 1 269,72 | 2 016,41 | 1327,01659 | 1341,725696 | 1568,301027 | 1645,14778 | 1725,76 |
| 1.3.1. 7 | Объем топлива (тут) | 381,74 | 260,42 | 375,94 | 403,99 | 419,7396929 | 419,73969 | 419,73969 |
| 1.4 | материалы | 27 620 | 33 594 | 50 245 | 114 523 | 175033 | 183609,62 | 192606,49 |
| 1.5 | затраты на оплату труда | 732 982 | 661 794 | 580 364 | 1 218 975 | 1 903 752,77 | 1997036,7 | 2094891,5 |
| 1.5.1 | численность, чел. | 5,90 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 6,103360966 | 6,103361 | 6,103361 |
| 1.5.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 10 352,85 | 12 605,60 | 9 672,74 | 18 469,32 | 25993,22981 | 27266,898 | 28602,976 |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | 220 763 | 209 231 | 190 616 | 385 971 | 689158,5028 | 722927,27 | 758350,71 |
| 1.7 | амортизация основных средств | 4 352 | 51 461 | 60 883 | 68 208 | 68207,6085 | 71549,781 | 75055,721 |
| 1.8 | работы и услуги производственного характера | 231 505 | 311 391 | 319311 | 372 670 | 590 242 | 619164,33 | 649503,38 |
| 1.8.1 | в т.ч. транспортные услуги | 231 505 | 311 391 | 319311 | 372 670 | 590 242 | 619164,33 | 649503,38 |
| 1.8.2 | из них доставка угля (авто) | 231 505 | 297 650 | 313 276 | 329 421 | 499 570 | 524049,41 | 549727,83 |
| 1.8.2. 1 | Цена топлива (руб./тнт) | 520,94 | 636,28 | 715,83 | 700,45 | 1022,374174 | 1072,4705 | 1125,0216 |

| 1.8.2. 2 | Объем топлива (тнт) | 444,40 | 467,80 | 437,64 | 470,30 | 488,64 | 488,63759 | 488,63759 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.3 | вывоз шлака |  |  |  | 14 474 | 15 107 | 15847,596 | 16624,128 |
| 1.8.4 | прочие транспортные услуги |  | 13 741 | 6 035 | 28 775 | 75564,65956 | 79267,328 | 83151,427 |
| 1.9 | охрана труда |  |  | 5 458 | 24 250 | 40525,33333 | 42511,075 | 44594,117 |
| 2 | Цеховые расходы | 285 045 | 261 945 | 318 119 | 267 883 | 648886,4427 | 680681,88 | 714035,29 |
| 2.1 | затраты на оплату труда | 121 193 | 109 467 | 125 593 | 152 477 | 343688,7325 | 360529,48 | 378195,42 |
| 2.1.1 | численность, чел. | 1,39 | 0,77 | 1,058 | 0,89 | 1,295314464 | 1,2953145 | 1,2953145 |
| 2.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 7 256,29 | 11 821,00 | 9 888 | 14 279,65 | 22 111,02 | 23194,463 | 24330,992 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 36 600 | 32 795 | 38 779 | 46 809 | 107926,9298 | 113215,35 | 118762,9 |
| 4 | Общепроизводственные расходы | 12 577 | 8 710 | 6 451 | 36 146 | 55758,05837 | 58490,203 | 61356,223 |
| 4.1 | затраты на оплату труда | 8 909 | 6 043 | 4 471 | 26 781 | 41777,00263 | 43824,076 | 45971,455 |
| 4.1.1 | численность, чел. | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,157451643 | 0,1574516 | 0,1574516 |
| 4.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 6 620,42 | 6 594,00 | 9082,08 | 14 755,80 | 22 111,02 | 23194,463 | 24330,992 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 2 691 | 1 820 | 1 335 | 8 088 | 12616,65479 | 13234,871 | 13883,38 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 427 795 | 365 718 | 482 076 | 343 629 | 691057,1158 | 724918,91 | 760439,94 |
| 5.1 | затраты на оплату труда | 283 679 | 247 591 | 279 604 | 194 044 | 424053,8241 | 444832,46 | 466629,25 |
| 5.1.1 | численность, чел. | 1,00 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,034281511 | 1,0342815 | 1,0342815 |
| 5.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 23 678,46 | 24 688,00 | 23 099 | 15 273,31 | 34166,53812 | 35840,698 | 37596,893 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 85 671 | 74 241 | 81 953 | 58 601 | 128064,2549 | 134339,4 | 140922,03 |
| 6 | Плата за выбросы загрязняющих веществ |  |  | 0 | 42 112 | 43754,52291 | 45898,495 | 48147,521 |
| 7 | Итого | 2 641 195 | 2 710 314 | 2 848 847 | 3 758 567 | 6005740,6 | 6300021,9 | 6608723 |
| 8 | Производственная себестоимость, руб./Гкал | 2 030,95 | 2 548,60 |  | 2 920,90 | 4664,547035 | 4893,1098 | 5132,8722 |

- Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1 тепловая энергия для отопления -

2013год - 1 полугодие -2435,02 руб./Гкал. , 2-полугодие-2706,72 руб./Гкал.

2014год - 1 полугодие -2706,72 руб./Гкал. , 2-полугодие-2782,78 руб./Гкал.

2015год - 1 полугодие -2782,78 руб./Гкал. , 2-полугодие -3116,59 руб./Гкал

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 60,7%. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью -

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

Приложение 1 к схеме теплоснабжения  с.Красный Чикой котельная Микрорайон, утвержденной постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

Схема теплотрассы с. Красный Чикой котельная «МИКРОРАЙОНА»                                        № _____ от ______2026 г.

L=5

0=50

L=38

0=159

L=46

0=50

L=38

0=159

L=48

0=219

o.?ol=6

0=50

L=4

0=50

L=82

0=159

L=5

0=50

L=9

Й=76

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- -теплотрасса
20 - тепловой колодец

- 0- диаметр теплотрассы

- кп- компенсатор

- L-длина теплотрассы

Схема теплотрассы с. Красный Чикой котельная «СОШ»

■" »—ww	—т—^	.'	'.-ь;;

> Юч-.v

--	u.Vr

1

2.0 - тепловой колодец

Приложение 2
к схеме теплоснабжения с.Красный Чикой котельная СОШ, утвержденной
постановлением администрации Красночикойского

муниципального округа

№ _____ от _______2026 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. -теплотрасса

- 0- диаметр теплотрассы

- L- длина теплотрассы - пожарная ёмкость

Схема теплотрассы с. Красный Чикой котельная «ЦРБ»

L=40

0=50

Приложение 3 к схеме теплоснабжения с.Красный Чикой котельная ЦРБ, утвержденной

постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№ ________ от _________2026 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- —	-теплотрасса

- О - тепловой колодец

- 0- диаметр теплотрассы

- L- длина теплотрассы 5j==i - насосное оборудование котельной

- сю - резервуар холодной

- - спутник холодной воды 0=15мм.

Приложение 4 к схеме теплоснабжения с.Красный Чикой котельная Техникум, утверждена постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

«___»_______2026 г

Схема теплотрассы в трех трубном исполнении котельной «Техникум»

Т1,Т2- 0219мм-12Ом. Т1,Т2,-0129мм-32,5м. Т1,Т2,-01О8мм-654,5м. Т1,Т2- 076мм-149,5м. Т1,Т2- 05Омм-254м. Т1,Т2- 04Омм-4Ом.

В1-0159мм-16Ом. В1- 04Омм-151,5м. В1-032мм-176м. В1-025мм-189м. В1-05Омм-292м. В1-0129мм-32,5м В1-01О8мм-249,5м.

Общая протяженность теплотрассы в трехтрубном исполнении- 1250,5 метра

ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Линия тепловых сетей и холодного водоснабжения.

©Тепловой колодец.

Т1-Подающий трубопровод от источника Тепла.

Т2-Обратный трубопровод к источнику тепла.

В1-Водопровод холодного водоснабжения

| 1. | Котельная |
| --- | --- |
| 2. | Водонапорная Башня |
| 3. | Скважина |
| 4. | Г араж «Техникум» |
| 5. | Г араж «НацПарк» |
| 6. | Здание Школы |
| 7. | Здание Школы |
| 8. | Жилой Дом |
| 9. | Мастерские |
| 10. | Учебный корпус |
| 11. | Общественно-бытовой корпус |
| 12. | Агрохимлаборатория |
| 13. | Больница |
| 14. | Учебное здание №2 |
| 15. | Гостиница |
| 16. | Общежитие №1 |
| 17. | Национальный парк |
| 18. | Административное здание Нац.Парк |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Красный Чикой Красночикойского района

2026 - 2041 гг.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№ _____ от _______2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Красный Чикой Красночикойского муниципального округа

Забайкальского края до 2041 года

Согласована

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения села.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».

2.3.3. Оборудование котельных МУП«РЖКХ». 13

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.4.1 ЦРБ.

2.4.2. Микрорайон.

2.4.3. СОШ.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Услуги и тарифы.

2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

3. Существующее состояние теплоснабжения.

3.1.Общее положение.

4. предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

4.1.1. Предложения в инвестиционную программу.

4.1.1. Новое строительство.

4.1.2. Ремонт котельных.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Красночикойское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта).

Краткая характеристика поселения «Красночикойское».

Таблица1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 217,870 |
| Численность населения | Чел. | 7214 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 140,7 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 10,158 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 29,106 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 22 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Красночикойской сельской администрации действуют следующие системы теплоснабжения, расположенные по адресу:

- котельная ЦРБ - с. Красный Чикой ул. Первомайская, 132,

- котельная микрорайона – с. Красный Чикой ул. Первомайская, 76

- котельная СОШ – с. Красный Чикой ул. Советская, 60.

- котельная техникума, ул. Первомайская 1

-котельная АТП на собственные нужды предприятия, ул. Первомайская 7

-котельная РММ на собственные нужды предприятия, ул. Пролетарская 152

Котельные с общей тепловой мощностью -17,88 Гкал/час, годовая выработка тепловой энергии около 19,61  тыс. Гкал. Котельные используются для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоносителя для отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды.Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии  в системе отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в данном случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории селаосуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, а также помещениями  школы, больницы, микрорайона –  это двух и трёхэтажные здания с кирпичными стенами и одноэтажные здания кирпичными стенами,  и из бруса. Обеспечение теплом осуществляется от централизованной системытеплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 59 жилых зданий общей площадью 10,2 тыс. м2и общественных зданий общей площадью 66 тыс.м2. Отапливаемый объем составляет -227,4 тыс.м3.

Котельные  распложены в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспортировку  тепловой энергии в горячей воде  по тепловым сетям.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона | ул. Первомайская, 76 | 3,1 |
| Котельная Красночикойской СОШ | ул. Советская д. 60 | 5,4 |
| Котельная ЦРБ | Ул. Первомайская, 132 | 2,8 |
| Котельная техникума | Ул. Первомайская 1 | 5,59 |
| Котельная АТП | Ул. Первомайская 7 | 0,3 |
| Котельная РММ | Ул. Пролетарская 152 | 0,09 |
| Котельная СБО | Ул.Береговая, 49 | 0,6 |
| итого |  | 17,88 |

2.4. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельных МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 21,01 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 10,8 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 3,13 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона | ул. Первомайская, 76 | 3,1 | 1,0159 |
| Котельная Красночикойской СОШ | ул. Советская д. 60 | 5,4 | 1,433 |
| Котельная ЦРБ | ул. Первомайская, 132 | 2,8 | 0,718 |
| Котельная техникума | Ул. Первомайская 1 | 5,59 | 1,65 |
| Котельная автоколонны | Ул. Первомайская 7 | 0,3 | 0,64 |
| Котельная РММ | Ул. Пролетарская 152 | 0,09 | 0,039 |
| Котельная СБО | Ул.Береговая 49 | 0,6 | 0,35 |
| итого |  | 17,88 | 5,8459 |

2.5. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов:

Таблица 3

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла Гкал/час | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 1,5 | 2,8 |
|  |  | КВр-1,5 2014г. | 1 | 1,3 |  |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | КВр- 1,16 2011 г. | 1 | 1,0 | 3,1 |
|  |  | КВр- 1,16 2011 г. | 1 | 1,0 |  |
|  |  | Котел КВр- 1,25 (1,1 Гкал/ч) 2020г | 1 | 1,1 |  |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 2010г. | 1 | 1,3 | 5,4 |
|  |  | Каскад 1,5 2010 | 1 | 1,3 |  |
|  |  | Каскад 1,5 2014 | 1 | 1,3 |  |
|  |  | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 1,5 |  |
| 4 | Котельная техникума с. Красный Чикой | КВм-2,0 2021г. | 1 | 1,72 | 5,59 |
|  |  | КВм-2,0 2023г. | 1 | 1,72 |  |
|  |  | Котел КВр 2,5 Б/К 2019г. | 1 | 2,15 |  |
| 5 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВр-0,35 2023г. | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 2012г. | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Котельная СБО с. Красный Чикой | КВр-0,35 2016г. | 1 | 0,3 | 0,6 |
|  |  | КВр-0,35 2016г. | 1 | 0,3 |  |

  - Срок службы котельного оборудования (по году ввода в эксплуатацию):

Таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | КВр-1,5 | 1 | 2014 | 7 |
|  |  | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 2020 | 10 |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,16 | 1 | 2011 | 7 |
|  |  | Каскад 1,16 | 1 | 2011 | 7 |
|  |  | Котел КВр- 1,45 (1,25 кал/ч) 2020г | 1 | 2020 | 10 |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2014 | 7 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 | 7 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2010 | 7 |
|  |  | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 2020 | 10 |
| 4 | Котельная техникума с. Красный Чикой | КВм-2,0 | 1 | 2021 | 10 |
|  |  | Котел КВр 2,5 Б/К | 1 | 2019 | 10 |
|  |  | КВм-2,0 | 1 | 2023 | 10 |
| 5 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВр-0,35 | 1 | 2023 | 10 |
| 6 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 2012 | 7 |
| 7 | Котельная СБО с. Красный Чикой | КВр-0,35 2016г. | 1 | 2016 | 10 |
|  |  | КВр-0,35 2016г. | 1 | 2016 | 10 |

2.7. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов:

Таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год замены котельных установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | КВр-1,5 | 1 | 2021 |
|  |  | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 2030 |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | Каскад 1,16 | 1 | 2018 |
|  |  | Каскад 1,16 | 1 | 2018 |
|  |  | Котел КВр- 1,45 (1,25 кал/ч) 2020г | 1 | 2030 |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2021 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2017 |
|  |  | Каскад 1,5 | 1 | 2017 |
|  |  | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 2030 |
| 4 | Котельная техникума с. Красный Чикой | КВм-2,0 | 1 | 2031 |
|  |  | Котел КВр 2,5 Б/К | 1 | 2029 |
|  |  | КВм-2,0 | 1 | 2033 |
| 5 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВр-0,35 | 1 | 2033 |
| 6 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 2022 |
| 7 | Котельная СБО с. Красный Чикой | КВр-0,35 2016г. | 1 | 2026 |
|  |  | КВр-0,35 2016г. | 1 | 2026 |

Итого установлено котлов 13 котлов

4.Наличие аварийного запаса топлива. В период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток, аварийный запас угля должен составлять 336 тонны.

5.Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта теплаи приборами учёта на холодную воду.

6.Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) отсутствует.

7.Общая установленнаяэлектрическая мощность электрооборудованияпо объектам

2.8. Электрическая мощность электрооборудования.

Таблица 6

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВт | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, граница балансовой принадлежности, место установки ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6 | 5,5 | 2 | 0,5 | 5,5 | 24 | 257 | 6168 | 33 924 |
| 2 | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0,1 | 257 | 26 | 231 |
| 3 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,5 | 7,5 | 24 | 257 | 6168 | 46 260 |
| 4 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 5 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,9 | 4,95 | 0,5 | 365 | 183 | 903 |
| 6 | Насос сетевой(резерв) | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 7 | Освещение котельной |  | 0,25 | 5 | 1 | 1,25 | 10 | 257 | 2570 | 3 213 |
| 8 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной школы |  |  |  |  |  |  |  | НН | 85 559 |
|  | Котельная больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| 2 | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| 3 | Вентилятор поддува котла № 1 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 6 | 257 | 1542 | 3 238 |
| 4 | Вентилятор поддува котла № 2 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 6 | 257 | 1542 | 3 238 |
| 5 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 0 | 1 | 0,6 | 0 | 24 | 257 | 6168 | 0 |
| 6 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,8 | 12 | 24 | 257 | 6168 | 74 016 |
| 7 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 8 | Насос сетевой |  | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 9 | Освещение котельной |  | 0,25 | 6 | 0,9 | 1,35 | 10 | 257 | 2570 | 3 470 |
| 10 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной больницы |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 139 268 |
|  | Котельная микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| 2 | Дымосос | ДН-6,3 | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Вентилятор поддува котла № 1 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1 | 257 | 257 | 540 |
| 4 | Вентилятор поддува котла № 2 | ВЦ 14-46-2,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1 | 257 | 257 | 540 |
| 5 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,8 | 12 | 24 | 257 | 6168 | 74 016 |
| 6 | Насос сетевой | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 7 | Насос сетевой(резерв) | К 100-80-160 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 8 | Освещение котельной |  | 0,25 | 4 | 1 | 1 | 10 | 257 | 2570 | 2 570 |
| 9 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 3 | 1 | 0,75 | 8 | 257 | 2056 | 1 542 |
|  | Итого по котельной микрорайона |  |  |  |  |  |  |  | НН | 106 347 |
|  | Котельная Техникума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 22 | 1 | 0,8 | 17,6 | 24 | 257 | 6168 | 108 557 |
| 2 | Насос сетевой |  | 22 | 1 | 0,7 | 15,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Насос сетевой |  | 30 | 1 | 0,7 | 21 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 4 | Дымосос |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 257 | 6168 | 47 494 |
| 5 | Дымосос |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 257 | 6168 | 47 494 |
| 6 | Дымосос |  | 5,5 | 1 | 0,7 | 3,85 | 24 | 257 | 6168 | 23 747 |
| 7 | Дымосос |  | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
| 8 | Вентилятор поддува |  | 3 | 1 | 0,9 | 2,7 | 1 | 257 | 257 | 694 |
| 9 | Вентилятор поддува |  | 3 | 1 | 0,9 | 2,7 | 1 | 257 | 257 | 694 |
| 10 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 11 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 12 | Освещение территории |  | 0,25 | 4 | 1 | 1 | 8 | 257 | 2056 | 2 056 |
| 13 | Освещение котельной |  | 0,25 | 5 | 1 | 1,25 | 24 | 257 | 6168 | 7 710 |
|  | Итого по котельной Техникума |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 270 827 |
|  | Котельная РММ(собственное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 0,3 | 1 | 0,65 | 0,195 | 24 | 257 | 6168 | 1 203 |
| 2 | Насос сетевой |  | 0,045 | 1 | 0,65 | 0,02925 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Освещение гаража |  | 0,1 | 7 | 1 | 0,7 | 10 | 257 | 2570 | 1 799 |
| 4 | Освещение территории |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной РММ: |  |  |  |  |  |  |  | НН | 4 030 |
|  | Котельная автоколонны(собственное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,8 | 6 | 24 | 257 | 6168 | 37 008 |
| 2 | Насос сетевой | К 20/30 | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 9 | 257 | 2313 | 6 476 |
| 3 | Освещение котельной |  | 0,1 | 4 | 0,8 | 0,38 | 24 | 257 | 5856 | 2 225 |
| 4 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 1 | 0,7 | 0,25 | 8 | 257 | 2056 | 514 |
|  | Итого по котельной автоколонны: |  |  |  |  |  |  |  | НН | 46 224 |

Всего расход электроэнергии  по Красному Чикою 652255 кВт/ч

2.9. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельных отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества».Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатациикотлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийноготоплива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют.Регулирование отпуска тепловой энергии от котельнойосуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  13котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала:

- котельная ЦРБ – 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электромонтер, электрогазосварщик;

- котельная микрорайона - 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электрогазосварщик, электромонтер;

- котельная СОШ – 7 человек – 4 машиниста (кочегара) котельной, слесарь по обслуживанию теплосетей, электромонтер, электрогазосварщик.

Котельная техникума – 4 машиниста котельной

Котельная АТП -4 машиниста

Котельная РММ – 4 истопника

Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельных.  Погрузка угляосуществляется лопатами,транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью   тачки.Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровняключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

4. Показатели теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Отапливаемые объемы -204421 м3:

2. Материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно):

- котельная ЦРБ –114кв.м.;

- котельная микрорайона –61,23кв.м.;

- котельная СОШ –148,44 кв.м.;

- котельная техникума- 137,64 кв.м.

-котельная РММ- 2,5 кв.м.

- котельная АТП- 3,23 кв.м.

3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:

- котельная ЦРБ – 689,551Гкал

- котельная микрорайона – 477,39Гкал

- котельная СОШ – 871,38Гкал

- котельная техникума- 608,92 Гкал

-котельная РММ- 20,72 Гкал

- котельная АТП- 16,39 Гкал

6. резервные связи с соседними котельными отсутствует;

7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности:

- котельная ЦРБ – 3102,64 Гкал

- котельная микрорайона 3348,79 Гкал

- котельная СОШ – 4766,56 Гкал

- котельная техникума- 5172,71 Гкал

-котельная РММ- 112,66 Гкал

- котельная АТП- 1823,9  Гкал

Зоны действия котельных:

Протяженность тепловых сетей систем отопления:

- котельная ЦРБ – 1451м

- котельная микрорайона –843 м

- котельная СОШ – 1993м.

- котельная техникума- 1350 м.

-котельная РММ- 50м.

- котельная АТП- 27 м.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная.

Котельные не связаны с соседними котельными трубопроводами.

Материальная характеристика теплосетей

Табл. 8

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| 159 | 0,011 | 1,749 |
| 108 | 0,274 | 29,592 |
| 89 | 0,602 | 53,578 |
| 76 | 0,158 | 12,008 |
| 57 | 0,144 | 8,208 |
| 40 | 0,139 | 5,56 |
| 32 | 0,123 | 3,936 |
| Итого: | 1,451 | 114,631 |
| Котельная Микрорайона |  |  |
| 219 | 0,044 | 9,636 |
| 159 | 0,3 | 4,972 |
| 108 | 0,138 | 28,2 |
| 89 | 0,006 | 10,488 |
| 76 | 0,108 | 0,414 |
| 50 | 0,183 | 6,912 |
| 40 | 0,064 | 10,248 |
| Итого: | 0,843 | 70,87 |
| Котельная РММ |  |  |
| 50 | 0,05 | 2,5 |
| Котельная АТП |  |  |
| 159 | 0,009 | 1,431 |
| 100 | 0,018 | 1,8 |
| итого | 0,027 | 3,231 |
| Котельная Техникума |  |  |
| 219 | 0,077 | 16,863 |
| 159 | 0,23 | 36,57 |
| 108 | 0,346 | 37,368 |
| 89 | 0,121 | 10,769 |
| 76 | 0,205 | 15,58 |
| 57 | 0,343 | 19,551 |
| 40 | 0,028 | 1,12 |
| Итого: | 1,35 | 137,821 |
| Котельная СОШ № 1 |  |  |
| 219 | 0,008 | 1,752 |
| 159 | 0,024 | 3,816 |
| 125 | 0,089 | 11,125 |
| 108 | 0,179 | 19,332 |
| 89 | 0,488 | 43,432 |
| 76 | 0,236 | 17,936 |
| 57 | 0,657 | 37,449 |
| 48 | 0,226 | 10,848 |
| 32 | 0,086 | 2,752 |
| итого | 1,993 | 148,442 |

Всего по объектам МУП «РЖКХ» Красночикойской сельской администрации  протяженность трасс  5,394 км

Общая материальная характеристика 477,495

Плотность застройки в зоне действия котельной -м2/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей Красночикойской сельской администрации: –0,0024 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности (Гкал/ч):

Потери  тепловой мощности:

- котельная ЦРБ – 688,55Гкал

- котельная микрорайона  477,388Гкал

- котельная СОШ – 871,376Гкал

- котельная техникума- 608,92 Гкал

-котельная РММ- 20,72 Гкал

- котельная АТП- 16,39  Гкал

Потери тепловой мощности

Табл. 9

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 159 | 0,011 | 94 | 1,15 | 6168 | 7,653 |
| 108 | 0,274 | 76 | 1,2 | 6168 | 154,131 |
| 89 | 0,602 | 69 | 1,2 | 6168 | 307,448 |
| 76 | 0,158 | 64 | 1,2 | 6168 | 74,845 |
| 57 | 0,144 | 56 | 1,2 | 6168 | 59,687 |
| 40 | 0,139 | 51 | 1,2 | 6168 | 52,470 |
| 32 | 0,123 | 45 | 1,2 | 6168 | 40,968 |
| Итого: |  |  |  |  | 689,548 |
| Котельная СОШ № 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,008 | 113 | 1,2 | 6168 | 6,691 |
| 159 | 0,024 | 94 | 1,2 | 6168 | 16,698 |
| 125 | 0,089 |  |  |  |  |
| 108 | 0,179 | 76 | 1,2 | 6168 | 100,691 |
| 89 | 0,488 | 69 | 1,2 | 6168 | 249,227 |
| 76 | 0,236 | 64 | 1,2 | 6168 | 111,794 |
| 57 | 0,657 | 56 | 1,2 | 6168 | 272,320 |
| 48 | 0,226 | 51 | 1,2 | 6168 | 85,311 |
| 32 | 0,086 | 45 | 1,2 | 6168 | 28,644 |
| Итого: | 1,993 |  |  |  | 871,376 |
| Котельная техникума |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,077 | 113 | 1 | 6168 | 53,67 |
| 159 | 0,23 | 94 | 1 | 6168 | 133,35 |
| 108 | 0,346 | 76 | 1 | 6168 | 162,19 |
| 89 | 0,121 | 69 | 1 | 6168 | 51,50 |
| 76 | 0,205 | 64 | 1 | 6168 | 80,92 |
| 57 | 0,343 | 56 | 1 | 6168 | 118,47 |
| 40 | 0,028 | 51 | 1 | 6168 | 8,81 |
| Итого: |  |  |  |  | 608,92 |
| Котельная Микрорайона |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,044 | 113 | 1,2 | 6168 | 36,801 |
| 159 | 0,3 | 94 | 1,2 | 6168 | 208,725 |
| 108 | 0,138 | 76 | 1,2 | 6168 | 77,628 |
| 89 | 0,006 | 69 | 1,2 | 6168 | 3,064 |
| 76 | 0,108 | 64 | 1,2 | 6168 | 51,160 |
| 50 | 0,183 | 56 | 1,2 | 6168 | 75,852 |
| 40 | 0,064 | 51 | 1,2 | 6168 | 24,159 |
| Итого: |  |  |  |  | 477,388 |
| Котельная РММ |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,05 | 56 | 1,2 | 6168 | 20,724 |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Котельная автоколонны |  |  |  |  |  |
| 159 | 0,009 | 94 | 1,2 | 6168 | 6,262 |
| 100 | 0,018 | 76 | 1,2 | 6168 | 10,125 |
| Итого: |  |  |  |  | 16,387 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии:

- котельная ЦРБ – 0,172м3/ч/Гкал/ч.

- котельная микрорайона –0,204м3/ч/Гкал/ч.

- котельная СОШ – 0,158 м3/ч/Гкал/ч.

-котельная техникума -0,476м3/ч/Гкал/ч.

- котельная РММ- 1,32м3/ч/Гкал/ч.

-котельная АТП -0,205м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергиина передачу теплоносителя:

- котельная ЦРБ – 35,7кВт/ч/Гкал/ч

- котельная микрорайона –26,97кВт/ч/Гкал/ч

- котельная СОШ – 14,74кВт/ч/Гкал/ч

-котельная техникума -45,42 кВт/ч/Гкал/ч.

- котельная РММ- 29,35кВт/ч/Гкал/ч.

-котельная АТП -24,27 кВт/ч/Гкал/ч.

Котельная ЦРБ.

Тип теплоизоляции участка–отсутствует, изоляция разрушена от длительного срока эксплуатации

Год ввода в эксплуатацию участка котельная ЦРБ – 1987год

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Год последнего капитального ремонта участка- ремонт не производился.

Котельная  микрорайона:

Год ввода в эксплуатацию участка котельная микрорайона – 1964год;

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

- тип теплоизоляции участка - стекловата, часть трассы без изоляции;

- 62м от котельной до водонапорной башни капитально отремонтировано в 2014г;

2016г. –проведен кап.ремонт теплотрассы 120м.п

2017г. –проведен кап ремонт 196 м.п. теплотрассы

2018г.-проведен капремонт 18 м.п. теплотрассы

Котельная СОШ№ 1

- Год ввода в эксплуатацию участка котельная СОШ – 1974год

– тип изоляции стекловолокно,изовер.

В 2016г. проведен капитальный ремонт теплотрассы  -150м.п.

В 2015г. проведен капитальный ремонт теплотрассы - 150м.п.

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Котельная техникума

Котельная техникума год ввода в эксплуатацию 1983г.

– капитальный ремонтпроведен в 2017г. -210м.п.

- тип изоляции –стекловолокно,в старой трассе изоляция отсутствует.

- Материал трубопровода участка : стальные трубы.

Котельная РММ

-год ввода в эксплуатацию 2010г.

- изоляция в теплотрассе отсутствует.

- Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Котельная АТП

-  год ввода в эксплуатацию 1980г.

- изоляция в теплотрассе отсутствует.

- Материал трубопровода участка: стальные трубы.

- капитальный ремонт проведен в 2015г. протяженностью 20м.п.

Таблица 12. Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

| Наименование, диаметр | количество |
| --- | --- |
| Котельная ЦРБ |  |
| Задвижка 100 | 6 |
| Задвижка 80 | 6 |
| Задвижка 50 | 6 |
| Затвор 100 | 3 |
| Затвор 80 | 3 |
| Вентиль 15 | 6 |
| Вентиль 32 | 4 |
| Вентиль 40 | 3 |
| Вентиль 20 | 4 |
| Вентиль 25 | 4 |
| Вентиль 50 | 3 |
| Котельная микрорайона |  |
| Задвижка 80 | 6 |
| Затвор 80 | 4 |
| Затвор 100 | 3 |
| Затвор 50 | 3 |
| Вентиль 15 | 4 |
| Задвижка 150 | 8 |
| Задвижка 50 | 2 |
| Вентиль 50 | 1 |
| Задвижка 100 | 4 |
| Вентиль 32 | 4 |
| Котельная СОШ № 1 |  |
| Затвор 100 | 4 |
| Затвор 80 | 6 |
| Вентиль 15 | 6 |
| Задвижка 80 | 7 |
| Задвижка 125 | 3 |
| Задвижка 100 | 5 |
| Вентиль 32 | 4 |
| Задвижка 50 | 2 |
| Вентиль 50 | 5 |
| Затвор 50 | 2 |
| Вентиль 40 | 3 |
| Котельная техникума |  |
| Задвижка 80 | 3 |
| Задвижка 125 | 4 |
| Задвижка 100 | 4 |
| Задвижка 200 | 2 |
| Задвижка 150 | 2 |
| Затвор 100 | 6 |
| Затвор 80 | 6 |
| Затвор 50 | 6 |
| Котельная РММ |  |
| Вентиль 32 | 4 |
| Вентиль 50 | 2 |
| Котельная АТП |  |
| Задвижка 80 | 2 |
| Задвижка 50 | 2 |
| Задвижка 100 | 1 |
| Затвор100 | 2 |
| Затвор | 2 |

5. Технико-экономические показатели теплоснабжения

5.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 15.

Типы используемых котлоагрегатов, дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год замены котельных установок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | КВр-1,74 | 1 | 2020 |
|  |  | КВр- 1,5 | 1 | 2014 |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | КВр-1,16 | 2 | 2011 |
|  |  | КВр-1,25 | 1 | 2020 |
| 3 | Котельная СОШ № 1 с. Красный Чикой | Каскад 1,5 | 1 | 2010 |
|  |  | Каскад 1,5 | 2 | 2010 |
|  |  | КВр-1,74 | 1 | 2020 |
| 4 | Котельная техникума с. Красный Чикой | КВм-2,0 | 1 | 2021 |  |
|  |  | КВм-2,0 | 1 | 2023 |  |
|  |  | КВр-2,5 | 1 | 2019 |  |
| 5 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВр-0,35 | 1 | 2023 |  |
| 6 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 | 1 | 2012 |  |
| 7 | Котельная СБО | КВр-0,35 | 2 | 2016 |  |

Таблица 16

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла Гкал/час | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная ЦРБ с. Красный Чикой | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 1,5 | 2,8 |
|  |  | КВр-1,5 2014г. | 1 | 1,3 |  |
| 2 | Котельная Микрорайона с. Красный Чикой | КВр- 1,16 2011 г. | 1 | 1,0 | 3,1 |
|  |  | КВр- 1,16 2011 г. | 1 | 1,0 |  |
|  |  | Котел КВр- 1,25 (1,1 Гкал/ч) 2020г | 1 | 1,1 |  |
| 3 | Котельная СОШ с. Красный Чикой | Каскад 1,5 2010г. | 1 | 1,3 | 5,4 |
|  |  | Каскад 1,5 2010 | 1 | 1,3 |  |
|  |  | Каскад 1,5 2014 | 1 | 1,3 |  |
|  |  | Котел КВр- 1,74 (1,5 кал/ч) 2020г. | 1 | 1,5 |  |
| 4 | Котельная техникума с. Красный Чикой | КВм-2,0 2021г. | 1 | 1,72 | 5,59 |
|  |  | КВм-2,0 2023г. | 1 | 1,72 |  |
|  |  | Котел КВр 2,5 Б/К 2019г. | 1 | 2,15 |  |
| 5 | Котельная АТП с. Красный Чикой | КВр-0,35 2023г. | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Котельная РММ с. Красный Чикой | КВТ 0,1 2012г. | 1 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Котельная СБО с. Красный Чикой | КВр-0,35 2016г. | 1 | 0,3 | 0,6 |
|  |  | КВр-0,35 2016г. | 1 | 0,3 |  |

Общая мощность котельных составляет 17,88 Гкал/час,  присоединенная нагрузка 5,5 Гкал /час.

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии– 12,5Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемуютепловую нагрузку, так как в производственном процессе на более крупных котельных один котел обязательно находится в резерве.

5.2. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива в 2018г.

Расчет произведен  на 2018 год, отопительный период - 6168 час или  257дней,

коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,675

Норматив удельного расхода  условного топлива  для котельных микрорайона, школы, ЦРБ -210,

для котельной техникума 217,08, для котельных РММ и АТП -210

5.3. Баланс тепловой энергии

Таблица 17.Баланс тепловой энергии  по  своду котельных Красного Чикоя (школы, микрорайона, ЦРБ), обслуживающих бюджетные, прочие организации  и население.

| Котельная | Ед. измерения | 2019г. | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепла | Гкал | 13559,94 | 13648,94 | 13648,94 | 13648,94 | 13648,94 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 389,72 | 392,63 | 392,63 | 392,63 | 392,63 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 13170,22 | 13256,31 | 13256,31 | 13256,31 | 13256,31 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 2035,42 | 2038,31 | 2038,31 | 2038,31 | 2038,31 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 11134,8 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 2847,59 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 4152,73 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 4152,73 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 | 4246,34 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 2399,79 | 2399,79 | 2399,79 | 2399,79 | 2399,79 |

Для этих котельных   (школы, микрорайона, ЦРБ)  рассчитывается средний тариф по тепловой энергии.

5.4. Баланс тепловой энергии котельнойтехникума

| Котельная | Ед. измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепла | Гкал | 5893,93 | 5962,67 | 5962,67 | 5962,67 | 5962,67 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 174,92 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 5719,01 | 5484,96 | 5484,96 | 5484,96 | 5484,96 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 721,35 | 608,92 | 608,92 | 608,92 | 608,92 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 4997,66 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 217,08 | 217,08 | 217,08 | 217,08 | 217,08 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 1279,45 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 1865,87 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 1865,87 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 2175,37 | 2843,86 | 2843,86 | 2843,86 | 2843,86 |

Котельная техникума обслуживает бюджетные учреждения и население. Расчет тарифа по теплоснабжению рассчитывается индивидуально по котельной техникума.

5.5. Баланс тепловой энергии котельных РММ и АТП

|  | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв,оС | Тср.г.,оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 980 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,031 | 85,43 |
| Контора | 344 | 0,43 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 27,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0390 | 112,660 |
| Итого по котельной РММ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0390 | 112,660 |
| Котельная автоколонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 16800 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,530 | 1464,45 |
| Контора | 4572 | 0,43 | 0,92 | 18 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,103 | 338,53 |
| Водонапорная башня | 240 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 20,92 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1823,9 |

Котельная РММ и котельная АТП  отапливают гаражи предприятия, т.е. расход тепла производится на собственные нужды МУП «РЖКХ».  Общее количество тепла на собственные нужды – 1936,56 Гкал.

| Котельная | Ед. измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепла | Гкал | 2041,45 | 2041,45 | 2041,45 | 2041,45 | 2041,45 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 67,78 | 67,78 | 67,78 | 67,78 | 67,78 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 1973,67 | 1973,67 | 1973,67 | 1973,67 | 1973,67 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 | 37,11 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1936,56 | 1936,56 | 1936,56 | 1936,56 | 1936,56 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 261,3 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 387,16 | 635,12 | 635,12 | 635,12 | 635,12 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 387,16 | 635,12 | 635,12 | 635,12 | 635,12 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 390,48 | 390,48 | 390,48 | 390,48 | 390,48 |

5.6. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский каменный уголь.

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.18

| Показатель | Ед. измерения | Факт 2017 год | Факт 2018 год | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные Красного Чикоя Свод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 3367,9 | 3469,48 | 4152,73 | 4246,35 | 4246,35 | 4246,35 | 4246,35 |
| уголь | тут | 2345,3 | 2341,89 | 2847,59 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 | 2866,28 |
| Котельная Техникум |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 1503,95 | 1717,02 | 1865,87 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 | 1917,59 |
| уголь | тут | 1015,2 | 1159 | 1279,45 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 | 1294,38 |
| Котельная АТП, РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь |  | 386,7 | 429,28 | 387,16 | 635,12 | 635,12 | 635,12 | 635,12 |
| уголь |  | 261,02 | 289,76 | 261,33 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 428,7 |

5.7. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения

МУП «РЖКХ»  по с/п «Красночикойское» тыс. Гкал

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

5.8.Баланс полезного отпуска тепловой энергии

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии свод Чикой | 11134,8 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 |
| Собственное потребление, хоз. нужды | 227,89 | 235,84 | 235,84 | 235,84 | 235,84 |
| население | 4904,91 | 5087,89 | 5087,89 | 5087,89 | 5087,89 |
| отопление | 4862,37 | 5040,81 | 5040,81 | 5040,81 | 5040,81 |
| Горячая вода | 42,54 | 47,09 | 47,09 | 47,09 | 47,09 |
| бюджетные организации | 5531,14 | 5531,14 | 5531,14 | 5531,14 | 5531,14 |
| отопление | 5350,43 | 5427,1 | 5427,1 | 5427,1 | 5427,1 |
| Горячая вода | 163,32 | 104,04 | 104,04 | 104,04 | 104,04 |
| Прочие потребители | 488,25 | 363,12 | 363,12 | 363,12 | 363,12 |
| отопление | 487,15 | 362,34 | 362,34 | 362,34 | 362,34 |
| Горячая вода | 1,1 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Доля  полезного отпуска  тепловой энергии  котельных школы, микрорайона, ЦРБ для :

- Населения  44 %

- Бюджетные организации – 49,7%

- Прочие организации -4,54%

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой котельная техникума | 4997,66 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 | 5172,71 |  |
| Собственное потребление, хоз. нужды | 77,52 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,53 |  |
| население | 717,81 | 734,02 | 734,02 | 734,02 | 734,02 |  |
| отопление | 708,63 | 727,02 | 727,02 | 727,02 | 727,02 |  |
| Горячая вода | 9,18 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| бюджетные организации | 4202,33 | 4359,16 | 4359,16 | 4359,16 | 4359,16 |  |
| отопление | 4135,95 | 4278,14 | 4278,14 | 4278,14 | 4278,14 |  |
| Горячая вода | 66,38 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 |  |

Доля  полезного отпуска  тепловой энергии  котельной техникума  для :

- Населения  14 %

- Бюджетные организации – 84%

5.9.Баланс электрической энергии

Таблица 2.12. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 631,1 |  |
| Котельные свода (Микрорайон, СОШ № 1, ЦРБ) | 353,2 | 353,2 | 353,2 | 353,2 | 353,2 |  |
| Котельная техникума | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 |  |
| Котельная АТП, РММ | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  |

5.10. Баланс теплоносителя

Вид теплоносителя – вода.

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», куб.м.

| Наименование |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, куб.м. |  |  |  |  | 4965,7 | 4965,7 | 4965,7 |  | 4965,7 |  | 4965,7 |  |
| Расход воды на производство тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  | 4965,7 | 4965,7 | 4965,7 |  | 4965,7 |  | 4965,7 |  |
| Котельные свода (микрорайон, СОШ № 1, ЦРБ) |  |  |  |  | 2399,8 | 2399,8 | 2399,8 |  | 2399,8 |  | 2399,8 |  |
| Котельная техникума |  |  |  |  | 2175,4 | 2175,4 | 2175,4 |  | 2175,4 |  | 2175,4 |  |
| Котельная АТП, РММ |  |  |  |  | 390,5 | 390,5 | 390,5 |  | 390,5 |  | 390,5 |  |

6. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения.

Таблица 20. Величина необходимой валовой выручки , использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов теплоснабжения свод котельных СОШ № 1,Микрорайона,ЦРБ.

| МУП "Районное жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019 - 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 9 091 917 | 9 308 922 | 9 585 480 | 9 870 254 | 10 163 489 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 815 742 | 835 212 | 860 026 | 885 576 | 911 885 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 687 188 | 703 589 | 724 492 | 746 016 | 768 180 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 128 554 | 131 623 | 135 533 | 139 560 | 143 706 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 128 554 | 131 623 | 135 533 | 139 560 | 143 706 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 5 301 024,06 | 5 427 548 | 5 588 795 | 5 754 832 | 5 925 802 |
| I.3.1 | численность | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 21 035,81 | 21 537,89 | 22 177,76 | 22 836,63 | 23 515,09 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 621 878 | 636 721 | 655 638 | 675 116 | 695 173 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 621 878 | 636 721 | 655 638 | 675 116 | 695 173 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | 621 878 | 636 721 | 655 638 | 675 116 | 695 173 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 1 190 452 | 1 218 866 | 1 255 077 | 1 292 364 | 1 330 758 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 1 048 183,21 | 1 073 201,15 | 1 105 084,77 | 1 137 915,63 | 1 171 721,85 |
| I.6.2 | численность, чел. | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 1 162 821 | 1 190 575 | 1 225 945 | 1 262 367 | 1 299 870 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 925 681,19 | 947 775,25 | 975 932,61 | 1 004 926,50 | 1 034 781,76 |
| I.7.2 | численность, чел. | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | 5 791 405 | 6 150 263 | 6 436 567 | 6 643 640 | 6 800 977 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 | 94 945 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 2 373 869,53 | 2 430 528,81 | 2 502 737,15 | 2 577 090,72 | 2 653 653,25 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 1 770 841,04 | 1 813 107 | 1 866 973 | 1 922 438 | 1 979 552 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 323 472,77 | 331 193,38 | 341 032,78 | 351 164,48 | 361 597,20 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 279 555,72 | 286 228,13 | 294 731,65 | 303 487,80 | 312 504,09 |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 | 244 490 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 359 750 | 371 443 | 383 549 | 396 708 | 410 816 |
| II.10.1 | косвенные АР | 63 463 | 64 602 | 65 776 | 66 985 | 68 230 |
| II.10.2 | косвенные РР | 296 287 | 306 841 | 317 773 | 329 723 | 342 586 |
| II.11 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 2 718 350 | 3 008 855 | 3 210 846 | 3 330 406 | 3 397 073 |
| II.12.1 | выпадающие доходы | 2 718 350 | 3 008 855 | 3 210 846 | 3 330 406 | 3 397 073 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 11 932 951 | 12 364 655 | 12 813 300 | 13 307 545 | 13 844 228 |
| III.1 | Топливо | 10 087 358 | 10 463 775 | 10 855 268 | 11 290 388 | 11 765 887 |
| III.1.1 | Уголь | 10 087 358 | 10 463 775 | 10 855 268 | 11 290 388 | 11 765 887 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 4 152,73 | 4 152,73 | 4 152,73 | 4 152,73 | 4 152,73 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 429,09 | 2 519,73 | 2 614,01 | 2 718,79 | 2 833,29 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 936,45 | 966,40 | 998,35 | 1 035,37 | 1 077,95 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 2 847,59 | 2 847,59 | 2 847,59 | 2 847,59 | 2 847,59 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 3 542,42 | 3 674,61 | 3 812,09 | 3 964,90 | 4 131,88 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 1 751 576 | 1 804 123 | 1 858 247 | 1 913 995 | 1 971 414 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 623 378 | 642 079 | 661 342 | 681 182 | 701 617 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,51 | 5,67 | 5,84 | 6,02 | 6,20 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 113 183 | 113 183 | 113 183 | 113 183 | 113 183 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 1 128 198 | 1 162 044 | 1 196 906 | 1 232 813 | 1 269 797 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 240 009,40 | 240 009,40 | 240 009,40 | 240 009,40 | 240 009,40 |
| III.4 | Холодная вода | 94 017 | 96 756 | 99 784 | 103 162 | 106 927 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 2 399,79 | 2 399,79 | 2 399,79 | 2 399,79 | 2 399,79 |
| IV | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| IV.2 | Нормативный уровень прибыли |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 26 816 273 | 27 823 839 | 28 835 347 | 29 821 439 | 30 808 694 |

Общая сумма затрат по трем котельным составляет 26,8 млн. руб.  Индекс потребительских цен   не превышает 1,04 .

Таблица 20.  Величина необходимой валовой выручки , использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов теплоснабжения котельной техникума

| МУП "Районное жилищно-коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019 - 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 3 648 553 | 3 735 636 | 3 846 618 | 3 960 896 | 4 078 570 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 224 065 | 229 413 | 236 229 | 243 247 | 250 473 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 170 872 | 174 951 | 180 148 | 185 500 | 191 011 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 53 193 | 54 462 | 56 080 | 57 747 | 59 462 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 53 193 | 54 462 | 56 080 | 57 747 | 59 462 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 2 178 135,15 | 2 230 123 | 2 296 377 | 2 364 600 | 2 434 850 |
| I.3.1 | численность | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 21 331,90 | 21 841,05 | 22 489,92 | 23 158,07 | 23 846,07 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 279 417 | 286 086 | 294 586 | 303 338 | 312 349 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 279 417 | 286 086 | 294 586 | 303 338 | 312 349 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | 279 417 | 286 086 | 294 586 | 303 338 | 312 349 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 489 144 | 500 819 | 515 698 | 531 019 | 546 795 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 430 687,48 | 440 967,09 | 454 067,74 | 467 557,59 | 481 448,21 |
| I.6.2 | численность, чел. | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 477 791 | 489 195 | 503 728 | 518 693 | 534 103 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 380 352,68 | 389 430,90 | 401 000,47 | 412 913,75 | 425 180,96 |
| I.7.2 | численность, чел. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | 1 646 297 | 1 681 507 | 1 723 602 | 1 768 058 | 1 814 283 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 | 33 896 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 992 700,30 | 1016393,971 | 1 046 589,92 | 1 077 682,95 | 1 109 699,73 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 744 922,22 | 762 702 | 785 361 | 808 693 | 832 719 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 132 911,57 | 136 083,89 | 140 126,79 | 144 289,80 | 148 576,49 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 114 866,51 | 117 608,13 | 121 102,14 | 124 699,95 | 128 404,65 |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 | 262 167 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 147 817 | 152 622 | 157 596 | 163 003 | 168 800 |
| II.10.1 | косвенные АР | 26 076 | 26 544 | 27 027 | 27 523 | 28 035 |
| II.10.2 | косвенные РР | 121 741 | 126 078 | 130 570 | 135 480 | 140 765 |
| II.11 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 209 716 | 216 427 | 223 353 | 231 308 | 239 720 |
| II.12.1 | выпадающие доходы | 209 716 | 216 427 | 223 353 | 231 308 | 239 720 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 681 088 | 5 884 218 | 6 095 553 | 6 327 632 | 6 579 033 |
| III.1 | Топливо | 4 530 484 | 4 699 552 | 4 875 391 | 5 070 821 | 5 284 383 |
| III.1.1 | Уголь | 4 530 484 | 4 699 552 | 4 875 391 | 5 070 821 | 5 284 383 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 1 865,87 | 1 865,87 | 1 865,87 | 1 865,87 | 1 865,87 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 428,08 | 2 518,69 | 2 612,93 | 2 717,67 | 2 832,13 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 935,44 | 965,36 | 997,27 | 1 034,25 | 1 076,79 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 1 279,45 | 1 279,45 | 1 279,45 | 1 279,45 | 1 279,45 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 3 540,95 | 3 673,09 | 3 810,52 | 3 963,27 | 4 130,18 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 1 049 808 | 1 081 303 | 1 113 742 | 1 147 154 | 1 181 569 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 1 049 808 | 1 081 303 | 1 113 742 | 1 147 154 | 1 181 569 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 223 333 | 223 333 | 223 333 | 223 333 | 223 333 |
| III.4 | Холодная вода | 100 796 | 103 362 | 106 420 | 109 657 | 113 082 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 46,34 | 47,51 | 48,92 | 50,41 | 51,98 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 2 175,37 | 2 175,37 | 2 175,37 | 2 175,37 | 2 175,37 |
| IV | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| IV.2 | Нормативный уровень прибыли |  |  |  |  |  |
| VI | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |  |
| IX | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 10 975 938 | 11 301 360 | 11 665 773 | 12 056 586 | 12 471 886 |

Сумма затрат по котельной техникума- 10,97 млн. руб.  В дальнейшем ежегодно рост затрат  не превышает 104% .

7. Услуги и тарифы

Тарифы по данным котельным регулируются РСТ Забайкальского края.

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1.Тепловая энергия для отопления:

2.Тепловая энергия на горячее водоснабжение

- Тепловая энергия для отопления, горячее водоснабжение –

2019год –1 полугодие 2378,41 руб./Гкал. 2-полугодие – 2481,63 руб./Гкал.

2020год – 1 полугодие – 2481,63   руб./Гкал. , 2-полугодие –2580,9 руб./Гкал.

2021 год - 1 полугодие – 2580,9 руб./Гкал., 2-полугодие –2684,13 руб./Гкал

2022 год - 1 полугодие -2684,13 руб./Гкал.  , 2-полугодие –2764,66 руб./Гкал

2023 год - 1 полугодие -2764,66 руб./Гкал.  , 2-полугодие –2875,24 руб./Гкал

Для населения действует норматив потребления тепловой энергии 0,03 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц ( на 12месяцев), на отопительный период (9 месяцев) норматив 0,04 Гкална 1 кв.м. общей площади в месяц.

8. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Наиболее проблемные участки теплосетей котельной техникума.  Количество аварий на данном участке ежегодно  более  трех крупных аварий. В результате чего идет перерасход тепловой энергии, теплоносителя. Теплотрасса нуждается в капитальном ремонте.

На котельных  Красночикойской  школы, ЦРБ  износ теплосетей составляет более 75 %.

Устаревшее котельное оборудование на всех котельных

Отсутствие  площадок для хранения угля.

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Для  достижения стабильной и безаварийной работы котельных требуются инвестиции. Один из вариантов разработка инвестиционных программ с включением необходимых средств в тарифы по теплоснабжению.

Внедрять в производство энергосберегающее оборудование.

Необходимо строительство площадок для хранения угля.

Требуется замена котельного оборудования на всех котельных

Провести капитальный ремонт теплотрассы протяженностью на котельных  Красночикойской  школы, ЦРБ  1150 м.п., на котельной техникума провести капитальный ремонт протяженностью 1,2 км.

Объединить котельные Микрорайон и СОШ № 1 в единую теплосеть. Построить новую котельную по ул. Советская.

Приобрести и смонтировать:

- Резервный котел КВм-1,74 МВт на котельную ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» -1 квартал 2024г.;

-Резервный котел КВр-0,35 МВт на котельную АТП (Первомайская, 7)-1 квартал 2024г.;

10. Реконструкция котельных и тепловых сетей     Реконструкция теплотрасс котельной ЦРБ, СОШ № 1, Микрорайон позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. Малоархангельск котельная СОШ

Красночикойского муниципального округа до 2041 года

2026 - 2041 гг.

Согласована

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от __________2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с. Малоархангельск котельная СОШ

Красночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года

Приложение 1
к схеме теплоснабжения
с.Малоархангельск котельная СОШ,

утверждённой постановлением

администрации

Красночикойского

муниципального округа

№ _____ от ________2026 г.

Схемы теплотрассы с. Малоархангельск котельная «СОШ»

- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

- Котельная

- Насосная

- Гараж

- Гараж

- Спорт зал

- Школа

- Детский сад

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Т емпературный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Малоархангельская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации в составе субъекта).

Краткая характеристика поселения «Малоархангельское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 19,996 |
| Численность населения | Чел. | 950 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 |  |
| жилых зданий | тыс. м2 | 18,3 |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | Г рад. Цельсия | -39 |
| и вентиляции |  |  |

| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| --- | --- | --- |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Малоархангельской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с.Малоархангельск пер. Набережный. Котельная с тепловой мощностью - 1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1459 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой

холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы - двухэтажное здание с кирпичными стенами.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 общественных зданий общей площадью 2 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -13609 куб.м.. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались ежегодно.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Г кал/ч |
| --- | --- | --- |
| Малоархангельская котельная | с.Малоархангельск пер. Набережный | 1,2 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельской администрации. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,02 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы.

Таблица 2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Г кал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Малоархангельск | пер. Набережный | 1,2 | 0,2820 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

    - Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3. Типы используемых котлоагрегатов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоархангельская котельная | КВР-0,7К | 1 |
|  |  | Универсал6М | 2 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоархангельская котельная | КВр-0,7К | 1 | 2014 | 10 |
|  |  | Универсал 6М | 2 | 1987 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малоархангельская котельная | КВр-0,7К | 1 | нет |
|  |  | Универсал 6М | 2 | нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 30 тонн.

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

| Котельная школы с .Малоархангельск | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДымососДН-8 | ДН-8 | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 14 | 244 | 3416 | 26303 |
| Вентилятор поддува | ВЦ-14-46 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1 | 244 | 244 | 512 |
| Насос сетевой | К100-80-160 | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 244 | 5856 | 45091 |
| Насос подпиточный | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,8 | 6 | 2 | 244 | 488 | 2928 |
| Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
| Освещение котельной |  | 0,25 | 4 | 1 | 1 | 24 | 244 | 5856 | 5856 |
| Освещение склада угля |  | 0,25 | 3 | 0,95 | 0,7125 | 8 | 244 | 1952 | 1391 |
| Итого |  | 38,5 | 12 |  | 29,6125 |  |  |  | 84229 |

- Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры

наружного воздуха

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Таблица 7. Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Ор= | 0,004790 | Г |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | 1вр | 18 |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | ^нр | -37 |  |

Температурный график
отопления

о 80,0

75.0

5

- Е 65,0 ю 60,0

О

- |50,0 |45,0

40.0

ге

135,0

30.0

| V, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [S |  |  |  |  |  |  |  |
| •• |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • i |  |  | « |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Я |  | я |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | я |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 • Л |  |  |

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха - tH, С

_|

| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^пр | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | ^ор | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | п= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | 1н= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tn= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |
| 10 | Температура воды на "подаче" | to= | 48,4 | °C | to= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |
| 11 | Температура воды на "обратке" | ^о= | 41,8 | °C | t,= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |

Разраб отан на основе МДК 4-

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток	05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СН tn = tBp + 0,5*(Шр—;ор^+0,5*(Шр+^р-2^вр^(1/1+п)	2.04.01-85.

tо = tBp - 0,5*(Шр—;ор^+0,5*(Шр+^р-2^вр^(1/1+п)

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для

технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной-12950м2;

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -88,5м2;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-453Гкал;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 31 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 878 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 820 м.,

Горячее водоснабжение - открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Таблица 8. Зона действия котельной

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 820 | 88,56 |

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 0,06 м2/Г кал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 0,453 Гкал/ч.

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,58 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 95,9 кВт - ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 31 Г кал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Г од ввода в эксплуатацию участка -	1987г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 9. Задвижки

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 80 | 20 |
| 100 | 20 |
| 120 | 4 |

Таблица 10. Краны

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 40 | 5 |
| 32 | 10 |
| 15 | 2 |
| 20 | 2 |

Таблица 11. Тепловая нагрузка на котельную

| 3. | Малоархангельская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименовани е объекта | V, м3 | Чот | & | ТВн, оС | Т оС Т НВ, С | Тср.г., оС | По, час | Очас, Г кал/ча с | Q0T, Г кал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 1966,4 9 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6288 | 0,041 | 133,9 |
|  | Спортзал | 3381,4 | 0,39 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,067 | 200,67 |
|  | Школа крп№2 | 7746,0 5 | 0,39 | 0,92 | 18 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,158 | 493,88 |

|  | Гараж | 175,8 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,006 | 14,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гараж | 90,24 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,003 | 7,47 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,2741 | 850,4732 |
|  | Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорна я башня | 250 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,008 | 20,69 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0079 | 20,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2820 | 871,1633 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 12. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовани е котельной | Марка котлов | Количест во котлов | Производите льность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная Малоархангель ск | КВр-0,7К | 1 | 0,7 | 1,2 |
|  |  | Универсал 6М | 1 | 0,492 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,28 Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,92 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Третий котел стоит в резерве.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г. Таблица 13. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018год) | Факт 2019год | План 2020г | План 2021г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Г кал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1 101 | 1 221,23 | 1 361 | 1465,95 | 1465,95 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 26 | 23,59 | 31 | 30,72 | 30,72 |
| 4 | Потери | 331 | 523,62 | 453 | 557,44 | 557,44 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 744 | 674,01 | 878 | 877,78 | 877,78 |
| 5.2 | Полезный отпуск | 744 | 674,01 | 878 | 877,78 | 877,78 |

|  | по группам потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | 21 | 20,69 | 21 | 20,69 | 20,69 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 723 | 653,32 | 857 | 857,09 | 857,09 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 723 | 653,32 | 850 | 857,09 | 857,09 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,28Г кал/час

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013: Г одовой и максимально-расчетный расход топлива Таблица 14. Топливный баланс

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Малоархангельск |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1361 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 31 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |

| Потери тепла в сетях | Гкал | 453 |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 878 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 324,12 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 377,32 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 377,32 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 512,91 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 103% в 2013 году, на 118% в 2014году. Показатель расхода угля увеличивается и указывает на потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Таблица 15. Показатель расхода угля

| Показатель | Ед.изм. | План 2016г. | Факт 2017г. | План 2018г. | Факт 2019г. | План 2020г. | План 2021г. | План 2022г. | План 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 304 | 316,12 | 285,01 | 338,5 | 550,47 | 406,34 | 406,34 | 406,3359575 |
| уголь | тут | 261 | 271,55 | 244,82 | 394,07 | 306 | 349,04 | 349,04 | 349,04 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Таблица 16. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях |  |  | 0,024 | 0,453 |

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Баланс электрической энергии отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии (по видам напряжений) и ее затрат на выработку и передачу тепловой энергии с разделением затрат электроэнергии на технологические и хозяйственные нужды.

Таблица 17. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

|  | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 79,7 | 77,2 | 84,2 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |

|  | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 79,7 | 77,2 | 84,2 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 18. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Малоархангельской котельной, тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | - | - | - | - | - |
| Поднято холодной воды | - |  | 0,471 | 0,583 | 0,695 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - |  |  |  |  |

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | -0,5 | 0,5 | 0,471 | 0,513 | 0,625 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | - | - | - | 0,513 | 0,625 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | - | - | - | - | - |
| на горячее водоснабжение | - | - | - | 0,07 | 0,07- |
| фактическая | - | - | - | - | - |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Г кал/ч | 0 |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 19. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения котельной в с. Малоархангельск

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 год) | Фактические данные (2019 год) | план рст (2020 год) | план (2021 год) | план (2022 год) | план (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прямые затраты, всего | 1 325 665 | 1612812,9 | 3 175 463 | 4609515,954 | 4835382 | 5072315,965 |
| 1.1 | вода на технологические цели |  | 11 191 | 12 811 | 29814,08386 | 31274,97 | 32807,44769 |
| 1.1.1 | тариф на воду (руб./м3) |  | 26,78 | 24,98 | 47,7 | 50,0 | 52,4759522 |
| 1.1.2 | объем воды (м3) |  | 471,33 | 512,91 | 625,19 | 625,19 | 625,1901359 |
| 1.2 | энергия на технологические цели по уровням напряжения | 267 049 | 344 131 | 368 490 | 346028,1943 | 362983,6 | 380769,771 |
| 1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 267 049 |  | 368 490 | 346028,1943 | 362983,6 | 380769,771 |
| 1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 3,64 | 4,45 | 4,37 | 5,889460669 | 6,178044 | 6,48076841 |
| 1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 73 365,00 | 77 260,00 | 84 228,80 | 58 754 | 58 754 | 58753,8 |

| 1.3 | топливо на технологические цели | 261 052 | 377 384 | 434 874 | 547403,8485 | 574226,6 | 602363,7423 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | уголь | 261 052 | 377 384 | 434 874 | 547403,8485 | 574226,6 | 602363,7423 |
| 1.3.1.1 | Цена топлива (руб./тнт), в том числе | 1 097,41 | 1 114,86 | 1 152,54 | 1347,170582 | 1413,182 | 1482,427856 |
| 1.3.1.3 | Объем топлива (тнт) | 237,88 | 338,50 | 377,32 | 406,34 | 406,34 | 406,3359575 |
| 1.3.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| 1.3.1.5 | Объем топлива (тут) | 204,34 | 394,07 | 324,12 | 349,0425875 | 349,0426 | 349,0425875 |
| 1.3.1.7 | материалы | 16 049 | 55 334 | 100 056 | 263250,5 | 276149,8 | 289681,1135 |
| 1.4 | затраты на оплату труда | 421 972 | 365 397 | 1 546 542 | 2 112 011,81 | 2215500 | 2324059,904 |
| 1.5 | численность, чел. | 5,90 | 4,00 | 7,00 | 6,944388784 | 6,944389 | 6,944388784 |
| 1.5.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 5 960,06 | 7 612,43 | 18 411,22 | 25344,34482 | 26586,22 | 27888,94238 |
| 1.5.2 | отчисления на социальные нужды | 127 197 | 122 406 | 381 397 | 764548,274 | 802011,1 | 841309,6852 |
| 1.6 | амортизация основных средств | 4 488 | 4 488 | 4 488 | 4488,36 | 4708,29 | 4938,995832 |
| 1.7 | работы и услуги производственного характера | 227 859 | 326 818 | 296 708 | 501 446 | 526016,4 | 551791,1882 |
| 1.8 | в т.ч. транспортные услуги | 227 859 | 326 818 | 296 708 | 501 446 | 526016,4 | 551791,1882 |
| 1.8.1 | из них доставка угля (авто) | 135 978 | 260 266 | 264 363 | 416 389 | 436792,5 | 458195,2874 |
| 1.8.2 | Цена топлива (руб./тнт) | 571,62 | 768,87 | 700,64 | 1024,741645 | 1074,954 | 1127,626731 |
| 1.8.2.1 | Объем топлива (тнт) | 237,88 | 338,50 | 377,32 | 406,34 | 406,34 | 406,3359575 |

| 1.8.2.2 | вывоз шлака |  |  | 9 260 | 9 492 | 9956,6 | 10444,47387 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.3 | прочие транспортные услуги | 91 881 | 66 552 | 23 086 | 75564,65956 | 79267,33 | 83151,42694 |
| 1.8.4 | охрана труда |  | 5 664 | 21 184 | 40525,33333 | 42511,07 | 44594,11733 |
| 1.9 | Цеховые расходы | 165 651 | 211 222 | 467 415 | 719870,6941 | 755144,4 | 792146,4317 |
| 2 | затраты на оплату труда | 70 430 | 83 390 | 266 049 | 381286,2007 | 399969,2 | 419567,7165 |
| 2.1 | численность, чел. | 0,809 | 0,703 | 1,58 | 1,43701403 | 1,437014 | 1,43701403 |
| 2.1.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 7 256 | 9 888 | 14 007,11 | 22 111,02 | 23194,46 | 24330,99165 |
| 2.1.2 | отчисления на социальные нужды | 21 270 | 25 748 | 81 675 | 119733,4831 | 125600,4 | 131754,8445 |
| 2.2 | Общепроизводственные расходы | 7 728 | 3 830 | 45 860 | 61857,65265 | 64888,68 | 68068,22284 |
| 4 | затраты на оплату труда | 5 474 | 2 655 | 33 978 | 46347,15398 | 48618,16 | 51000,45459 |
| 4.1 | численность, чел. | 0,07 | 0,02 | 0,19 | 0,174675901 | 0,174676 | 0,174675901 |
| 4.1.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 6 620 | 9082,08 | 14 755,80 | 22 111,02 | 23194,46 | 24330,99165 |
| 4.1.2 | отчисления на социальные нужды | 1 653 | 793 | 10 261 | 13996,8405 | 14682,69 | 15402,13729 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 252 849 | 305 672 | 435 970 | 766654,5837 | 804220,7 | 843627,4706 |
| 5 | затраты на оплату труда | 167 669 | 177 290 | 246 188 | 470442,7472 | 493494,4 | 517675,6694 |
| 5.1 | численность, чел. | 0,59 | 0,64 | 1,34 | 1,147425652 | 1,147426 | 1,147425652 |
| 5.1.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 23 678 | 23 099 | 15 273,31 | 34166,53812 | 35840,7 | 37596,89271 |

| 5.1.2 | отчисления на социальные нужды | 50 636 | 51 964 | 74 349 | 142073,7096 | 149035,3 | 156338,0522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Плата за выбросы загрязняющих веществ |  | 0 | 35 280 | 37993,64191 | 39855,33 | 41808,24156 |
| 6 | Итого | 1 751 893 | 2 133 537 | 4 159 988 | 6195892,526 | 6499491 | 6817966,332 |
| 7 | Производственная себестоимость, руб./Гкал | 2 304,27 |  | 4 740,00 | 7058,5698 | 7404,44 | 7767,257266 |

- Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей: 1 тепловая энергия для отопления -

2019 год - 1 полугодие - 6400,00 руб./Гкал. , 2 - полугодие - 5150,47 руб./Гкал.

2020г. год - 1 полугодие - 6720 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5407,99 руб./Гкал.

2021год - 1 полугодие - 7056 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5678,38 руб./Гкал.

2022г. год - 1 полугодие - 7408,8 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5962,299 руб./Гкал.

2023г. год - 1 полугодие - 7779,24 руб./Гкал. 2 - полугодие - 6260,41 руб./Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 78%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на перерасход угля.

Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью -

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Менза котельная СОШ

Красночикойского муниципального округа до 2041 г.

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№______ от ________2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Менза котельная СОШ Красночикойского муниципального округа

Забайкальского края

до 2041 года

Согласована

Схема теплотрассы с. Менза котельная «СОШ» и «Участковой больницы»

JL

4

*о

* vwv

A JR

5> jr

N^T ^

—

Г- .

'

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с. Менза котельная СОШ и Участковая больница, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№ _____ от ______2026 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

теплотрасса

О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

- Котельная

- Насосная

- Школа

- Больница

- Интернат

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Эффективность работы систем теплоснабжения .

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Мензинская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение № 1).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 8,74147 |
| Численность населения | Чел. | 450 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 15,552 |

| жилых зданий | тыс. м2 | 12,852 |
| --- | --- | --- |
| общественных зданий | тыс. м2 | 2,7 |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Мензинской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Школьная 4, с. Менза. Котельная с тепловой мощностью - 1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 803 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие)

границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи тепловой энергии (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 2,7 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет - 8664 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах за последние три года не отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения зданий школы и дома культуры.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Мензинская котельная | с. Менза ул. Школьная, 4 | 1,2 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,2 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 1,2 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий - 0,294 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующих предприятий.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Мензенская котельная | с. Менза ул. Школьная, 4 | 1,2 | 0,21 |

Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующего предприятия в данном случае школа, больница. Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная. Здания одноэтажные.

Отапливаемая площадь:

- школы - 1437,615 м2

- больница - 509,75 м2

- гараж - 42,25 м2

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3

| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мензинская котельная | КВр-0,75б/к | 2 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4

| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количес тво котлов | Год ввода в эксплуатац ию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мензинская котельная | КВр-0,75б/к | 2 | 2013 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов; Таблица 5

| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количес тво котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мензинская котельная | КВр-0,75б/к | 2 | - |

- Наличие аварийного запаса топлива 13 т.; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

- Общая установленная электрическая мощность электрооборудования - 41001 кВт

Таблица 6	Расход электроэнергии котельной в с. Менза

|  | Показатель | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос сетевой |  | 7,5 | 1 | 0,7 | 6 | 0 | 257 | 6432 | 0 |
|  | Насос сетевой |  | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
|  | Вентилятор поддува |  | 1,5 | 1 | 0,65 | 0,975 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува |  | 1,5 | 1 | 0,65 | 0,975 | 1 | 257 | 257 | 251 |
|  | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 1 | 2,65 | 11 | 257 | 2827 | 7 492 |
|  | сварочный аппарат |  | 4 | 1 | 0,4 | 1,4 | 4 | 30 | 120 | 168 |
|  | Освещение котельной |  | 0,1 | 4 | 1 | 0,1 | 10 | 257 | 2570 | 257 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,1 | 2 | 1 | 0,1 | 8 | 257 | 2056 | 206 |
|  | Дымосос котла № 2 | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 2,65 | 0 | 257 | 0 | 0 |

|  | Насос глубинный | Малыш | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,48 | 2 | 257 | 514 | 247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по котельной Мензенской СОШ | Тариф: |  |  |  |  |  |  | ДЭС | 41 001 |

- Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет резервного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельной отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 7

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | м о. о | 0,00479 0 | Г кал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  | 18 | °С |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °С |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tnp | 70 | °С |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | II Q. О +-* | 57 | °С |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |
| 7 | Температура | tH= | -10 | °с |

Температурный график
отопления

о 80,0

275.0

S

270.0

165.0

ю60,0
о

- |б0,0
|4S,0

^40,0

re

|35,0

|зо,о

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха - tH, С

|  | наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час |  | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C |  | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tc= | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tпр-tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) to = tBp - 0,5*(tnp-tоp)*q+0,5*(tnp+tоp-2*tвp)*q(1/1+n)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированном помещении. Здание (котельной) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок

водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

В котельной расположенной на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4 чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

- Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия - 9200м2,

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей (отопления) - 20,206 кв.м..);

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 98,33 Гкал/ч.;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 5,26 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой энергии	673,33 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 211 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Г орячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей - распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.

Табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 0,02 | 2,5 |
| 2 | 89 | 0,094 | 8,366 |
| 3 | 100 | 0,091 | 9,1 |

| 4 | 40 | 0,006 | 0,24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 211 | 20,206 |

Плотность застройки в зоне действия котельной - 0,419 м2/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей - 98,81 м2/Г кал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -0,015 Г кал/ч.

Потери	Таблица 9

| Диаметр, мм | Протяженность , км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч ) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величин а тепловы х потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная менза |  |  |  |  |  |
| 125 | 0,02 | 85 | 1,2 | 6048 | 10,282 |
| 89 | 0,094 | 69 |  | 6432 | 41,718 |
| 100 | 0,091 | 76 |  | 6432 | 44,484 |
| 40 | 0,006 | 51 |  | 6048 | 1,851 |
| Итого: |  |  |  |  | 98,33 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,1956 мЗ/ч/Гкал/ч. Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии - 51 кВт-ч/Г кал.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка	2013 г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - нет;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки	табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 100 | 14 |
| 80 | 2 |
| 50 | 2 |
| Краны | табл.11 |
| диаметр | количество |
| 50 | 4 |
| 40 | 4 |
| 32 | 2 |
| 20 | 2 |
| 15 | 6 |

Тепловая нагрузка на котельную Табл.12

|  | V, м3 | -О о н | & | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Очас, Г кал/час | Оот, Г кал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мензенская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание СОШ | 5750,46 | 0,39 | 0,92 | 18 | -39 | -11,2 | 6168 | 5750,46 | 390,19 |
| Интернат | 642,6 | 0,39 | 0,92 | 20 | -39 | -9,9 | 6168 | 642,6 | 44,65 |
| Здание больницы | 2038,98 | 0,4 | 0,92 | 20 | -39 | -9,9 | 6168 | 2038,98 | 145,30 |
| Здание гаража | 169 | 0,7 | 0 | 10 | -39 | -11,2 | 6168 | 169 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 580,13 |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция | 62,5 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -11,2 | 6168 | 62,5 | 5,263 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0020 | 5,1608 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1775 | 585,8331 |

| Наименование | V, м3 | Чвен | & | Т оС Т вн, С | Т оС Т нв, С | Очас, Гкал/час | Тср.г., | По, | Очас, Гкал/час | Qffr, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | оС | час |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |  |  |

| Основное здание СОШ | 5750,46 | 0,09 | 0,92 | 18 | -39 | 0,083 | -10,9 | 6168 | 0,0271 | 84,874 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0271 | 84,874 |

Расчет тепла на ГВС

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во натуральных единиц | Норма расхода | tx3 | txл | П3 | Пл | Рг.в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | школа | 1 работник | 15 | 3,40 | 5 | 15 | 252 | 0 | 0,71 |
| 2.2. | шкрла | 1 ученик^ | 50 | 3,40 | 5 | 15 | 252 | 0 | 2,36 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены 2 котла.

Табл.13

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП |  |  |  |  | г "РЖКХ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количес тво котлов | Производит ельность котла МВТ | Общая тепло производительность котельной Гкал/час |
| 1 | Мензинская котельная | КВр-0,7б/к | 2 | 0,7 | 1,4 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии - 0,21 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 1,19	Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используется один котла. Второй котел стоит в резерве.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2016-2018г. Таблица 14

| № п/п | Показатель | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г | План 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 |
| 4 | Потери | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 673,33 | 673,33 | 673,33 | 673,33 |

| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 673,33 | 673,33 | 673,33 | 673,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное произодственное потребление | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 665,01 | 665,01 | 665,01 | 665,01 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 661,95 | 661,95 | 661,95 | 661,95 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |

Число часов использования установленной мощности -6168 час; Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2016г. | План 2017г. | План 2018г | План 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 234 | 283,45 | 280,39 | 234 |
| уголь | тут | 201 | 191,33 | 189,26 | 157,95 |

- Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее расход на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 30,572 | 41,538 | 41,001 | 36,108 |

- Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,278 | 0,278 | 0,247 |

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,278 | 0,278 | 0,247 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,278 | 0,278 | 0,247 |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 0,278 | 0,278 | 0,247 |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Мензинской котельной

Калькуляция себестоимости теплоснабжения на период 2019г. Менза

| № п/п | Наименование статьи | По расчету | По | Фактические | По расчету | факт 2017г | план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | РСТ (2016 год) | расчету РСТ (2017 год) | данные за 2016 год | предприятия (2018 год) |  | предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  | 103,70 |  |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  | 1,00 |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 357220 | 302 340 | 878 092 | 310 391 | 680 545 | 2 314 990 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 9 794 | 12 188 | 138 602 | 12 513 | 87 972 | 161 216 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 1 523 | 3 521 | 112 975 | 3 615 |  | 125 952 |
| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 8 270 | 8 667 | 25 627 | 8 898 |  | 35 264 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 8 270 | 8 667 | 25 627 | 8 898 |  | 35 264 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 269 851,18 | 282 534,18 | 739 490,68 | 290 058,07 | 592 572 | 1 194 727 |
| I.3.1 | численность | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 4,00 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 14 991,73 | 15 696,34 | 12 324,84 | 16 114,34 | 12 345,26 | 21 183 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 67 548 | 684 591 |  | 852 986 |  | 102 708 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 67 548 | 684 591 |  | 852 986 |  | 102 708 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  | 0 |  |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 67 548 | 684 591 |  | 852 986 |  | 102 708 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 2 599 | 3 420 | 0 | 3 511 |  | 283 104 |

| I.6.1 | затраты на оплату труда | 2 111,63 | 2 734,01 | 0,00 | 2 806,82 |  | 203 635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  | 0,66 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 0,00 | 16 258,62 |  | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 7 427 | 4 197 | 0 | 4 309 |  | 573 235 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 6 027,98 | 3 446,70 | 0,00 | 3 538,49 |  | 374 036 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |  | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 0,00 | 17 435,79 |  | 34 428 |
| II | Неподконтрольные расходы | 697 923 | 534 611 | 787 073 | 701 351 | 701 348 | 1110 036 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 99 047 | 90 834 |  | 86 208 |  | 32 087 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 34 805 | 36 476 |  | 32 087 |  | 32 087 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 100 144,29 | 104 143,95 | 248 670,27 | 106 917,30 | 206 452,17 | 583 053,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 97 686,13 | 102 277,37 | 248 670,27 | 105 001,02 | 206 452,17 | 408 597 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 637,71 | 825,67 | 0,00 | 847,66 |  | 61 498 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 1 820,45 | 1 040,90 | 0,00 | 1 068,62 |  | 112 959 |

| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала |  |  | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  | 0 |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 449 243 | 449 243 | 494 896 | 494 896 | 494 896 | 494 896 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 449 243 | 449 243 | 494 896 | 494 896 | 494 896 | 494 896 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 213 570 | 4 301159 | 1 531 894 | 4 273 504 | 2 245 434 | 4 072 095 |
| III.1 | Топливо | 286 223 | 1 085 773 | 695 596 | 1 116390 | 607 182 | 1 242 396 |
| III.1.1 | Уголь | 353 771 | 1 085 773 | 695 596 | 1 116390 | 607 182 | 1 242 396 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 236,42 | 283,45 | 236,34 | 280,39 | 132,50 | 234 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 1 496,36 | 3 830,59 | 2 943,20 | 3 981,51 | 4 582,47 | 5 304 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 285,71 | 2 415,23 | 1 649,99 | 3 042,10 | 3 198,03 | 3 811,31 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 | 0,68 |  |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 203,09 | 191,33 | 190,93 | 189,27 |  |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 5 674,95 | 3 643,22 | 5 898,53 |  |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 1 919 719 | 3 206 995 | 828 406 | 3 148 911 | 1 638 251 | 2 820 042 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 1 919 719 | 3 206 995 | 828 406 | 3 148 911 | 1 638 251 | 2 820 042 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 62,79 | 77,21 | 34,30 | 76,80 | 76,78 | 78 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 30 572,80 | 41 538,28 | 24 154,00 | 41 001,45 | 21 338,00 | 36 108 |
| III.4 | Холодная вода | 7 628 | 8 391 | 7 892 | 8 203 |  | 9 656 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,47 | 30,22 | 28,43 | 33,24 |  | 39 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 277,64 | 277,64 | 277,64 | 246,74 |  | 247 |
| IV | Прибыль | 247 448 | 369 124 |  | 0 |  | 501 750 |

|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 516 160 | 5 507 235 | 3 197 059 | 5 285 246 | 3 627 326 | 7 998 871 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Услуги и тарифы

Тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей бюджетной сферы:

1 тепловая энергия для отопления -

2016год - 1 полугодие -5072,67 руб./Гкал. , 2-полугодие-6083,15 руб./Гкал. 2017год - 1 полугодие -6083,15 руб./Гкал. , 2-полугодие-6995,62 руб./Гкал. 2018год - 1 полугодие -6995,62 руб./Гкал. , 2-полугодие -6995,62 руб./Гкал 2019 год - 1 полугодие - 11879,5руб./Гкал. , 2-полугодие -11879,5 руб./Гкал

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на производстве, так и на реализации тепла потребителям. Модульная котельная введена в эксплуатацию в 2013г. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход тепла осуществляется по нормативным показателям.

- Эффективность работы систем теплоснабжения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка новых насосов малой мощностью

- Строительство новой теплотрассы протяженностью - 100 м.п._

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить их аварийность.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Урлук котельная СОШ

Красночикойского муниципального округа до 2041 г.

Согласована

Утверждена
постановлением администрации
Красночикойского муниципального округа
№_____ от _______2026 г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Урлук Красночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Урлук котельная СОШ, утверждённой постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№ ______ от_____ 2026 г

8

6

L=75

0=219

0=50

| \ 1 |  |
| --- | --- |
| 1 0=50 | РТ”! l=46 1 |

|  | I \ < 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | У |

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса
О тепловой колодец
0 - диаметр теплотрассы
L- длина теплотрассы

- Котельная

- Гараж

- Водокачка

- Водокачка

- Баня

- Детский сад

- Водонапорная башня

- Школа

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Урлукская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение 1).

Краткая характеристика.

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 54,849 |
| Численность населения | Чел. | 150 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 27,689 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 |  |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,5 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и | Г рад. Цельсия | -39 |

| вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Урлукской сельской администрации действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с. Урлук, ул. Новая, 24,. Котельная СОШ с тепловой мощностью - 1,881Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1670 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуры наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы- двухэтажное кирпичное здание.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 6 общественных зданий общей площадью 27,689 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -21863,92 м3. Класс потребителей тепловой энергии - вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Количество аварии на теплотрассах за последние три года-3 аварии.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающая производство и транспорт тепла по тепловым сетям для зданий школы.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Урлукская СОШ | с.Урлук, ул. Новая, 24 1 | 1,881 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,881/ч, располагаемая (РТМ) - 1,881Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка - 0,3951 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующей школы.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Урлукская СОШ | с.Урлук, ул. Новая,24 | 1,881 | 0,3951 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная. Здания одноэтажные, школа двухэтажная.

Отапливаемая площадь:

- школы, детского сада-5466 м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов; Таблица 3

| №п /п | Наименовани е котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная |  |  |
|  | Урлукской | Каскад 1,1 | 1 |
|  | СОШ | Каскад 0,9 | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию); Таблица 4

| №п /п | Наименова ние котельной | Марка котлов | количес тво котлов | Г од ввода в эксплуатац ию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  |  |
| 2 |  | Каскад 1,1 | 1 | 20.12.2013 | 7 лет |
| 3 |  | Каскад 0,9 | 1 | 20.12.2013 | 7лет |

Таблица 5

| №п /п | Наименова ние котельной | Марка котлов | количе ство котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  |
|  |  | Каскад 1,0 | 1 | - |
|  |  | Каскад 0,7 | 1 | - |

- Наличие аварийного запаса топлива: в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток и составляет 42 т.

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

- Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВт | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Урлук |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 15 | 1 | 0,7 | 10,5 | 24 | 244 | 5856 | 61488 |
| 2 | Насос подпиточный |  | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 1 | 244 | 244 | 683 |
| 3 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 6 | 200 | 1200 | 3360 |
| 4 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 6 | 244 | 1464 | 4099 |
| 6 | Дымосос |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 200 | 4800 | 36960 |
| 7 | Дымосос |  | 5,5 | 1 | 0,7 | 3,85 | 24 | 244 | 5856 | 22546 |
| 8 | Освещение котельной |  | 0,125 | 6 | 1 | 0,75 | 16 | 244 | 3904 | 2928 |
| 9 | Насос глубиный |  | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
| 10 | Освещение склада угля |  | 0,125 | 2 | 1 | 0,25 | 8 | 244 | 1952 | 488 |
|  | Итого по котельной с. Урлук |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 134699 |

- Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды

технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 7

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Ор= | 0,00479 0 | Гкал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^р_ | 18 | °C |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | II Q. X +-* | -37 | °C |

Температурный график
отопления

о 80,0

75.0

5

70.0

65.0

60.0

55.0

- |45,0

40.0

ге

35.0

30.0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Темп ература наружного воздуха - ta, С

| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^р | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | ^р= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | th= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозн а- чения | Значени я | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн = | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,6 0 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | tn= | 48,4 | °C | tп = | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52, 6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" | tQ= | 41,8 | °C | tc= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44, 8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный теплово й поток	Разработан на основе МДК 4-05.2004

tn = tBp + 0,5*^пр^ор^+0,5*^пр+^р-2Пвр^(1/1+п)	В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85.

to = tBp - 0,5*(top-top)*q+0,5*(top+top-2*tBp)*q(1/1+n)

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 4 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) - это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4 человека машинисты котельной (кочегары). Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии:

- Площадь зоны действия котельной-70500м2_,

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23 МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей -71,1 кв.м.;

- Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 331 Гкал;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 0;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 0;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствуют;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1294 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления -471 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение - открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами Таблица 9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 163 | 35,70 |
| 2 | 159 | 141 | 22,4 |
| 3 | 108 | 89,5 | 9,67 |
| 4 | 57 | 40 | 2,28 |
| 5 | 40 | 15 | 0,6 |
| 6 | 20 | 22,5 | 0,45 |
| Итого: |  |  | 71,1 |

Относительная материальная характеристика тепловых сетей -0,054м2Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -330,768Гкал/ч.

Потери

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с.Урлук СОШ |  |  |  |  |  |
| 219 0,173 |  | 113 | 1,15 | 6168 | 144,694 |

| 159 | 0,042 | 94 | 1,15 | 6168 | 29,222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 0,037 | 76 | 1,2 | 6168 | 20,813 |
| 89 | 0,027 | 69 | 1,2 | 6168 | 13,789 |
| 25 | 0,0535 | 45 | 1,2 | 6168 | 17,819 |
| Итого: |  |  |  |  | 226,337 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 2,22 мЗ/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 26,7 кВтч/Г кал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной - 45 Г кал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции.

Г од ввода в эксплуатацию участка - 1979 г.;

Г од последнего капитального ремонта участка - не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры Таблица12. Задвижки

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 4 |
| 80 | 14 |
| 100 | 6 |

Таблица13. Краны

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 6 |
| 25 | 8 |
| 32 | 10 |

Таблица14. Тепловая нагрузка на котельную

| 3. | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | Цот | к | °С | оС | Т^ср.г.г °С | По, час | 0уас> Ткал/час | Qm, Ткал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | 16272,01 | 0,33 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,287 | 908,25 |
|  | Детский сод | 5142,7 | 0,34 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6288 | 0,095 | 313,32 |
|  | Баня | 34 | 0,28 | 0,92 | 25 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,001 | 1,93 |
|  | Гараж | 383,18 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,012 | 31,71 |
|  | Водокачка | 13,01 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,000 | 1,09 |
|  | Водокачка | 18,9 | 0,7 | ,02 | 10 | -39 | -10,9 | 2856 | 0,001 | 1,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,351 | 1257,860 |
|  | Итого по котельной с. Урлук. |  |  |  |  |  |  |  | 0,351 | 1257,860 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены два котла.

Таблица15

| Мощность котельных МУП "РЖ |  |  | ЖХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п /п | Наименован ие котельной | Марка котлов | количе ство котлов | Производит ельность котла МВТ | Общая теплопроизводитель ность котельной Г кал/час |
|  | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  | 1,881 |
|  |  | Каскад 1,1 | 1 | 1,172941176 |  |
|  |  | Каскад 0,9 | 1 | 0,708235294 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,3951 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 1,485 Г кал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период используются два котла. Резерв 1 котел.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2018-2023г.

Таблица 16

| № п/п | Показатель | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | План 2020г. | План 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1674,31 | 1674,31 | 1674,31 | 1674,31 | 1674,31 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 |
| 4 | Потери | 346,76 | 346,76 | 346,76 | 346,76 | 346,76 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 5.2.2.1.3 | период оказания услуги, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |

| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1247,53 | 1247,53 | 1247,53 | 1247,53 | 1247,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час; n число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,3951;

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Урлукской СОШ |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1670 |
| Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о. | Гкал | 45 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | - |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 331 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1294 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 397,54 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 462,79 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 462,79 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 654,6 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 158% в 2013 году, на 114% в 2014году. Фактический расход угля 2014г. в сравнении с 2013 г. снизился за счет установки нового котла.

Табл.18

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013 г. | План 2014г | Факт 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 396,3 | 629,69 | 434,03 | 494,39 | 462,79 | 464,09 | 464,09 | 464,09 |
| уголь | тут | 340,45 | 540,9 | 372,8 | 575,54 | 397,54 | 398,65 | 398,65 | 398,65 |

Тем не менее, перерасход угля существует.

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Тепловая мощность на коллекторах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,3951 | 0,3951 | 0,3951 | 0,3951 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |

Баланс теплоносителя (см. таблицу 2.13) отражает ретроспективную динамику изменения покупки (и собственного производства, если имеются собственные источники водоснабжения на котельной) холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей. При этом подпитка тепловой сети для открытых систем теплоснабжения включает и необходимое, для горячего водоснабжения потребителей, количество теплоносителя, предающееся по тепловым сетям.

Одновременно с расходом теплоносителя должны быть вычислен расход теплоносителя циркулирующий в тепловых сетях и обеспечивающий передачу по тепловым сетям тепловой энергии для теплоснабжения потребителей.

-5

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м

2017

2018

2019

2020

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 |
| Поднято холодной воды | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 852,07 | 852,07 | 852,07 | 852,07 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 852,07 | 852,07 | 852,07 | 852,07 |
| на горячее водоснабжение | 493 | 493 | 493 | 493 |
| фактическая |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

- сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

- подключение к системе теплоснабжения;

- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 754 605 | 1 322 143 | 1 752 749 | 2 109 351 | 1 357352 | 2 590 623 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 171 825 | 145 182 | 186 362 | 154 587 | 149 048 | 171 880 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 149 770 | 122 069 | 157 847 |  | 125 320 | 135 436 |

| 1.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 22 054 | 23 113 | 28 515 |  | 23 728 | 36 444 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 22 054 | 23 113 | 28 515 |  | 23 728 | 36 444 |
| 1.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 754 199,16 | 789 646,52 | 710 141,99 | 915 373,96 | 810 675 | 1 336312 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 15 712,48 | 16 450,97 | 14 794,62 | 19 070,29 | 16 889,06 | 23 693 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 491 597 | 203 219 | 93 852 | 39 075 | 1 020 324 | 107 021 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 491 597 | 203 219 | 93 852 | 39 075 | 1 020 324 | 107 021 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 491 597 | 203 219 | 93 283 | 39 075 | 1 020 324 | 107 021 |
| I.4.2 | иные работы и услуги производственного характера |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.5 | Расходы на содержание аварийно- дисптчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| I.5.1 | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |
| I.5.2 | численность, чел. |  |  |  |  |  |  |
| I.5.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. |  |  |  |  |  |  |

| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 190 456 | 244 225 | 357 685 | 416 682 | 250 729 | 389 773 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 154 718,65 | 195 242,57 | 153 079,21 | 212 519,67 | 200 442 | 264 826 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,85 | 1,03 | 0,78 | 1,17 | 1,03 | 0,88 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 146 528 | 143 090 | 404 707 | 583 633 | 146 900 | 561 092 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 118 919,30 | 117 500,21 | 338 150,98 | 487 216,07 | 120 629 | 359 941 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,98 | 1 | 0,58 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| I.8 | Арендная или концессионная плата |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.9 | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации) |  |  |  |  |  |  |
| I.10.1 | Соответствие величины операционных расходов | истина | истина |  |  | истина |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 706 393 | 897 400 | 816 889 | 767 539 | 828 834 | 963 090 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  | 0 |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  | 0 |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 102 507 | 99 978 |  |  | 110 544 | 58 038 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 41 677 | 43 678 |  |  | 58 038 | 58 038 |

| II.3.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.3.3 | иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 60 830 | 56 300 |  |  | 52 506 |  |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 60 830 | 56 300 |  |  | 52 506 |  |
| II.3.3.3 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.4 | транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.5 | водный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.6 | прочие налоги |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 344 345,77 | 368 455,67 | 389 994,65 | 517 105,21 | 378 267,64 | 654 618,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 261 707,11 | 274 007,34 | 241 773,57 | 305 580,81 | 281 304,16 | 457 019 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 46 725,03 | 58 963,26 | 47 320,97 | 64 925,67 | 60 533,45 | 79 978 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 35 913,63 | 35 485,06 | 100 900,12 | 146 598,72 | 36 430,03 | 108 702 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийнодиспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 205 899 | 205 899 | 308 248 | 250 433 | 240 211 | 250 433 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 205 899 | 205 899 | 308 248 | 250 433 | 240 211 | 250 433 |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 56 817 |  | 37 255 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 18 838 |  | 12 378 |  |

| II. 10.2 | косвенные рр |  |  | 37 979 |  | 24 876 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.11 | Налог на прибыль | 53 641 | 54 745 | 61 829 |  | 62 557 |  |
| II. 12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 168 322 |  |  | 0 |  |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 168 322 |  |  |  |  |
| II.12.2 | экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| II.12.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| II.12.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1195 469 | 1 687 990 | 1 984 870 | 2 172 102 | 2 073 425 | 2 659 518 |
| III.1 | Топливо | 595 642 | 1 049 897 | 1 534 919 | 1 645 551 | 1 582 284 | 2 516 080 |
| III.1.1 | Уголь | 1 087 239 | 1 049 897 | 1 534 919 | 1 645 551 | 1 582 284 | 2 516 080 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 492,00 | 598,21 | 492,00 | 495,66 | 598,21 | 598 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 209,83 | 1 755,08 | 3 119,73 | 3 319,92 | 2 645,05 | 4 206 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 999,18 | 339,71 | 1 867,24 | 1 893,58 | 1 705,64 | 2 256,01 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 422,63 | 403,79 | 397,47 |  | 403,79 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 2 600,11 | 3 861,73 |  | 3 918,59 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 581 843 | 618 309 | 431 343 | 526 551 | 472 026 | 510 165 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 |  |  | 5,52 |  |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |

| 111.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 581 843 | 618 309 | 431 343 | 526 551 | 472 026 | 510 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,32 | 4,59 | 4,48 | 5,15 | 4,74 | 5,15 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 134 699,20 | 134 699,20 | 96 261,00 | 102 255,00 | 99 592,25 | 99 061 |
| III.3.1.2.5 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.5.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.5.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.7.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода | 17 985 | 19 783 | 18 608 |  | 19 115 | 22 503 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,47 | 30,22 | 28,43 |  | 33,24 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 654,60 | 654,60 | 654,60 |  | 574,99 | 575 |
| IV | Прибыль | 268 206 | 273 725 |  |  | 250 230 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 924 674 | 4 181 258 | 4 554 508 | 5 048 992 | 4 741 267 | 6 213 231 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

- Услуги и тарифы

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

2019 год - 1 полугодие - 4710,75уб. /Гкал, 2 - полугодие - 4710,75 руб./Гкал.

2020г. год - 1 полугодие - 4710,75 руб./Гкал. 2 - полугодие - 4946,28 руб./Гкал.

2021год - 1 полугодие - 4946,28 руб./Гкал. 2 - полугодие - 5193,60 руб./Гкал.

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 27%. Приобретение двух новых котлов было в 2013-2014гг. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью - 180м.п.

- Установка водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Шнмбиликское» Красночикойского района

2019 - 2041 гг.

Утверждена постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№______ от ______2026. г.

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» с.Шимбилик котельная СОШ Касночикойского муниципального округа Забайкальского края до 2041 года

Согласована

Схема теплотрассы с. Шимбилик котельная «СОШ»

Приложение 1 к схеме теплоснабжения с.Шимбилик котельная СОШ, утвержденной постановлением администрации Красночикойского муниципального округа

№ _____ от ________2026 г.

альная

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- теплотрасса О тепловой колодец 0 - диаметр теплотрассы L- длина теплотрассы

- Котельная

- Гараж

- Старая школа

- Новая школа

- Жилой дом

Оглавление

- Общая часть.

- Существующее состояние Теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения города.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

    - Общие положения.

- Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

- Общие выводы.

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

  - Топливный баланс.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения.

  - Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

  - Баланс электрической энергии

  - Баланс теплоносителя

- Затраты и необходимая валовая выручка

- Услуги и тарифы

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Шимбиликская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального округа Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельской администрации приложение №1).

Краткая характеристика.

Таблица!. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы | Базовые |
| --- | --- | --- |
|  | измерения | значения |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 62,268 |
| Численность населения | Чел. | 679 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 13,002 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 11,91 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 1,092 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,2 |

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Г рад. Цельсия | -39 |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура отопительного периода | Г рад. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Шимбиликской сельской администрации действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Центральная. Котельная с тепловой мощностью -0,72 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 625 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода - для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «7545»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы- двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим

предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 1,1 тыс. м. Отапливаемый объем составляет -

8281 куб.м. Класс потребителей тепловой энергии -вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

  - Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

    - Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения. Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Шимбиликская котельная | с.Шимбилик ул. Центральная | 0,7 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,7 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) - 0,7 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка -0,1688 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и одного жилого дома.

Таблица 3. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Г кал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Шимбиликская котельная | ул. Центральная | 0,7 | 0,1688 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

  - Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

1. Типы используемых котлоагрегатов; таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 1 |
|  |  | Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч) | 1 |

2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количест во котлов | Г од ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 1 | 1968 | 10 |
| 2 |  | Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч) | 1 | 2020 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов. Таблица 6

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Г од проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 1 | нет |
|  |  | Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч) | 1 | нет |

- Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 15,8 тонн.

- Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

- Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует 7.Общая установленная электрическая мощность электрооборудования Таблица 7

|  | Котельная школы с.Шимбилик | Марка оборудования | Установленна я мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спрос а | Расчетна я мощность, кВ | Число часов работ ы в сутки | Число рабочи х суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии , кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
|  | Насос сетевой(резерв) | К45/30 | 7,5 | 2 | 0,6 | 5,25 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 2,2 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Дымосос | ДН-9 | 15 | 1 | 0,7 | 10,5 | 3 | 257 | 771 | 8 096 |
|  | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1 | 257 | 257 | 1 131 |
|  | Освещение котельной |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 24 | 257 | 6168 | 3 084 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной с. Шимбилик |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 45 720 |

- Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного

воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя

используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения - «75-45оС».

Табл. 8

Расчет температуры воды
на "подаче" и на "обратке"
в зависимости от температуры
наружного воздуха

| Исходные данные |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Ор= | 0,004790 | Гкал/ча с |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | ^р | 18 | °C |

Температурный график
отопления

о 80,0

75.0

5

70.0

65.0

60.0

55.0

- |45,0

40.0

ге

- |30,0

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10	-5	0	5	10

Температура наружного воздуха - tH, С

| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | ^р | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | ^р | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | ^р | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | п= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | t„= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Ср= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,1 5 | 1,00 | 0,9 6 | 0,8 7 | 0,7 8 | 0,6 9 | 0,60 | 0,5 1 | 0,4 2 | 0,3 3 |
| 1 0 | Температура воды на "подаче" | ^= | 48,4 | °C | ^= | 76, 0 | 70,0 | 68, 5 | 64, 6 | 60, 7 | 56, 7 | 52,6 | 48, 4 | 44, 0 | 39, 4 |
| 1 1 | Температура воды на "обратке" |  | 41,8 | °C | tо= | 61, 1 | 57,0 | 56, 0 | 53, 3 | 50, 6 | 47, 7 | 44,8 | 41, 8 | 38, 5 | 35, 1 |

q=(tBp-tH)/(tBp-tHp) - относительный тепловой поток tn = tBp + 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tBp)*q(1/1+n) tQ = tBp - 0,5*(tnp-tGp)*q+0,5*(tnp+tGp-2*tвp)*q(1/1+n)

Разработан на основе МДК 4-05.2004

В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85

- Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного водоснабжения, в эксплуатации находится 3 одна скважина, установленная котельной. Здание (котельной) - это отдельно стоящее здание.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной. Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Золошлако-удаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

- Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

- Площадь зоны действия котельной-8704м2;

- Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

- Материальная характеристика тепловых сетей - отопления -14.08 м2;

- Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 83,19 Гкал;

- Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 19,85 Гкал;

- Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

- Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 567,27 Гкал.

- Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления - 170м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Г орячее водоснабжение - открытое.

Г рафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети - центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке - «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей -распределительные Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами табл.9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 86 | 9,288 |
| 2 | 57 | 84 | 4,79 |
|  | итого |  | 14,08 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,2м2/га; плотность тепловой нагрузки -0,01Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей -0,021м2/Гкал/ч. Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 83,4 Гкал/ч.

Потери					Табл.10

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час | Величина тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Шимбилик |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,086 | 76 | 1,2 | 6168 | 48,377 |
| 57 | 0,084 | 56 | 1,2 | 6168 | 34,817 |
| Итого: | 0,17 |  |  |  | 83,194 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,44 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя - 87,69кВт-ч/Г кал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной -19,85 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции Г од ввода в эксплуатацию участка- 1968г.;

Год последнего капитального ремонта участка - нет;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки

табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 10 |
| 100 | 15 |
| 120 | 2 |
| Краны | табл.12 |
| диаметр | количество |
| 50 | 10 |
| 40 | 5 |
| 32 | 5 |
| 20 | 5 |
| 15 | 10 |

Тепловая нагрузка на котельную Табл. 13

| 3. | Шимбиликская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | Чот | d | ТВн, оС | Тнв,ос | Тс„.г.,оС | По, час | Очас, Гкал/час | QOT, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гараж | 319,2 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,010 | 27,82 |
|  | Школа | 1238,4 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,026 | 86,04 |
|  | Новая школа | 6408,7 | 0,35 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,120 | 399,60 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1555 | 513,473 |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/д | 312,5 | 0,78 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,013 | 44,88 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0132 | 44,877 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по котельной с. Шимбилик |  |  |  |  |  |  |  | 0,1688 | 558,350 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.14

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла Г кал/час | Общая теплопроизводительность котельной Г кал/час |
| 1 | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 1 | 0,200 | 0,7 |
|  |  | Котел КВр- 0,6 (0,52 кал/ч) | 1 | 0,52 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1688Гкал/час Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии- 0,5312 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период

используются два котла. Третий котел стоит в резерве. Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной.

- Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2019-2022г.

Таблица 15

| № п/п | Показатель | План 2019 г | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Г кал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 6701,32 | 670,32 | 670,32 | 670,32 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| 4 | Потери | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 650,46 | 650,46 | 650,46 | 650,46 |

Число часов использования установленной мощности - 6168 час;

Часовая максимальная присоединенная тепловая нагрузка -0, 1688 Гкал/час;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,675.

- Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива - Зашуланский уголь, калорийность угля - 4725 Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | Котельная СОШ с. Шимбилик |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 670,32 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 19,85 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 83,19 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 650,46 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Г кал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 159,6 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 236,45 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 236,45 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 249,94 |

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 175,26 | 236,45 | 227,74 | 227,742 | 227,74 | 227,74 | 227,74 |

- Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения, Г кал

Табл.18

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,1688 | 0,1688 | 0,1688 | 0,1688 |

В котельной работает два котла, один стоит в резерве. Установленная мощность 0,624 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,1688 Гкал/час. Резерв мощности котельной позволяет проводить подключение новых объектов.

Баланс электрической энергии

Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения, тыс. кВт-ч.

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 |

| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Установленное электрооборудование в котельной Шимбиликской школы

| Наименование оборудования | Марка оборудовани я | Установленна я мощность, кВт | Число рабочих агрегато в | Коэф. спрос а | Расчетна я мощность , кВт | Число часов работ ы в сутки | Число рабочи х суток в году | Число часов работ ы в году | Расход эл. энергии , кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
| Насос сетевой(резерв ) | К45/30 | 7,5 | 2 | 0,6 | 5,25 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 2,2 | 0 | 0,6 | 0 | 3 | 257 | 771 | 0 |
| Дымосос | ДН-9 | 15 | 1 | 0,7 | 10,5 | 3 | 257 | 771 | 8 096 |
| Насос глубинный | ЭЦВ-6-10- 110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1 | 257 | 257 | 1 131 |
| Освещение |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 24 | 257 | 6168 | 3 084 |

| котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
| Итого по котельной с. Шимбилик |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 45 720 |

В котельной установлен резервный насос мощностью 7,5 кВт и вентилятор поддува мощностью 2,2 кВт.

Баланс теплоносителя

Подъем воды осуществляется со скважины расположенной в самой котельной. Расход воды осуществляется на технологический процесс котельной. Поднятая вода отпускается на теплоноситель.

Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, тыс. м3

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | - |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

- производство и сбыт тепловой энергии;

- передача тепловой энергии, теплоносителя;

- производство теплоносителя;

Таблица 21. Затраты на производство и сбыт тепловой энергии в системах теплоснабжения котельной Шимбилик

| № п/п | Наименование статьи | Фактически е данные за 2017 год | Утверждено в тарифе на 2018 год | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1189 542 | 1 236 585 | 1 882 873 | 1 927 813 | 1 985 086 | 2 044 061 | 2104 788 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 58 825 | 82 692 | 191 674 | 196 248 | 202 079 | 208 082 | 214 264 |

| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 20 291 | 58 964 | 162 302 | 166 176 | 171 113 | 176 197 | 181 431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 38 533 | 23 728 | 29 371 | 30 072 | 30 966 | 31 886 | 32 833 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 33 136 | 23 728 | 29 371 | 30 072 | 30 966 | 31 886 | 32 833 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 5 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.1 | текущий ремонт | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 550 746,22 | 810 674,81 | 1 147 527,02 | 1 174 916 | 1 209 822 | 1 245 764 | 1 282 774 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 11 473,88 | 16 889,06 | 20 353,37 | 20 839,16 | 21 458,27 | 22 095,77 | 22 752,21 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 70 036 | 258 798 | 34 253 | 35 071 | 36 112 | 37 185 | 38 290 |

| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 70 036 | 258 798 | 34 253 | 35 071 | 36 112 | 37 185 | 38 290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | 70 036 | 258 798 | 34 253 | 35 071 | 36 112 | 37 185 | 38 290 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 175 509 | 196 317 | 257 700 | 263 851 | 271 690 | 279 761 | 288 073 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 116 559,25 | 156 943,36 | 226 903,06 | 232 318,76 | 239 220,69 | 246 327,67 | 253 645,80 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,56 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 17 376,76 | 16 258,62 | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 329 126 | 146 900 | 251 719 | 257 727 | 265 384 | 273 268 | 281 386 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 289 752,95 | 120 629,24 | 200 384,71 | 205 167,47 | 211 262,77 | 217 539,16 | 224 002,01 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 40 484,75 | 17 435,79 | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | 388 750 | 517 641 | 657 761 | 674 801 | 695 687 | 717 367 | 739 838 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 28 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | 28 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 315 832,03 | 365 131,09 | 522 993,45 | 535 476,20 | 551 384,61 | 567 765,64 | 584 633,34 |
| П.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 193 038,75 | 281 304,16 | 392 454,24 | 401 821 | 413 759 | 426 051 | 438 709 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 35 609,35 | 47 396,89 | 70 023,03 | 71 694,33 | 73 824,29 | 76 017,53 | 78 275,92 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 87 183,93 | 36 430,03 | 60 516,18 | 61 960,58 | 63 801,36 | 65 696,83 | 67 648,61 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 37 255 | 77 876 | 80 407 | 83 028 | 85 876 | 88 930 |
| II.10.1 | косвенные АР |  | 12 378 | 13 738 | 13 985 | 14 239 | 14 500 | 14 770 |
| II.10.2 | косвенные РР |  | 24 876 | 64 138 | 66 423 | 68 789 | 71 376 | 74 161 |

| II.11 | Налог на прибыль | 72 918 | 28 842 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 58 386 | 56 891 | 58 918 | 61 274 | 63 725 | 66 274 |
| П.12.1 | выпадающие доходы |  | 58 386 | 56 891 | 58 918 | 61 274 | 63 725 | 66 274 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 609 450 | 706 214 | 787 877 | 815 571 | 844 337 | 875 786 | 909 753 |
| III.1 | Топливо | 389 385 | 480 921 | 563 170 | 584 132 | 605 942 | 630 198 | 656 728 |
| III.1.1 | Уголь | 389 385 | 480 921 | 563 170 | 584 132 | 605 942 | 630 198 | 656 728 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 175,26 | 236,45 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 221,76 | 2 033,93 | 2 472,83 | 2 564,87 | 2 660,64 | 2 767,15 | 2 883,64 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 792,56 | 1 094,52 | 980,19 | 1 011,54 | 1 044,98 | 1 083,72 | 1 128,30 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,80 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 139,46 | 159,60 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 2 792,16 | 3 013,23 | 3 606,21 | 3 740,44 | 3 880,10 | 4 035,42 | 4 205,31 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 212 934 | 216 695 | 214 915 | 221 362 | 228 003 | 234 843 | 241 888 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 212 934 | 216 695 | 214 915 | 221 362 | 228 003 | 234 843 | 241 888 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,67 | 4,74 | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |

| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 45 596 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.4 | Холодная вода | 7 131 | 8 598 | 9 792 | 10 077 | 10 393 | 10 744 | 11 137 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 28,82 | 34,40 | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 247,43 | 249,94 | 249,94 | 249,94 | 249,94 | 249,94 | 249,94 |
| IV | Прибыль | 0 | 115 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| VI | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | -96 357 |  |  |  |  |  |
| IX | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков |  |  |  |  |  |  |  |

|  | реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 187 742 | 2 479 449 | 3 328 510 | 3 418 185 | 3 525 111 | 3 637 214 | 3 754 379 |

- Услуги и тарифы

тепловая энергия для отопления -

- год - 1 полугодие - 4550,9 руб./Гкал. , 2-полугодие - 4748,41 руб./Гкал

- год - 1 полугодие - 4748,41 руб./Гкал. , 2-полугодие - 4954,49руб./Гкал.

- год - 1 полугодие - 4954,49 руб./Гкал. , 2-полугодие - 5169,51 руб./Гкал

- год - 1 полугодие - 5169,51 руб./Гкал. , 2-полугодие - 5393,87 руб./Гкал 20232 год - 1 полугодие - 5393,87 руб./Гкал. , 2-полугодие - 5627,96 руб./Гкал

- Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

На данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 100%. Котельная существует с 1968 года. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на качество предоставляемых услуг и возникновению аварийности систем теплоснабжения, влияет на превышение плановых показателей расхода угля. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии можно минимизировать. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. Проводить анализ работы котельной и находить ключевые показатели развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью - 140м.м.

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.Черемхово  Красночикойского муниципального округа.

2026г.-2041г.

Постановлением администрации

Красночикойского муниципального округа

№_____от «____»_______ 2026г.

Схема теплоснабжения МУП  «РЖКХ» с.Черемхово котельная СОШ  Красночикойского муниципального округа Забайкальского края

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая  валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Черемховская сельская администрация входит в состав Красночикойского муниципального окргуа Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельской админитсрации приложение №1).

Краткая характеристика.

Таблица1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 0,664 |
| Численность населения | Чел. | 1022 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 28,7 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 24,7 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 4 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 42,47 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории Черемховской сельской администрации  действуют  одна  системы теплоснабжения,  расположенная по адресу  ул.Лесная 29.Котельная с  тепловой мощностью –2,58 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты1314,632 Гкал.Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды.Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 257 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории селаосуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемые помещения школы  – одноэтажные  деревянные зданияобеспечение которых  теплоснабжением осуществляется от централизованной системытеплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное  Коммунальное  Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 10общественных зданий и 3 жилых здания общей площадью 4 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -9,96 куб.м.Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Черемховская котельная | с.Черемхово ул.Лесная 29 | 2,58 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельнойМУП «РЖКХ»  расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 2,58 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,413 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы .

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Черемховская котельная | Ул.Лесная 29 | 2,58 | 0,413 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие  пять лет.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черемховская котельная | Квр-1,5 | 1 |
|  |  | Квр-1,5 | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию,год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черемховская котельная | Квр-1,5 | 1 | 2016 | 10 |
|  |  | Квр-1,5 | 1 | 2016 | 10 |

4.Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14 суток и составляет не менее 28 тонн.

5.Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной : котельная не оборудована  приборами учёта тепла и  прибором учёта  на холодную воду.

6.Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);отсутствует

| Наименование |  | Установленная | Число | Коэф. | Расчетная | Число | Число | Число | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования | марка | мощность | рабочих | спроса | мощность | часов работы | рабочих суток | часов работы | эл.энергии |
|  |  | кВт. | агрегатов |  | кВт. | в сутки | в году | в году | кВт.час. |
| Котельная с.Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой № 1 | АИР100S2 Ж | 15 | 1 | 0,8 | 12 | 24 | 257 | 6168 | 74 016 |
| Насос сетевой № 2 (резерв) | АИР100S2 Ж У2 | 15 | 2 | 0,8 | 24 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| Вентилятор поддува № 1 | АИР80МВ2 У2 | 2,2 | 1 | 0,8 | 1,76 | 1 | 257 | 257 | 452 |
| Вентилятор поддува № 2 (резерв) | АИР80МВ2 У2 | 2,2 | 1 | 0,8 | 1,76 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| Дымосос котла № 1 | АИР112М4 У2 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 24 | 257 | 6168 | 27 139 |
| Дымосос котла № 2 (резерв) | АИР112М4 У3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| Освещение котельной |  | 0,125 | 4 | 1 | 0,5 | 24 | 257 | 6168 | 3 084 |
| Освещение котельной |  | 0,09 | 4 | 1 | 0,36 | 24 | 257 | 6168 | 2 220 |
| Освещение котельной |  | 0,032 | 2 | 1 | 0,064 | 24 | 257 | 6168 | 395 |
| Освещение склада угля |  | 0,125 | 2 | 0,4 | 0,1 | 10 | 257 | 2570 | 257 |
| Освещение склада угля |  | 0,09 | 2 | 0,4 | 0,072 | 10 | 257 | 2570 | 185 |
| Итого по котельной с.Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 749 |
| Насос глубинный водокачка |  | 1,5 | 1 | 0,7 | 1,05 | 10 | 257 | 2570 | 2 699 |
| Итого по котельной с.Черемхово |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 110 447 |

Расчётный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества».Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной  системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 8

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  3котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угляосуществляется лопатами,транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки.Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровняключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям.Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-15552м2 ;

2. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

3. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 0,413 Гкал/час.

Зона действия котельной

Протяжённость тепловых сетей систем отопления – 684,8м., тепловые сети проходят в разрешённой зоне населённого пункта.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчётной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная,водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей –распределительные

табл.9

| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км |  |  | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К |  | По, час |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с. Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0,1609 |  |  | 94 | 1 |  | 6168 |  | 93,289 |
| 120 | 0,149 |  |  | 85 | 1 |  | 6168 |  | 78,118 |
| 50 | 0,0535 |  |  | 56 | 1 |  | 6168 |  | 18,479 |
| 32 | 0,3214 |  |  | 45 | 1 |  | 6168 |  | 89,208 |
| 57 |  |  |  | 56 | 1,2 |  | 6168 |  | 0,000 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,093 |

Год последнего капитального ремонта участка-     не проводилось;

Материал трубопровода участка- стальные трубы ;

Тепловая нагрузка на котельную – 0,413 гкал/час

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2020-2021г.

Таблица 14

| № п/п | Наименование статьи |  | По расчету предприятия (2021 год) |  |  |  | По расчету предприятия (2022 год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  | Год |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
|  |  |  | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч |
| 1 | Производство тепловой энергии | 3 411,03 | 1 987,27 | 0,00 | 1 423,76 | 0,00 | 3 411,03 | 0,00 | 1 987,27 | 0,00 | 1 423,76 | 0,00 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 105,91 | 61,70 | 0,00 | 44,21 |  | 105,91 | 0,00 | 61,70 | 0,00 | 44,21 | 0,00 |
| 2.1 | в % | 3,50 | 2,04 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Потребители на коллекторе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Собственное потребление |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | На собственное производство |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реализация сторонним потребителям |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | Население |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 | в т.ч. отопление |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2 | на горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | Бюджетные потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | в т.ч. отопление |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.2 | на горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3 | Прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 | в т.ч. отопление |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3.2 | на горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Покупная энергия, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 3 305,12 | 1 925,56 | 0,00 | 1 379,56 | 0,00 | 3 305,12 | 0,00 | 1 925,56 | 0,00 | 1 379,56 | 0,00 |
| 6 | Потери | 279,09 | 162,60 | 0,00 | 116,49 | 0,00 | 279,09 | 0,00 | 162,60 | 0,00 | 116,49 | 0,00 |
| 6.1 | в % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | потери для собственного потребления |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | потери для сторонних потребителей | 279,09 | 162,60 | 0,00 | 116,49 |  | 279,09 | 0,00 | 162,60 | 0,00 | 116,49 | 0,00 |
| 7 | Полезный отпуск из сети | 3 026,03 | 1 762,96 | 0,00 | 1 263,06 | 0,00 | 3 026,03 | 0,00 | 1 762,96 | 0,00 | 1 263,06 | 0,00 |
| 7.1 | Собственное потребление | 17,21 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 |
| 7.1.2 | На собственное производство |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3 | На хозяйственные нужды | 17,21 | 10,03 | 0,00 | 7,19 |  | 17,21 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 |
| 7.2 | Реализация сторонним потребителям | 3 008,81 | 1 752,93 | 0,00 | 1 255,88 | 0,00 | 3 008,81 | 0,00 | 1 752,93 | 0,00 | 1 255,88 | 0,00 |
| 7.2.1 | Население | 28,18 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 7.2.1.1 | в т.ч. отопление | 28,18 | 16,42 | 0,00 | 11,76 |  | 28,18 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 7.2.1.2 | на горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | Бюджетные потребители | 2 980,63 | 1 736,52 | 0,00 | 1 244,12 | 0,00 | 2 980,63 | 0,00 | 1 736,52 | 0,00 | 1 244,12 | 0,00 |
| 7.2.2.1 | в т.ч. отопление | 2 972,03 | 1 731,50 | 0,00 | 1 240,52 |  | 2 972,03 | 0,00 | 1 731,50 | 0,00 | 1 240,52 | 0,00 |
| 7.2.2.1 | на горячее водоснабжение | 8,60 | 5,01 | 0,00 | 3,59 |  | 8,60 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 3,59 | 0,00 |
| 7.2.3 | Прочие потребители |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3.1 | в т.ч. отопление |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3.2 | на горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого ПО с учетом потребителей на коллекторе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Собственное потребление | 17,21 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 |
| 8.1.2 | На собственное производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3 | На хозяйственные нужды | 17,21 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 7,19 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 3 008,81 | 1 752,93 | 0,00 | 1 255,88 | 0,00 | 3 008,81 | 0,00 | 1 752,93 | 0,00 | 1 255,88 | 0,00 |
| 8.2.1 | Население | 28,18 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 8.2.1.1 | в т.ч. отопление | 28,18 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 8.2.1.2 | на горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | Бюджетные потребители | 2 980,63 | 1 736,52 | 0,00 | 1 244,12 | 0,00 | 2 980,63 | 0,00 | 1 736,52 | 0,00 | 1 244,12 | 0,00 |
| 8.2.2.1 | в т.ч. отопление | 2 972,03 | 1 731,50 | 0,00 | 1 240,52 | 0,00 | 2 972,03 | 0,00 | 1 731,50 | 0,00 | 1 240,52 | 0,00 |
| 8.2.2.2 | на горячее водоснабжение | 8,60 | 5,01 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 3,59 | 0,00 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки - 0,413;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены два котла.

Табл.15

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Черемховская котельная | Квр-1,5 | 1 | 1,5 | 2,58 |
|  |  | Квр-1,5 | 1 | 1,5 |  |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии -0,413Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии-2,167Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2020-2021г.

Таблица 16

| № п/п | Показатель | По расчету РЖКХ(2021 год) |  |  |  | По расчету РЖКХ(2022 год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I полугодие | II полугодие | ГОД |  | I полугодие | II полугодие | ГОД |
| 1 | Общий объем поднятой воды | 798 | 687 | 1 485 |  | 798 | 687 | 1 485 |
| 5 | Отпущено воды по группам потребителей, в т. ч. | 798 | 687 | 1 485 |  | 798 | 687 | 1 485 |
| 5.1 | на собственного производственного потребления | 392 | 281 | 673 |  | 392 | 281 | 673 |
| 5.1.1 | в сфере теплоснабжения | 392 | 281 | 673 |  | 392 | 281 | 673 |
| 5.2 | для бюджетных потребителей | 398 | 398 | 795 |  | 398 | 398 | 795 |
| 5.4 | для населения | 8 | 8 | 16 |  | 8 | 8 | 16 |
| 5.4.1 | население, проживающее в жилых неблагоустроенных домах | 8 | 8 | 16 |  | 8 | 8 | 16 |
| 5.4.1.1 | в жилых помещениях | 8 | 8 | 16 |  | 8 | 8 | 16 |
| 5.4.1.1.1 | норматив, м3/чел. в месяц | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 5.4.1.1.2 | количество человек | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля - 6013:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Анализ технико-экономических показателей источника тепла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | Ед. измерения | Котельная Черемхово |  |
|  | Показатель |  |  |  |
| 1 | Выработано тепла | Гкал | 3411,03 |  |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 105,91 |  |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 3305,12 |  |
| 4 | Потери тепла в сетях | Гкал | 279,09 |  |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 3026,03 |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 190,50 |  |
| 8 | Расход условного топлива | тут/ год | 649,80 |  |
| 9 | Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 772,65 |  |
| 10 | уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 772,65 | 0,84 |
| 11 | Расход воды на выработку тепла | м3 | 673,12 |  |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 165% в 2013 году, на 126% в 2014году.  Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013г. | Факт 2014г | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 238,4 | 393,14 | 355,86 | 282,3 | 307,8 | 299,05 | 299,05 | 299,05 |
| уголь | тут | 204,8 | 337,7 | 305,6 | 242,5 | 24,4 | 256,9 | 256,9 | 256,9 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности  отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения, тыс. Гкал

- Услуги и тарифы

| Наименование показателя | По расчету предприячтия (2021 год) |  | По расчету предприятия (2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие |
| Натуральные показатели |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 1 762,96 | 1 263,06 | 1 763 | 1 263 |
| в т.ч. собственное производственное потребеление | 10,03 | 7,19 | 10 | 7 |
| от населения | 16,42 | 11,76 | 16 | 12 |
| от бюджетных потребителей | 1 736,52 | 1 244,12 | 1 737 | 1 244 |
| от прочих потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчет необходимой валовой выручки |  |  |  |  |
| Товарная продукция от производства, руб. | 5 249 606 | 3 761 046 | 5 413 223 | 3 878 269 |
| в т.ч. собственное производственное потребление, руб. | 29 863 | 21 395 | 25 844 | 22 974 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | 2 977,72 | 2 977,72 | 2 576,93 | 3 197,49 |
| Собственное производственное потребление, руб./Гкал | 2 977,72 | 2 977,72 | 2 576,93 | 3 197,49 |
| Тарифы на тепловую энергию*, руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф для населения* | 2 866,89 | 2 970,85 | 2 970,85 | 3 080,77 |
| Тариф для бюджетных потребителей* | 2 977,72 | 2 990,23 | 2 990,23 | 3 197,49 |
| Товарная продукция от реализации потребителям, руб. | 5 210 078 | 3 749 312 | 5 233 917 | 4 008 757 |
| Население | 39 225 | 29 121 | 41 336 | 30 711 |
| Бюджетные потребители | 5 170 853 | 3 720 191 | 5 192 581 | 3 978 046 |
| Прочие потребители |  |  | 0 | 0 |
| Среднеотпускной тариф, руб./м3 | 2 972,20 | 2 985,41 | 2 985,80 | 3 192,00 |
| Расчет размера платы для населения на отопление |  |  |  |  |
| Норматив тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/м2 в месяц | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Размер платы на отопление, руб./м2 общей площади в месяц | 86,01 | 89,13 | 89,13 | 92,42 |
| проверка |  | -3,09 |  | -0,37 |
|  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Расчет недополученных доходов за счет заниженного норматива |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 41 | 40,5 | 41 | 40,5 |
| Период действия норматива | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Фактически собираемая выручка, исходя из площали и дейтвующих нормативов, руб. | 20899,6281 | 21657,4965 | 21657,4965 | 22458,82387 |
| Объем полезного отпуска населению определяемый не по нормативу |  |  |  |  |
| Выручка от реализации населению, рассчитаная исходя из объемов полезного отпуска определяемых не по нормативу | 47069,77319 | 34945,70166 | 48776,63101 | 36238,69262 |
| Сумма недополученных доходов за счет заниженного норматива, руб. | -26170,14509 | -13288,20516 | -27119,13451 | -13779,86875 |

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии , как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств  по журналу учета основных средств составляет 97%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем  на 150 % . Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии  также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по  нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести  техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной  программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.