Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2019 г.                                                                              № 722

с. Красный Чикой

Об утверждении схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Красночикойский район» на период с 2019 года по окончание срока действия градостроительных планов сельских поселений муниципального района «Красночикойский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», статьёй 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1. Утвердить схемы теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Красночикойский район» (прилагаются): с/п «Малоархангельское», с/п «Коротковское», с/п «Захаровское», с/п «Шимбиликское», с/п «Мензинское», с/п «Архангельское», с/п «Байхорское», с/п «Верхнешергольджинское», с/п «Большереченское», с/п «Альбитуйское», с/п «Жиндойское», с/п «Урлукское».

2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в уполномоченном органе печати и на официальном сайте муниципального района «Красночикойский район».

Временно исполняющий обязанности

главы муниципального района

«Красночикойский район»                                                               В.М. Тюриков

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Малоархангельское» Красночикойского района.

2019 - 2040 гг.

Согласовано                                                                                                                                  Утверждено

_______________________________                                                                           ____________________________                                                                              _______________________________                                                                           ____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Малоархангельское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2040 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая  валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Малоархангельское  входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта).

Краткая характеристика поселения «Малоархангельское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 19,996 |
| Численность населения | Чел. | 950 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 |  |
| жилых зданий | тыс. м2 | 18,3 |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Малоархангельское» действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с.Малоархангельск пер. Набережный. Котельная с  тепловой мощностью – 1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1459 Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 244 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории  села осуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы  – двухэтажное здание с кирпичными стенами.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное  Коммунальное  Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 общественных зданий общей площадью 2 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -13609 куб.м.. Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  отмечались ежегодно.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Малоархангельская котельная | с.Малоархангельск пер. Набережный | 1,2 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной  МУП «РЖКХ»  расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,02 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы.

Таблица 2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Малоархангельск | пер. Набережный | 1,2 | 0,2820 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3. Типы используемых котлоагрегатов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоархангельская котельная | КВР-0,7К | 1 |
|  |  | Универсал6М | 2 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоархангельская котельная | КВр-0,7К | 1 | 2014 | 10 |
|  |  | Универсал 6М | 2 | 1987 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малоархангельская котельная | КВр-0,7К | 1 | нет |
|  |  | Универсал 6М | 2 | нет |

4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 30 тонн.

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);  отсутствует

Общая  установленная электрическая  мощность электрооборудования

Таблица 6. Общая  установленная электрическая  мощность электрооборудования

| Котельная школы с.Малоархангельск | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДымососДН-8 | ДН-8 | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 14 | 244 | 3416 | 26303 |
| Вентилятор поддува | ВЦ-14-46 | 3 | 1 | 0,7 | 2,1 | 1 | 244 | 244 | 512 |
| Насос сетевой | К100-80-160 | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 244 | 5856 | 45091 |
| Насос подпиточный | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,8 | 6 | 2 | 244 | 488 | 2928 |
| Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
| Освещение котельной |  | 0,25 | 4 | 1 | 1 | 24 | 244 | 5856 | 5856 |
| Освещение склада угля |  | 0,25 | 3 | 0,95 | 0,7125 | 8 | 244 | 1952 | 1391 |
| Итого |  | 38,5 | 12 |  | 29,6125 |  |  |  | 84229 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной  системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Таблица 7. Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной  - 4чел. Топливоподача  угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угля осуществляется лопатами, транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-12950м2;

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления –88,5м2;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-453Гкал;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 31 Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 878 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 820 м.,

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Таблица 8. Зона действия котельной

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 820 | 88,56 |

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,06 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности - 0,453 Гкал/ч.

Таблица 9. Потери

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,58 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   95,9   кВт - ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 31 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка -    1987г.;

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 10. Задвижки

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 80 | 20 |
| 100 | 20 |
| 120 | 4 |

Таблица 11. Краны

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 40 | 5 |
| 32 | 10 |
| 15 | 2 |
| 20 | 2 |

Таблица 12. Тепловая нагрузка на котельную

| 3. | Малоархангельская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 1966,49 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6288 | 0,041 | 133,9 |
|  | Спортзал | 3381,4 | 0,39 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,067 | 200,67 |
|  | Школа крп№2 | 7746,05 | 0,39 | 0,92 | 18 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,158 | 493,88 |
|  | Гараж | 175,8 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,006 | 14,55 |
|  | Гараж | 90,24 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,003 | 7,47 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,2741 | 850,4732 |
|  | Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водонапорная башня | 250 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,008 | 20,69 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0079 | 20,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2820 | 871,1633 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 13. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная Малоархангельск | КВр-0,7К | 1 | 0,7 | 1,2 |
|  |  | Универсал 6М | 1 | 0,492 |  |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии -0,28 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,92 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 14. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018год) | Факт 2019год | План 2020г | План 2021г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1 101 | 1 221,23 | 1 361 | 1465,95 | 1465,95 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 26 | 23,59 | 31 | 30,72 | 30,72 |
| 4 | Потери | 331 | 523,62 | 453 | 557,44 | 557,44 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 744 | 674,01 | 878 | 877,78 | 877,78 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 744 | 674,01 | 878 | 877,78 | 877,78 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | 21 | 20,69 | 21 | 20,69 | 20,69 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 723 | 653,32 | 857 | 857,09 | 857,09 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 723 | 653,32 | 850 | 857,09 | 857,09 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,28Гкал/час

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Таблица 15. Топливный баланс

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Малоархангельск |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1361 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 31 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 453 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 878 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 324,12 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 377,32 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 377,32 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 512,91 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 103% в 2013 году, на 118% в 2014году.  Показатель расхода угля увеличивается и указывает на потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Таблица 16. Показатель расхода угля

| Показатель | Ед.изм. | План 2016г. | Факт 2017г. | План 2018г. | Факт 2019г. | План 2020г. | План 2021г. | План 2022г. | План 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 304 | 316,12 | 285,01 | 338,5 | 550,47 | 406,34 | 406,34 | 406,3359575 |
| уголь | тут | 261 | 271,55 | 244,82 | 394,07 | 306 | 349,04 | 349,04 | 349,04 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности  отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Таблица 17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях |  |  | 0,024 | 0,453 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения Малоархангельской котельной, тыс. кВт-ч.

Баланс электрической энергии (см. таблицу 2.12) отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии (по видам напряжений) и ее затрат на выработку и передачу тепловой энергии с разделением затрат электроэнергии на технологические и хозяйственные нужды.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

|  | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 79,7 | 77,2 | 84,2 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 79,7 | 77,2 | 84,2 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост  собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Малоархангельской котельной, тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | - | - | - | - | - |
| Поднято холодной воды | - |  | 0,471 | 0,583 | 0,695 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | -0,5 | 0,5 | 0,471 | 0,513 | 0,625 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | - | - | - | 0,513 | 0,625 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | - | - | - | - | - |
| на горячее водоснабжение | - | - | - | 0,07 | 0,07- |
| фактическая | - | - | - | - | - |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения  установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат  приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения    Малоархангельской котельной

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 год) | Фактические данные (2019 год) | план рст (2020 год) | план (2021 год) | план (2022 год) | план (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прямые затраты, всего | 1 325 665 | 1612812,9 | 3 175 463 | 4609515,954 | 4835382 | 5072315,965 |
| 1.1 | вода на технологические цели |  | 11 191 | 12 811 | 29814,08386 | 31274,97 | 32807,44769 |
| 1.1.1 | тариф на воду (руб./м3) |  | 26,78 | 24,98 | 47,7 | 50,0 | 52,4759522 |
| 1.1.2 | объем воды (м3) |  | 471,33 | 512,91 | 625,19 | 625,19 | 625,1901359 |
| 1.2 | энергия на технологические цели по уровням напряжения | 267 049 | 344 131 | 368 490 | 346028,1943 | 362983,6 | 380769,771 |
| 1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 267 049 |  | 368 490 | 346028,1943 | 362983,6 | 380769,771 |
| 1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 3,64 | 4,45 | 4,37 | 5,889460669 | 6,178044 | 6,48076841 |
| 1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 73 365,00 | 77 260,00 | 84 228,80 | 58 754 | 58 754 | 58753,8 |
| 1.3 | топливо на технологические цели | 261 052 | 377 384 | 434 874 | 547403,8485 | 574226,6 | 602363,7423 |
| 1.3.1 | уголь | 261 052 | 377 384 | 434 874 | 547403,8485 | 574226,6 | 602363,7423 |
| 1.3.1.1 | Цена топлива (руб./тнт), в том числе | 1 097,41 | 1 114,86 | 1 152,54 | 1347,170582 | 1413,182 | 1482,427856 |
| 1.3.1.3 | Объем топлива (тнт) | 237,88 | 338,50 | 377,32 | 406,34 | 406,34 | 406,3359575 |
| 1.3.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| 1.3.1.5 | Объем топлива (тут) | 204,34 | 394,07 | 324,12 | 349,0425875 | 349,0426 | 349,0425875 |
| 1.3.1.7 | материалы | 16 049 | 55 334 | 100 056 | 263250,5 | 276149,8 | 289681,1135 |
| 1.4 | затраты на оплату труда | 421 972 | 365 397 | 1 546 542 | 2 112 011,81 | 2215500 | 2324059,904 |
| 1.5 | численность, чел. | 5,90 | 4,00 | 7,00 | 6,944388784 | 6,944389 | 6,944388784 |
| 1.5.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 5 960,06 | 7 612,43 | 18 411,22 | 25344,34482 | 26586,22 | 27888,94238 |
| 1.5.2 | отчисления на социальные нужды | 127 197 | 122 406 | 381 397 | 764548,274 | 802011,1 | 841309,6852 |
| 1.6 | амортизация основных средств | 4 488 | 4 488 | 4 488 | 4488,36 | 4708,29 | 4938,995832 |
| 1.7 | работы и услуги производственного характера | 227 859 | 326 818 | 296 708 | 501 446 | 526016,4 | 551791,1882 |
| 1.8 | в т.ч. транспортные услуги | 227 859 | 326 818 | 296 708 | 501 446 | 526016,4 | 551791,1882 |
| 1.8.1 | из них доставка угля (авто) | 135 978 | 260 266 | 264 363 | 416 389 | 436792,5 | 458195,2874 |
| 1.8.2 | Цена топлива (руб./тнт) | 571,62 | 768,87 | 700,64 | 1024,741645 | 1074,954 | 1127,626731 |
| 1.8.2.1 | Объем топлива (тнт) | 237,88 | 338,50 | 377,32 | 406,34 | 406,34 | 406,3359575 |
| 1.8.2.2 | вывоз шлака |  |  | 9 260 | 9 492 | 9956,6 | 10444,47387 |
| 1.8.3 | прочие транспортные услуги | 91 881 | 66 552 | 23 086 | 75564,65956 | 79267,33 | 83151,42694 |
| 1.8.4 | охрана труда |  | 5 664 | 21 184 | 40525,33333 | 42511,07 | 44594,11733 |
| 1.9 | Цеховые расходы | 165 651 | 211 222 | 467 415 | 719870,6941 | 755144,4 | 792146,4317 |
| 2 | затраты на оплату труда | 70 430 | 83 390 | 266 049 | 381286,2007 | 399969,2 | 419567,7165 |
| 2.1 | численность, чел. | 0,809 | 0,703 | 1,58 | 1,43701403 | 1,437014 | 1,43701403 |
| 2.1.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 7 256 | 9 888 | 14 007,11 | 22 111,02 | 23194,46 | 24330,99165 |
| 2.1.2 | отчисления на социальные нужды | 21 270 | 25 748 | 81 675 | 119733,4831 | 125600,4 | 131754,8445 |
| 2.2 | Общепроизводственные расходы | 7 728 | 3 830 | 45 860 | 61857,65265 | 64888,68 | 68068,22284 |
| 4 | затраты на оплату труда | 5 474 | 2 655 | 33 978 | 46347,15398 | 48618,16 | 51000,45459 |
| 4.1 | численность, чел. | 0,07 | 0,02 | 0,19 | 0,174675901 | 0,174676 | 0,174675901 |
| 4.1.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 6 620 | 9082,08 | 14 755,80 | 22 111,02 | 23194,46 | 24330,99165 |
| 4.1.2 | отчисления на социальные нужды | 1 653 | 793 | 10 261 | 13996,8405 | 14682,69 | 15402,13729 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 252 849 | 305 672 | 435 970 | 766654,5837 | 804220,7 | 843627,4706 |
| 5 | затраты на оплату труда | 167 669 | 177 290 | 246 188 | 470442,7472 | 493494,4 | 517675,6694 |
| 5.1 | численность, чел. | 0,59 | 0,64 | 1,34 | 1,147425652 | 1,147426 | 1,147425652 |
| 5.1.1 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 23 678 | 23 099 | 15 273,31 | 34166,53812 | 35840,7 | 37596,89271 |
| 5.1.2 | отчисления на социальные нужды | 50 636 | 51 964 | 74 349 | 142073,7096 | 149035,3 | 156338,0522 |
| 5.2 | Плата за выбросы загрязняющих веществ |  | 0 | 35 280 | 37993,64191 | 39855,33 | 41808,24156 |
| 6 | Итого | 1 751 893 | 2 133 537 | 4 159 988 | 6195892,526 | 6499491 | 6817966,332 |
| 7 | Производственная себестоимость, руб./Гкал | 2 304,27 |  | 4 740,00 | 7058,5698 | 7404,44 | 7767,257266 |

4. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1 тепловая энергия для отопления –

- год – 1 полугодие – 6400,00 руб./Гкал. , 2 – полугодие – 5150,47 руб./Гкал.

2020г. год – 1 полугодие – 6720 руб./Гкал. 2 – полугодие – 5407,99 руб./Гкал.

2021год – 1 полугодие – 7056 руб./Гкал. 2 – полугодие – 5678,38 руб./Гкал.

2022г. год – 1 полугодие – 7408,8 руб./Гкал. 2 – полугодие – 5962,299 руб./Гкал.

2023г. год – 1 полугодие – 7779,24 руб./Гкал. 2 – полугодие – 6260,41 руб./Гкал.

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств  по журналу учета основных средств составляет 78%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на перерасход угля. Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии  также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по  нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной  программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция  теплотрасс  и котельного оборудования  позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии  расхода угля  и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Коротковское» Красночикойского района.

2019 - 2040 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Коротковское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2040 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая  валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Коротковское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Коротковское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 880,551 |
| Численность населения | Чел. | 1,452 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 28,06 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 24,88 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,18 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,01 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории  сельского поселения «Коротковское»  действуют  одна  системы теплоснабжения,  расположенная по адресу  ул. Советская 150, с. Коротково. Котельная с  тепловой мощностью – 1,184 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1697 Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется  по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома  централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории  села осуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и детского дома– двухэтажные кирпичные здания.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищное - коммунальное  хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных  зданий общей площадью  3183,16 м2. Отапливаемый объем составляет -20356,37м3. Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, начальной школы, детского дома, гаража и бани детского дома.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Коротковская котельная | с. Коротково ул. Советская 150 | 1,184 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной  МУП «РЖКХ»  расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,67 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 1,67 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка  зданий – _0,403Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующих предприятий.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Коротковская котельная | с. Коротково ул. Советская 150 | 1, 184 | 0,403 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие  пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школа-1949,15 м2

- начальная школа 4794,125 м2

- детский дом 592,09 м2

- баня 14,08 м2

- гараж 132,5 м2

- гараж 15,91 м3

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

# 1. Типы используемых котлоагрегатов;

# таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коротковская котельная | КВр-0,9 | 1 |
| 2 |  | Энергия-3 | 1 |
| 3 |  | Универсал | 1 |

# 2. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

2

# таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коротковская котельная | КВр-0,7 | 1 | 2013 | 7 |
| 2 |  | Энергия | 1 | 1980 | 10 |
| 3 |  | Универсал | 1 | 1980 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Коротковской СОШ | КВр-0,9 | 1 |  |
| 2 |  | Энергия-3 | 1 | 1986 |
| 3 |  | Универсал | 1 |  |

4. . Наличие аварийного запаса топлива 42,9 т.; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована  приборами учёта тепла и  прибором учёта  на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя):  отсутствует.

7. Общая  установленная электрическая  мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная школы с.Коротково | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 45/55 | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 24 | 244 | 5856 | 38650 |
| 2 | Насос сетевой (резерв) | К 45/55 | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 3 | Насос сетевой (резерв) | К-100-80-160а | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 4 | Дымосос котла № 1,2,3, |  | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 5 | Дымосос котла № 4 |  | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 24 | 244 | 5856 | 26352 |
| 6 | Вентилятор поддува котла №1 |  | 5,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 7 | Вентилятор поддува котла №2 |  | 5,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 8 | Вентилятор поддува котла №3 |  | 5,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 8 | 244 | 1952 | 4685 |
| 9 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1 | 244 | 244 | 1074 |
| 10 | Освещение котельной |  | 0,1 | 5 | 0,95 | 0,47 | 12 | 244 | 2928 | 1376 |
| 11 | Освещение склада угля |  | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 8 | 244 | 1952 | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72331 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной  системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной  - 4 чел. Топливоподача  угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угля осуществляется лопатами, транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия 28028м2,

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

3. Материальная характеристика тепловых сетей – 74,58;

3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 430 Гкал;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - отсутствует;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды  -45Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1697 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 617 м.,

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей – распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 237 | 37,68 |
| 2 | 108 | 240 | 25,92 |
| 3 | 57 | 140 | 7,98 |
|  | итого | 617 | 71,58 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,03м2/га;

плотность тепловой нагрузки – 0,002Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,042 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  - 365 Гкал/ч.

| Потери |  |  | Табл.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с. Коротково |  |  |  |  |  |
| 159 | 0,237 | 94 | 1,2 | 6288 | 168,1 |
| 108 | 0,24 | 76 | 1,2 | 6288 | 137,6 |
| 57 | 0,14 | 56 | 1,2 | 6288 | 59,15 |
| Итого: | 0,661 |  |  |  | 364,89 |

## Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,43  м3/ч/Гкал/ч.

## Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   56,20   кВт-ч/Гкал/ч.

## Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 50 Гкал/ч.

## Тип теплоизоляции участка - без изоляции

## Год ввода в эксплуатацию участка           1980г.;

## Год последнего капитального ремонта участка – 2013г.;

## Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры.

Задвижки                                                                                                                                       табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 18 |
| 100 | 18 |
| 120 | 4 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 20 |
| 40 | 20 |
| 32 | 10 |
| 15 | 10 |
| 20 | 10 |

# Тепловая нагрузка на котельную

# Табл.12

| Коротковская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | 13644,05 | 033 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,240 | 761,56 |
| Начальная школа | 1917,65 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,040 | 126,50 |
| Детдом | 4144,67 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6288 | 0,085 | 282,22 |
| Баня | 56,35 | 0,28 | 0,92 | 25 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,001 | 3,20 |
| Гараж | 530 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,017 | 43,86 |
| Гараж | 63,65 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,002 | 5,27 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,3833 | 1217,348 |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня | 421,35 | 1,05 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,020 | 49,82 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0199 | 49,816 |
| Итого по котельной с. Коротково |  |  |  |  |  |  |  | 0,4032 | 1267,164 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.13

| Мощность Коротковской котельной, Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная Коротковской СОШ | КВр-0,7 | 1 | 0,7 | 1,184 |
| 2 |  | Энергия | 1 | 0,242 |  |
| 3 |  | Универсал | 1 | 0,242 |  |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии – 0,403Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,781кал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 14

Котельная Коротковской СОШ

| № п/п | Показатель | Факт 2012 год | Факт 2013 год | Факт 2014 год | План 2015г. | План 2016г. | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1 817,81 | 1 741,35 | 1 578,90 | 1 697 | 1762,87 | 1762,87 | 1762,8715 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 43,09 | 43,15 | 44,35 | 45 | 45,06 | 45,06 | 45,063523 |
| 4 | Потери | 474,25 | 437,76 | 267,38 | 365 | 430,28 | 430,28 | 430,27871 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1 300,47 | 1 260,43 | 1 267,16 | 1 287 | 1287,53 | 1287,53 | 1287,5292 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1 300,47 | 1 260,43 | 1 267,16 | 1 287 | 1287,53 | 1287,53 | 1287,529 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное произодственное потребление | 52,47 | 51,04 | 49,82 | 50 | 49,82 | 49,82 | 49,815842 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1 248,00 | 1 209,39 | 1 217,35 | 1 237,35 | 1237,71 | 1237,71 | 1237,7134 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1 248,00 | 1 181,94 | 1 217,35 | 1 217 | 1215,70 | 1215,70 | 1215,6998 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение |  |  |  | 20,00 | 22,01 | 22,01 | 22,0136 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения - _0,859_.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -6013

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Коротково |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1697 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 45 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 1287 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 365 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1287 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 403,9 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 470,3 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 470,3 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 |  |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии равен плановым показателям расхода угля.

Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013г. | Факт 2014г | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 475 | 468 | 437,6 | 484 | 470,3 | 488,6 | 488,6 | 488,6 |
| уголь | тут | 408 | 402 | 376 | 415 | 403,9 | 419,7 | 419,7 | 419,7 |

| уголь | тут | 260,3 | 375,9 | 403,9 | 419,7 | 419,7 | 419,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности  отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Табл.17

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии  и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 68,886 | 67,320 | 72,331 | 69,574 | 69,574 | 69,574 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 68,886 | 67,320 | 72,331 | 69,574 | 69,574 | 69,574 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост  собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», м3

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  | 527,4 | 668,9 | 772,2 | 772,2 | 772,2 |
| Поднято холодной воды |  | 527,4 | 668,9 | 772,2 | 772,2 | 772,2 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии |  | 527,4 | 553,9 | 657,2 | 657,2 | 657,2 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  | - | - | - | - | - |
| установленная по нормативам, в т. ч: |  | - | - | - | - | - |
| на горячее водоснабжение |  | - | 115 | 115- | 115 | 115 |
| фактическая |  | - | - | - | - | - |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения  установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат  приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения    Коротковской котельной

| № п/п | Показатель | Факт 2012 год | Факт 2013 год | Факт 2014 год | План 2015г. | План 2016г. | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прямые затраты, всего | 1 915 778 | 2 073 941 | 2042200,9 | 3 068 797 | 4566284,46 | 4790032,4 | 5024744 |
| 1.1 | вода на технологические цели |  |  | 12 523 | 13 837 | 31335,9147 | 32871,375 | 34482,072 |
| 1.1.1 | тариф на воду (руб./м3) |  |  | 26,78 | 24,98 | 47,7 | 50,0 | 52,463958 |
| 1.1.2 | объем воды (м3) |  |  | 527,41 | 553,99 | 657,25 | 657,25258 | 657,25258 |
| 1.2 | энергия на технологические цели по уровням напряжения | 213 854 | 281 348 | 323 927 | 316 440 | 409750,6863 | 429828,47 | 450890,07 |
| 1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 213 854 | 281 348 | 323 927 | 316 440 | 409750,6863 | 429828,47 | 450890,07 |
| 1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 3,10 | 4,08 | 4,81 | 4,37 | 5,889460669 | 6,1780442 | 6,4807684 |
| 1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 68 985,00 | 68 880,00 | 67 320,00 | 72 331,36 | 69 574 | 69573,55 | 69573,55 |
| 1.3 | топливо на технологические цели | 484 703 | 525 122 | 498 872 | 542 039 | 658278,1916 | 690533,82 | 724369,98 |
| 1.3.1 | уголь | 484 703 | 525 122 | 498 872 | 542 039 | 658278,1916 | 690533,82 | 724369,98 |
| 1.3.1.1 | Цена топлива (руб./тнт), в том числе | 1 090,69 | 1 122,54 | 1 139,91 | 1 152,54 | 1347,170582 | 1413,1819 | 1482,4279 |
| 1.3.1.3 | Объем топлива (тнт) | 444,40 | 467,80 | 437,64 | 470,30 | 488,64 | 488,63759 | 488,63759 |
| 1.3.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,56 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| 1.3.1.5 | Цена топлива (руб./тут), в том числе | 1 269,72 | 2 016,41 | 1327,01659 | 1341,725696 | 1568,301027 | 1645,14778 | 1725,76 |
| 1.3.1.7 | Объем топлива (тут) | 381,74 | 260,42 | 375,94 | 403,99 | 419,7396929 | 419,73969 | 419,73969 |
| 1.4 | материалы | 27 620 | 33 594 | 50 245 | 114 523 | 175033 | 183609,62 | 192606,49 |
| 1.5 | затраты на оплату труда | 732 982 | 661 794 | 580 364 | 1 218 975 | 1 903 752,77 | 1997036,7 | 2094891,5 |
| 1.5.1 | численность, чел. | 5,90 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 6,103360966 | 6,103361 | 6,103361 |
| 1.5.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 10 352,85 | 12 605,60 | 9 672,74 | 18 469,32 | 25993,22981 | 27266,898 | 28602,976 |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | 220 763 | 209 231 | 190 616 | 385 971 | 689158,5028 | 722927,27 | 758350,71 |
| 1.7 | амортизация основных средств | 4 352 | 51 461 | 60 883 | 68 208 | 68207,6085 | 71549,781 | 75055,721 |
| 1.8 | работы и услуги производственного характера | 231 505 | 311 391 | 319 311 | 372 670 | 590 242 | 619164,33 | 649503,38 |
| 1.8.1 | в т.ч. транспортные услуги | 231 505 | 311 391 | 319 311 | 372 670 | 590 242 | 619164,33 | 649503,38 |
| 1.8.2 | из них доставка угля (авто) | 231 505 | 297 650 | 313 276 | 329 421 | 499 570 | 524049,41 | 549727,83 |
| 1.8.2.1 | Цена топлива (руб./тнт) | 520,94 | 636,28 | 715,83 | 700,45 | 1022,374174 | 1072,4705 | 1125,0216 |
| 1.8.2.2 | Объем топлива (тнт) | 444,40 | 467,80 | 437,64 | 470,30 | 488,64 | 488,63759 | 488,63759 |
| 1.8.3 | вывоз шлака |  |  |  | 14 474 | 15 107 | 15847,596 | 16624,128 |
| 1.8.4 | прочие транспортные услуги |  | 13 741 | 6 035 | 28 775 | 75564,65956 | 79267,328 | 83151,427 |
| 1.9 | охрана труда |  |  | 5 458 | 24 250 | 40525,33333 | 42511,075 | 44594,117 |
| 2 | Цеховые расходы | 285 045 | 261 945 | 318 119 | 267 883 | 648886,4427 | 680681,88 | 714035,29 |
| 2.1 | затраты на оплату труда | 121 193 | 109 467 | 125 593 | 152 477 | 343688,7325 | 360529,48 | 378195,42 |
| 2.1.1 | численность, чел. | 1,39 | 0,77 | 1,058 | 0,89 | 1,295314464 | 1,2953145 | 1,2953145 |
| 2.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 7 256,29 | 11 821,00 | 9 888 | 14 279,65 | 22 111,02 | 23194,463 | 24330,992 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 36 600 | 32 795 | 38 779 | 46 809 | 107926,9298 | 113215,35 | 118762,9 |
| 4 | Общепроизводственные расходы | 12 577 | 8 710 | 6 451 | 36 146 | 55758,05837 | 58490,203 | 61356,223 |
| 4.1 | затраты на оплату труда | 8 909 | 6 043 | 4 471 | 26 781 | 41777,00263 | 43824,076 | 45971,455 |
| 4.1.1 | численность, чел. | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,157451643 | 0,1574516 | 0,1574516 |
| 4.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 6 620,42 | 6 594,00 | 9082,08 | 14 755,80 | 22 111,02 | 23194,463 | 24330,992 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 2 691 | 1 820 | 1 335 | 8 088 | 12616,65479 | 13234,871 | 13883,38 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 427 795 | 365 718 | 482 076 | 343 629 | 691057,1158 | 724918,91 | 760439,94 |
| 5.1 | затраты на оплату труда | 283 679 | 247 591 | 279 604 | 194 044 | 424053,8241 | 444832,46 | 466629,25 |
| 5.1.1 | численность, чел. | 1,00 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,034281511 | 1,0342815 | 1,0342815 |
| 5.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 23 678,46 | 24 688,00 | 23 099 | 15 273,31 | 34166,53812 | 35840,698 | 37596,893 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 85 671 | 74 241 | 81 953 | 58 601 | 128064,2549 | 134339,4 | 140922,03 |
| 6 | Плата за выбросы загрязняющих веществ |  |  | 0 | 42 112 | 43754,52291 | 45898,495 | 48147,521 |
| 7 | Итого | 2 641 195 | 2 710 314 | 2 848 847 | 3 758 567 | 6005740,6 | 6300021,9 | 6608723 |
| 8 | Производственная себестоимость, руб./Гкал | 2 030,95 | 2 548,60 |  | 2 920,90 | 4664,547035 | 4893,1098 | 5132,8722 |

4. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1 тепловая энергия для отопления –

2013год – 1 полугодие -2435,02 руб./Гкал.  , 2-полугодие-2706,72 руб./Гкал.

2014год – 1 полугодие -2706,72 руб./Гкал.  , 2-полугодие-2782,78 руб./Гкал.

2015год - 1 полугодие -2782,78 руб./Гкал.  , 2-полугодие -3116,59 руб./Гкал

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств  по журналу учета основных средств составляет 60,7%.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии  также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по  нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести  техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной  программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция  теплотрасс  и котельного оборудования  позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии  расхода угля  и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

Директор МУП «РЖКХ»:                           А. Г. Кривошеев

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Захаровское» Красночикойского района.

2019 - 2040 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Захаровское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2040 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Захаровское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Захаровское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 926,92 |
| Численность населения | Чел. | 1456 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 24,031 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | - |
| общественных зданий | тыс. м2 | 24,031 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,022 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Захаровское» действуют две системы теплоснабжения, расположенная по адресу с. Захарово, ул. Центральная 33, с. Захарово, ул. Береговая,48. Котельные с тепловой мощностью – 1,28 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 2268,0 Гкал и 0,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 251,0 Гкал соответственно. Котельные используются для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещения школы и дома культуры – двухэтажные кирпичные здания.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищное - коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 8 общественных зданий общей площадью 6221,71 тыс. м2., Отапливаемый объем составляет – 36804,21 м3. В том числе к тепловым сетям котельной Захарово СОШ присоединено 6 общественных зданий общей площадью 5456,96 тыс. м2., отапливаемый объем составляет – 33745,21м3., и к котельной Захарово больница присоединено  2 общественных  здания общей площадью  764,75тыс. м2., отапливаемый объем составляет – 3059 м3.. Класс потребителей тепловой энергии – вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, овощехранилища, дома культуры.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Захарово СОШ | с. Захарово, ул. Центральная, 33 | 1,28 |
| Котельная Захарово больница | с. Захарово, ул. Береговая, 48 | 0,2 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельных МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет:

- котельная Захарово СОШ -  1,28 Гкал/ч.,

- котельная Захарово больница – 0,2 Гкал/ч.

Располагаемая (РТМ):

- котельная Захарово СОШ -  1,28 Гкал/ч.,

- котельная Захарово больница – 0,2 Гкал/ч.

Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий:

- котельная Захарово СОШ -  0,6357 Гкал/ч.,

- котельная Захарово больница – 0,0682 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующих застроек школы, дома культуры, администрации, больницы.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Захарово СОШ | с. Захарово, ул. Центральная, 33 | 1,28 | 0,6357 |
| Котельная Захарово больница | с. Захарово, ул. Береговая, 48 | 0,2 | 0,0682 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь котельной Захарово СОШ:

- гараж – 285,44 м2

- детский сад – 744,57м2

- начальная школа – 663,08м2

- средняя школа – 2582,63м2

- администрация с/п – 181,51м2

Отапливаемая площадь котельной Захарово больница:

- больница – 719,25 м2

- автогараж – 45,5 м2.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная Захарово СОШ | КВр-0,7 | 1 |
| 2-3 |  | Энергия - 3 | 2 |
| 4 | котельная Захарово больница | КВ – 0,2 | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная Захарово СОШ | КВр-0,7 | 1 | 2013 | 7 |
| 2 |  | Энергия - 3 | 1 | 2009 | 10 |
| 3 |  | Энергия - 3 | 1 | 1987 | 10 |
| 4 | котельная Захарово больница | КВ – 0,2 | 1 | 1991 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная Захарово СОШ | КВр-0,7 | 1 | - |
| 2 |  | Энергия - 3 | 1 | - |
| 3 |  | Энергия - 3 | 1 | - |
| 4 | котельная Захарово больница | КВ – 0,2 | 1 | - |

- Наличие аварийного запаса топлива:

- котельная Захарово СОШ – 7,7т.;

- котельная Захарово больница – 5т.,

В период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельным: котельные не оборудованы приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) – отсутствует.

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная Захарово СОШ | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К100-80-160 | 18,5 | 1 | 0,6 | 11,1 | 24 | 244 | 5856 | 65002 |
| 2 | Насос сетевой(резерв) | К100-80-160 | 18,5 | 2 | 0,6 | 22,2 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 3 | Насос подпиточный | К100-80-160 | 18,5 | 1 | 0,6 | 11,1 | 4 | 244 | 976 | 10834 |
| 4 | Вентилятор поддува | ВЦ14-46 | 3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 20 | 150 | 3000 | 5400 |
| 5 | Вентилятор поддува | ВЦ14-46 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,9 | 20 | 244 | 4880 | 4392 |
| 6 | Вентилятор поддува | ВЦ14-46 | 3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дымосос котла №1,3 | ДН-9 | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 24 | 150 | 3600 | 23760 |
| 8 | Дымосос котла№2 | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,6 | 3,3 | 24 | 244 | 5856 | 19325 |
| 9 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
| 10 | Освещение котельной |  | 0,125 | 5 | 0,95 | 0,59375 | 16 | 244 | 3904 | 2318 |
| 11 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 244 | 1952 | 976 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 134153 |
|  | Котельная Захарово больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 5,5 | 1 | 0,7 | 3,85 | 24 | 244 | 5856 | 22546 |
| 2 | Вентилятор поддува |  | 1,5 | 1 | 0,7 | 1,05 | 2 | 244 | 488 | 512 |
| 3 | Освещение котельной |  | 0,1 | 2 | 1 | 0,2 | 24 | 244 | 5856 | 1171 |
| 4 | Освещение склада угля |  | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 8 | 244 | 2016 | 202 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 24431 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельных отсутствуют системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 4 котлоагрегата, в том числе котельная Захарово СОШ – 3 котлоагрегата, котельная Захарово больница – 1 котлоагрегат, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 9 человек, в том числе котельная Захарово СОШ – 4 машиниста (кочегара) котельной, 1 слесарь - сантехник, котельная Захарово больница – 4 машиниста (кочегара) котельной. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Зол шлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной:

- котельная Захарово СОШ – 11780м2;

- котельная Захарово больница – 585м2.

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23МВт/га;

3. Материальная характеристика тепловых сетей отопления
- котельная Захарово СОШ – 38,852;

- котельная Захарово больница –2,403.

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии:

- котельная Захарово СОШ – 181,110Гкал;

- котельная Захарово больница – 21,331Гкал.

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды

- котельная Захарово СОШ – 72Гкал

- котельная Захарово больница –10Гкал.

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности

- котельная Захарово СОШ – 2061Гкал

- котельная Захарово больница –273Гкал.

.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления:

- котельная Захарово СОШ – 361м;

- котельная Захарово больница – 27м..

Тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей – распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |  |  |
| 1 | 108 | 242 | 26,136 |
| 2 | 89 | 52 | 4,628 |
| 3 | 57 | 24 | 1,368 |
| 4 | 40 | 43 | 1,72 |
|  |  | 361 | 38,852 |
| котельная Захарово больница |  |  |  |
| 1 | 89 | 27 | 2,403 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,025м2/га;

плотность тепловой нагрузки – 0,175-0,23МВт/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей:

- котельная Захарово СОШ – 0,0167 м2/Гкал/ч.;

- котельная Захарово больница – 0,008 м2/Гкал/ч.

| Потери |  |  |  | Табл.9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |  | Величина тепловых потерь, Гкал |
| котельная Захарово СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,22 | 76 | 1,2 | 5856 |  |  | 117,495 |
| 108 | 0,022 | 76 | 1,2 | 6288 |  |  | 12,616 |
| 89 | 0,03 | 69 | 1,2 | 5856 |  |  | 14,546 |
| 89 | 0,022 | 69 | 1,2 | 6288 |  |  | 11,454 |
| 57 | 0,024 | 56 | 1,2 | 5856 |  |  | 9,445 |
| 40 | 0,0434 | 51 | 1,2 | 5856 |  |  | 15,554 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 181,110 |
| котельная Захарово больница |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 0,027 | 69 | 1,2 | 6288 |  |  | 14,057 |
| 89 | 0,015 | 69 | 1,2 | 5856 |  |  | 7,273 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 21,331 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии:

- котельная Захарово СОШ –     0,236 м3/Гкал/ч.;

- котельная Захарово больница – 0,656 м3/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя:

- котельная Захарово СОШ –    65,09 кВтч/Гкал/ч.;

- котельная Захарово больница – 89,49 кВтч/Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка:

- котельная Захарово СОШ – 1962г.;

- котельная Захарово больница – 1986г.

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы.

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки                                                                                                                                       табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |
| 80 | 20 |
| 100 | 20 |
| 120 | 13 |
| котельная Захарово больница |  |
| 80 | 4 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| котельная Захарово СОШ |  |
| 50 | 20 |
| 40 | 10 |
| 32 | 10 |
| котельная Захарово больница |  |
| 50 | 5 |
| 40 | 4 |
| 32 | 5 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.12

|  | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Захарово СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 1141,76 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,036 | 94,49 |
| Детский сад | 5211,96 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,108 | 354,89 |
| Начальная школа | 4641,6 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,097 | 306,18 |
| Средняя школа | 18108,85 | 0,33 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,319 | 1009,08 |
| сельское поселение | 726,04 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,015 | 52,81 |
| Дом культуры | 3915 | 0,29 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,061 | 192,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,635 | 2009,483 |
| Итого по котельной школы |  |  |  |  |  |  |  | 0,6347 | 2009,483 |
| Котельная Захарово больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 182 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,006 | 15,06 |
| Больница | 2877 | 0,4 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,062 | 206,21 |
| Итого |  |  |  |  |  | -10,9 |  | 0,0682 | 221,273 |
| Итого по котельной |  |  |  |  |  |  |  | 0,0682 | 221,273 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.13

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная с.Захарово СОШ | КВР – 0,7 | 1 | 0,7 | 1,28 |
| 2 |  | Энергия - 3 | 2 | 2 х 0,34 |  |
| 1 | Котельная Захарово больница | КВ – 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии:

- котельная Захарово СОШ – 0,635 Гкал/час;

- котельная Захарово больница – 0,0682 Гкал/час.

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии

- котельная Захарово СОШ – 0,645 Гкал/час;

- котельная Захарово больница – 0,132 Гкал/час.

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельным в разы превышает требуемую тепловую нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   на котельной Захаровской СОШ используются два котла.  Третий котел стоит в резерве. В производственном процессе в отопительный период   на котельной Захаровской больницы используется один котёл. Резервного котла нет.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.

Котельная Захарово СОШ                                                                                                                              Таблица 14

| № п/п | Показатель | Факт 2012г. | Факт 2013год | факт 2014г. | План 2015г. | План 2016 г. | План 2017 г. | План 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2 512,31 | 1 974,67 | 2 363,51 | 2 315 | 2316,32 | 2316,3196 | 2316,3196 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 62,71 | 60,50 | 73,75 | 72 | 71,56 | 71,56324 | 71,56324 |
| 4 | Потери | 649,31 | 159,39 | 182,58 | 181 | 200,09 | 200,09235 | 200,09235 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1 800,29 | 1 754,78 | 2 107,18 | 2 061 | 2044,66 | 2044,664 | 2044,664 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1 800,29 | 1 754,78 | 2 107,18 | 2 061 | 2044,66 | 2044,664 | 2044,664 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1 800,29 | 1 754,78 | 2 107,18 | 2 061 | 2044,66 | 2044,664 | 2044,664 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1 800,29 | 1 728,64 | 2 107,18 | 2 009 | 1997,57 | 1997,5734 | 1997,5734 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение |  |  |  | 52 | 47,09 | 47,09059 | 47,09059 |

Котельная Захарово больница

| № п/п | Показатели | Факт 2012г. | Факт 2013год | факт 2014г. | план 2015г. | План 2016г. | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 232,33 | 228,10 | 317,25 | 304 | 251,14 | 251,14366 | 251,14366 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 7,45 | 6,95 | 7,74 | 10 | 7,57 | 7,567701 | 7,567701 |
| 4 | Потери | 6,38 | 22,23 | 88,23 | 21 | 27,36 | 27,355927 | 27,355927 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 218,50 | 198,93 | 221,27 | 273 | 216,22 | 216,22003 | 216,22003 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 218,50 | 198,93 | 221,27 | 273,07 | 216,22 | 216,22 | 216,22 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 218,50 | 198,93 | 221,27 | 273 | 216,2200285 | 216,22003 | 216,22003 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 218,50 | 198,43 | 221,27 | 221 | 216,2200285 | 216,22003 | 216,22003 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение |  |  |  | 51,80 |  | 0 | 0 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Захарово СОШ |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 2315 |
| Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о. | Гкал | 72 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 2061 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 181 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 2061 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 551,09 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 641,55 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 641,55 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 486,8 |

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Захарово больницы |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 304 |
| Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о. | Гкал | 10 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 273 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 21 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 273,07 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 72,37 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 84,25 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 84,25 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 179,04 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели:

- котельная Захарово СОШ на _139___% в 2013году, на 101 % в 2014 году;

- котельная Захарово больница 132_% в 2013году, на 126% в 2014 году.

Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Табл.16

Котельная Захарово СОШ   - котельная Захарово СОШ – 0,6347 Гкал/час;

- котельная Захарово больница – 0,0682 Гкал/час.

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г. | Факт 2013г. | План 2014г. | Факт 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 540,1 | 751,3 | 648,7 | 655,1 | 641,5 | 642,04 | 642,04 | 642,04 |
| уголь | тут | 463,94 | 418,2 | 557,23 | 562,73 | 551,0 | 551,5 | 551,5 | 551,5 |

Котельная Захарово больница

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г. | Факт 2013г. | План 2014г. | Факт 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 63,09 | 83,9 | 69,64 | 87,9 | 84,25 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| уголь | тут | 54,19 | 46,71 | 59,82 | 75,51 | 72,37 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Табл.17

Котельная Захарово СОШ

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 | 0,6347 |

Котельная Захарово больница

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0682 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельных. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

Котельная Захарово СОШ

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 72,331 | 72,331 | 72,331 | 72,331 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 72,331 | 72,331 | 72,331 | 72,331 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |

Котельная Захарово больница

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 26,938 | 26,938 | 26,938 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 26,938 | 26,938 | 26,938 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

Котельная Захарово СОШ

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 597,3 | 597,3 | 597,3 |
| Поднято холодной воды | 597,3 | 597,3 | 597,3 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 597,3 | 597,3 | 597,3 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: |  |  |  |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |

Котельная Захарово больница

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 179 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Поднято холодной воды | 179 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 179 | 332,6 | 332,6 | 332,6 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: |  |  |  |  |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения

Котельная Захарово СОШ

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 2 301 302 | 1 768 692 | 2 158 582 | 2 080 551 | 1 815 793 | 3 178 273 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 50 525 | 79 832 | 318 794 | 103 609 | 81 958 | 348 308 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 21 186 | 49 085 | 287 897 |  | 50 392 | 311 864 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 29 339 | 30 747 | 30 897 |  | 31 566 | 36 444 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 29 339 | 30 747 | 30 897 |  | 31 566 | 36 444 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 133 257,15 | 1 186 520,24 | 887 252,82 | 903 174,15 | 1 218 117 | 1 521 541 |
| I.3.1 | численность | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 17 170,56 | 17 977,58 | 18 484,43 | 15 052,90 | 18 456,32 | 23 481 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 611 169 | 837 194 |  | 81 389 | 898 564 | 236 231 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 611 169 | 837 194 |  | 81 389 | 898 564 | 236 231 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 611 169 | 837 194 |  | 81 389 | 898 564 | 236 231 |
| I.4.2 | иные работы и услуги производственного характера |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.5 | Расходы на содержание аварийно-дисптчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| I.5.1 | затраты на оплату труда | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| I.5.2 | численность, чел. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| I.5.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 286 178 | 287 334 | 446 893 | 422 243 | 294 985 | 443 800 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 232 479,73 | 229 705,51 | 191 257,47 | 215 355,94 | 235 823 | 301 534 |
| I.6.2 | численность, чел. | 1,28 | 1,21 | 0,98 | 1,19 | 1,21 | 1,06 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 23 659 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 220 172 | 215 006 | 505 642 | 570 137 | 220 732 | 638 867 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 178 687,74 | 176 555,43 | 422 486,51 | 475 949,80 | 181 257 | 409 833 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,92 | 0,87 | 1,22 | 1 | 0,87 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 32 424 |
| I.8 | Арендная или концессионная плата |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.9 | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации) |  |  |  |  |  |  |
| I.10.1 | Соответствие величины операционных расходов | истина | истина |  |  | истина |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 802 587 | 1 375 278 | 760 621 | 579 258 | 1 273 837 | 881 347 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 72 642 | 73 178 |  |  | 100 009 | 85 430 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 54 738 | 57 365 |  |  | 85 430 | 85 430 |
| II.3.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3 | иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 17 905 | 15 813 |  |  | 14 579 |  |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 17 905 | 15 813 |  |  | 14 579 |  |
| II.3.3.3 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.4 | транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.5 | водный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.6 | прочие налоги |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 510 841,94 | 527 533,63 | 571 007,95 | 523 785,97 | 541 581,85 | 740 445,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 386 669,37 | 404 842,83 | 385 820,23 | 314 785,00 | 415 623,79 | 520 367 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 70 208,88 | 69 371,06 | 59 122,91 | 65 792,17 | 71 218,42 | 91 063 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 53 963,70 | 53 319,74 | 126 064,81 | 143 208,80 | 54 739,64 | 123 770 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5 096 | 5 096 | 55 473 | 55 473 | 55 473 | 55 473 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 5 096 | 5 096 | 55 473 | 55 473 | 55 473 | 55 473 |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 70 987 |  | 55 979 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 23 537 |  | 18 599 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 47 451 |  | 37 379 |  |
| II.11 | Налог на прибыль | 214 007 | 117 853 | 63 153 |  | 174 858 |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 651 618 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 651 618 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.2 | экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| II.12.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| II.12.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 395 201 | 2 657 816 | #ССЫЛКА! | 1 944 514 | 2 372 745 | 2 565 193 |
| III.1 | Топливо | 825 716 | 2 048 096 | 1 239 518 | 1 362 488 | 1 704 527 | 1 894 725 |
| III.1.1 | Уголь | 1 436 885 | 2 048 096 | 1 239 518 | 1 362 488 | 1 704 527 | 1 894 725 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 682,04 | 855,54 | 681,99 | 676,25 | 857,95 | 750 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 106,73 | 2 393,92 | 1 817,51 | 2 014,77 | 1 986,75 | 2 526 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 896,08 | 978,56 | 574,83 | 600,39 | 1 047,34 | 1 260,77 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 585,88 | 577,49 | 550,95 |  | 579,11 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 3 546,55 | 2 249,79 |  | 2 943,34 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 556 086 | 590 938 | #ССЫЛКА! | 582 026 | 651 268 | 651 184 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 | #ССЫЛКА! | 582 026 | 651 268 | 651 184 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,11 | 4,83 | 5,52 | 5,52 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 0,00 | 0,00 | #ССЫЛКА! | 120 500,00 | 117 968,14 | 117 968 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 556 086 | 590 938 | 523 891 |  | 0 |  |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,32 | 4,59 | 4,48 |  | 4,74 |  |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 128 736,40 | 128 736,40 | 116 900,00 |  | 0,00 |  |
| III.3.1.2.5 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.5.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.5.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.7.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода | 13 399 | 18 781 | 13 838 |  | 16 950 | 19 284 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 486,81 | 486,81 | 486,81 |  | 492,74 | 493 |
| IV | Прибыль | 1 070 033 | 589 263 |  |  | 699 431 | 0 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 569 124 | 6 391 049 | #ССЫЛКА! | 4 604 324 | 5 268 408 | 6 624 814 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

Котельная Захарово больница

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 319 337 | 1 295 081 | 952 742 | 1 006 292 | 1 329 569 | 1 992 270 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 146 265 | 74 120 | 54 093 | 35 239 | 76 094 | 90 946 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 124 211 | 51 007 | 30 238 |  | 52 365 | 56 592 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 22 054 | 23 113 | 23 855 |  | 23 728 | 34 354 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 22 054 | 23 113 | 23 855 |  | 23 728 | 34 354 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 754 199,16 | 789 646,52 | 433 381,31 | 476 620,42 | 810 675 | 1 023 367 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 15 712,48 | 16 450,97 | 9 028,78 | 9 929,59 | 16 889,06 | 22 627 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 81 889 | 89 564 |  |  | 94 290 | 8 007 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 81 889 | 89 564 |  |  | 94 290 | 8 007 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 81 889 | 89 564 |  |  | 94 290 | 8 007 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 190 456 | 288 225 | 218 286 | 200 165 | 295 900 | 296 715 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 154 718,65 | 230 417,84 | 93 420,29 | 102 089,77 | 236 554 | 213 425 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,85 | 1,21 | 0,48 | 0,56 | 1,21 | 0,69 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 146 528 | 143 090 | 246 982 | 294 268 | 146 900 | 573 235 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 118 919,30 | 117 500,21 | 206 364,81 | 245 654,84 | 120 629 | 374 036 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 1 | 0,58 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| II | Неподконтрольные расходы | 385 239 | 489 996 | 295 801 | 273 294 | 440 673 | 563 110 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 11 358 | 11 903 |  |  | 14 245 | 14 245 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 11 358 | 11 903 |  |  | 14 245 | 14 245 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 344 345,77 | 379 078,60 | 243 475,54 | 273 294,36 | 389 173,46 | 548 865,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 261 707,11 | 274 007,34 | 153 020,04 | 168 190,27 | 281 304,16 | 371 451 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 46 725,03 | 69 586,19 | 28 878,76 | 31 188,86 | 71 439,27 | 64 454 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 35 913,63 | 35 485,06 | 61 576,73 | 73 915,23 | 36 430,03 | 112 959 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 221 365 | 336 599 | 178 151 | 190 704 | 212 514 | 260 103 |
| III.1 | Топливо | 108 439 | 216 585 | 144 180 | 155 862 | 176 213 | 222 387 |
| III.1.1 | Уголь | 190 328 | 216 585 | 144 180 | 155 862 | 176 213 | 222 387 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 89,57 | 89,74 | 89,52 | 85,43 | 87,21 | 87 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 124,89 | 2 413,35 | 1 610,59 | 1 824,44 | 2 020,64 | 2 550 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 914,24 | 997,99 | 331,74 | 405,96 | 1 081,23 | 1 057,48 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 107 998 | 113 106 | 28 881 | 34 842 | 29 739 | 30 250 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 107 998 | 113 106 | 28 881 | 34 842 | 29 739 | 30 250 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,20 | 5,42 | 5,52 | 4,70 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 21 136,80 | 21 136,80 | 5 554,00 | 6 433,00 | 5 386,72 | 6 435 |
| III.4 | Холодная вода | 4 928 | 6 907 | 5 089 |  | 6 562 | 7 466 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 179,04 | 179,04 | 179,04 |  | 190,77 | 191 |
| IV | Прибыль | 147 676 | 159 654 |  |  | 0 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 073 617 | 2 281 331 | 1 426 694 | 1 470 291 | 2 211 961 | 2 815 483 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 43%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем на 150 %. Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Шимбиликское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Шимбиликское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Шимбиликское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Шимбиликское».

Таблица1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 62,268 |
| Численность населения | Чел. | 679 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 13,002 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 11,91 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 1,092 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,2 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Шимбиликское» действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Центральная. Котельная с тепловой мощностью –0,72 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 625 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы– двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системытеплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 1,1 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -8281 куб.м. Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Шимбиликская котельная | с.Шимбилик ул. Центральная | 0,624 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,624 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 0,6 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка -0,1688 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и одного жилого дома.

Таблица 3. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Шимбиликская котельная | ул. Центральная | 0,624 | 0,1688 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

2.4. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 3 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 3 | 1968 | 10 |
| 2 |  |  | 1 |  |  |

Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов.

таблица 6

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 3 | нет |

4.Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 15,8 тонн.

5.Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6.Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

7.Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 7

|  | Котельная школы с.Шимбилик | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
|  | Насос сетевой(резерв) | К45/30 | 7,5 | 2 | 0,6 | 5,25 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 2,2 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Дымосос | ДН-9 | 15 | 1 | 0,7 | 10,5 | 3 | 257 | 771 | 8 096 |
|  | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1 | 257 | 257 | 1 131 |
|  | Освещение котельной |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 24 | 257 | 6168 | 3 084 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
|  | Итого по котельной с. Шимбилик |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 45 720 |

2.5. Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 8

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного водоснабжения, в эксплуатации находится 3 одна скважина, установленная котельной. Здание (котельной) – это отдельно стоящее здание.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью    ручной тачки. Золошлако-удаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

3.  Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-8704м2;

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

3.Материальная характеристика тепловых сетей - отопления –14.08 м2;

4.Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 83,19 Гкал;

5.Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 19,85 Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7.Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 567,27 Гкал.

  - Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 170м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей –распределительные

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 86 | 9,288 |
| 2 | 57 | 84 | 4,79 |
|  | итого |  | 14,08 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,2м2/га;

плотность тепловой нагрузки –0,01Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей –0,021м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности – 83,4 Гкал/ч.

| Потери |  |  |  | Табл.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная Шимбилик |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,086 | 76 | 1,2 | 6168 | 48,377 |
| 57 | 0,084 | 56 | 1,2 | 6168 | 34,817 |
| Итого: | 0,17 |  |  |  | 83,194 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,44 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   87,69кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной –19,85 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка- 1968г.;

Год последнего капитального ремонта участка - нет;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки

табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 10 |
| 100 | 15 |
| 120 | 2 |

Краны                                                                                                                                                                   табл.12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 10 |
| 40 | 5 |
| 32 | 5 |
| 20 | 5 |
| 15 | 10 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.13

| 3. | Шимбиликская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв,оС | Тср.г.,оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гараж | 319,2 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,010 | 27,82 |
|  | Школа | 1238,4 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,026 | 86,04 |
|  | Новая школа | 6408,7 | 0,35 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,120 | 399,60 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1555 | 513,473 |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/д | 312,5 | 0,78 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,013 | 44,88 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0132 | 44,877 |
|  | Итого по котельной с. Шимбилик |  |  |  |  |  |  |  | 0,1688 | 558,350 |

3.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.14

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Шимбиликская котельная | Универсал-6 | 3 | 0,208 | 0,624 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1688Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии– 0,4 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве. Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной.

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2019-2022г.

Таблица 15

| № п/п | Показатель | План 2019 г | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 670,32 | 670,32 | 670,32 | 670,32 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| 4 | Потери | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 650,46 | 650,46 | 650,46 | 650,46 |

Число часов использования установленной мощности - 6168 час;

Часовая максимальная присоединенная  тепловая  нагрузка -0, 1688 Гкал/час;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,675.

3.4. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля - 4725

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | Котельная СОШ с. Шимбилик |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 670,32 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 19,85 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 83,19 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 650,46 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 159,6 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 236,45 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 236,45 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 249,94 |

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 175,26 | 236,45 | 227,74 | 227,742 | 227,74 | 227,74 | 227,74 |

3.5. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения, Гкал

Табл.18

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,1688 | 0,1688 | 0,1688 | 0,1688 |

В котельной работает два котла, один стоит в резерве. Установленная мощность 0,624 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,1688 Гкал/час. Резерв мощности котельной позволяет проводить подключение новых объектов.

Баланс электрической энергии

Таблица 19. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения, тыс. кВт-ч.

|  | 2019 г. | 2020г . | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 | 45,72 |

Установленное электрооборудование в котельной Шимбиликской школы

таблица

| Наименование оборудования | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВт | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Котельная Шимбилик

| Насос сетевой | К45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой(резерв) | К45/30 | 7,5 | 2 | 0,6 | 5,25 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 2,2 | 0 | 0,6 | 0 | 3 | 257 | 771 | 0 |
| Дымосос | ДН-9 | 15 | 1 | 0,7 | 10,5 | 3 | 257 | 771 | 8 096 |
| Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 1 | 257 | 257 | 1 131 |
| Освещение котельной |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 24 | 257 | 6168 | 3 084 |
| Освещение склада угля |  | 0,25 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 257 | 2056 | 1 028 |
| Итого по котельной с. Шимбилик |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 45 720 |

В котельной установлен резервный насос мощностью 7,5 кВт и вентилятор поддува мощностью 2,2 кВт.

Баланс теплоносителя

Подъем воды осуществляется со скважины расположенной в самой котельной. Расход воды осуществляется на технологический процесс котельной. Поднятая вода отпускается  на теплоноситель.

Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, тыс. м3

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | - |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство и сбыт  тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

Таблица 21. Затраты на производство и сбыт тепловой энергии в системах теплоснабжения котельной Шимбилик

| № п/п | Наименование статьи | Фактические данные за 2017 год | Утверждено в тарифе на 2018 год | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 189 542 | 1 236 585 | 1 882 873 | 1 927 813 | 1 985 086 | 2 044 061 | 2 104 788 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 58 825 | 82 692 | 191 674 | 196 248 | 202 079 | 208 082 | 214 264 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 20 291 | 58 964 | 162 302 | 166 176 | 171 113 | 176 197 | 181 431 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 38 533 | 23 728 | 29 371 | 30 072 | 30 966 | 31 886 | 32 833 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 33 136 | 23 728 | 29 371 | 30 072 | 30 966 | 31 886 | 32 833 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 5 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.1 | текущий ремонт | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 550 746,22 | 810 674,81 | 1 147 527,02 | 1 174 916 | 1 209 822 | 1 245 764 | 1 282 774 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 11 473,88 | 16 889,06 | 20 353,37 | 20 839,16 | 21 458,27 | 22 095,77 | 22 752,21 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 70 036 | 258 798 | 34 253 | 35 071 | 36 112 | 37 185 | 38 290 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 70 036 | 258 798 | 34 253 | 35 071 | 36 112 | 37 185 | 38 290 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | 70 036 | 258 798 | 34 253 | 35 071 | 36 112 | 37 185 | 38 290 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 175 509 | 196 317 | 257 700 | 263 851 | 271 690 | 279 761 | 288 073 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 116 559,25 | 156 943,36 | 226 903,06 | 232 318,76 | 239 220,69 | 246 327,67 | 253 645,80 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,56 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 17 376,76 | 16 258,62 | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 329 126 | 146 900 | 251 719 | 257 727 | 265 384 | 273 268 | 281 386 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 289 752,95 | 120 629,24 | 200 384,71 | 205 167,47 | 211 262,77 | 217 539,16 | 224 002,01 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 40 484,75 | 17 435,79 | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | 388 750 | 517 641 | 657 761 | 674 801 | 695 687 | 717 367 | 739 838 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 28 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | 28 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 315 832,03 | 365 131,09 | 522 993,45 | 535 476,20 | 551 384,61 | 567 765,64 | 584 633,34 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 193 038,75 | 281 304,16 | 392 454,24 | 401 821 | 413 759 | 426 051 | 438 709 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 35 609,35 | 47 396,89 | 70 023,03 | 71 694,33 | 73 824,29 | 76 017,53 | 78 275,92 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 87 183,93 | 36 430,03 | 60 516,18 | 61 960,58 | 63 801,36 | 65 696,83 | 67 648,61 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 37 255 | 77 876 | 80 407 | 83 028 | 85 876 | 88 930 |
| II.10.1 | косвенные АР |  | 12 378 | 13 738 | 13 985 | 14 239 | 14 500 | 14 770 |
| II.10.2 | косвенные РР |  | 24 876 | 64 138 | 66 423 | 68 789 | 71 376 | 74 161 |
| II.11 | Налог на прибыль | 72 918 | 28 842 |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 58 386 | 56 891 | 58 918 | 61 274 | 63 725 | 66 274 |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 58 386 | 56 891 | 58 918 | 61 274 | 63 725 | 66 274 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 609 450 | 706 214 | 787 877 | 815 571 | 844 337 | 875 786 | 909 753 |
| III.1 | Топливо | 389 385 | 480 921 | 563 170 | 584 132 | 605 942 | 630 198 | 656 728 |
| III.1.1 | Уголь | 389 385 | 480 921 | 563 170 | 584 132 | 605 942 | 630 198 | 656 728 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 175,26 | 236,45 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 227,74 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 221,76 | 2 033,93 | 2 472,83 | 2 564,87 | 2 660,64 | 2 767,15 | 2 883,64 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | 792,56 | 1 094,52 | 980,19 | 1 011,54 | 1 044,98 | 1 083,72 | 1 128,30 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,80 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 139,46 | 159,60 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 2 792,16 | 3 013,23 | 3 606,21 | 3 740,44 | 3 880,10 | 4 035,42 | 4 205,31 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 212 934 | 216 695 | 214 915 | 221 362 | 228 003 | 234 843 | 241 888 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 212 934 | 216 695 | 214 915 | 221 362 | 228 003 | 234 843 | 241 888 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,67 | 4,74 | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 45 596 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 |
| III.4 | Холодная вода | 7 131 | 8 598 | 9 792 | 10 077 | 10 393 | 10 744 | 11 137 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 28,82 | 34,40 | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 247,43 | 249,94 | 249,94 | 249,94 | 249,94 | 249,94 | 249,94 |
| IV | Прибыль | 0 | 115 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| VI | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  | -96 357 |  |  |  |  |  |
| IX | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 187 742 | 2 479 449 | 3 328 510 | 3 418 185 | 3 525 111 | 3 637 214 | 3 754 379 |

5. Услуги и тарифы

тепловая энергия для отопления –

2019 год – 1 полугодие – 4550,9 руб./Гкал.  , 2-полугодие – 4748,41 руб./Гкал

2020 год – 1 полугодие – 4748,41  руб./Гкал.  , 2-полугодие – 4954,49руб./Гкал.

2021 год - 1 полугодие – 4954,49 руб./Гкал.  , 2-полугодие – 5169,51 руб./Гкал

2022 год - 1 полугодие – 5169,51 руб./Гкал.  , 2-полугодие – 5393,87 руб./Гкал

20232 год - 1 полугодие – 5393,87 руб./Гкал.  , 2-полугодие – 5627,96 руб./Гкал

6. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

На данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 100%. Котельная существует с 1968 года. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на качество предоставляемых услуг и возникновению аварийности систем теплоснабжения, влияет на превышение плановых показателей  расхода угля. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии можно минимизировать. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды 7. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. Проводить анализ  работы котельной и находить ключевые показатели развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –  140м.м.

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселениемв той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

8. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

Директор МУП  «РЖКХ»  _______________            А.Г.Кривошеев

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Мензинское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Мензинское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Схема теплоснабжения МУП  «РЖКХ» сельского поселения  « Мензинское»  муниципального района  «Красночикойский район»  Забайкальского края

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Баланс электрической энергии

2.8. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая  валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Эффективность работы систем теплоснабжения .

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Мензинское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение № 1).

Краткая характеристика поселения «Мензинское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 8,74147 |
| Численность населения | Чел. | 450 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 15,552 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 12,852 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 2,7 |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории  сельского поселения «Мензинское»  действуют  одна  системы теплоснабжения,  расположенная по адресу  ул. Школьная 4, с. Менза. Котельная с  тепловой мощностью – 1,2 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 803 Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи тепловой энергии (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус  39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  от  244 до 257 дней в год.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома  централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории  села осуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное  хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 2,7 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет - 8664 м3. Класс потребителей тепловой энергии – вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  за последние три года не отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения зданий школы и дома культуры.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Мензинская котельная | с. Менза ул. Школьная, 4 | 1,2 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной  МУП «РЖКХ»  расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,2 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 1,2 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий – 0,294 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующих предприятий.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Мензенская котельная | с. Менза ул. Школьная, 4 | 1,2 | 0,21 |

Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки  действующего предприятия в данном случае школа, больница. Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие  пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная. Здания одноэтажные.

Отапливаемая площадь:

- школы – 1437,615 м2

- больница – 509,75 м2

- гараж – 42,25 м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мензинская котельная | КВр-0,75б/к | 2 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

- таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мензинская котельная | КВр-0,75б/к | 2 | 2013 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мензинская котельная | КВр-0,75б/к | 2 | - |

4. Наличие аварийного запаса топлива 13 т.; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14 суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована  приборами учёта тепла и  прибором учёта  на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);  отсутствует

7. Общая  установленная электрическая  мощность электрооборудования  - 41001 кВт

Таблица 6                                            Расход  электроэнергии Мензинской котельной

|  | Показатель | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос сетевой |  | 7,5 | 1 | 0,7 | 6 | 0 | 257 | 6432 | 0 |
|  | Насос сетевой |  | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
|  | Вентилятор поддува |  | 1,5 | 1 | 0,65 | 0,975 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува |  | 1,5 | 1 | 0,65 | 0,975 | 1 | 257 | 257 | 251 |
|  | Дымосос | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 1 | 2,65 | 11 | 257 | 2827 | 7 492 |
|  | сварочный аппарат |  | 4 | 1 | 0,4 | 1,4 | 4 | 30 | 120 | 168 |
|  | Освещение котельной |  | 0,1 | 4 | 1 | 0,1 | 10 | 257 | 2570 | 257 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,1 | 2 | 1 | 0,1 | 8 | 257 | 2056 | 206 |
|  | Дымосос котла № 2 | ДН-6,3 | 5,5 | 1 | 0,8 | 2,65 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Насос глубинный | Малыш | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,48 | 2 | 257 | 514 | 247 |
|  | Итого по котельной Мензенской СОШ | Тариф: |  |  |  |  |  |  | ДЭС | 41 001 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет резервного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельной отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= |  | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= |  | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= |  | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= |  | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  2 котлоагрегата, установленных в специализированном помещении. Здание (котельной) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

В котельной расположенной на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной  - 4 чел. Топливоподача  угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угля осуществляется лопатами, транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия - 9200м2,

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия - 0,175-0,23МВт/га;

3. Материальная характеристика тепловых сетей (отопления) – 20,206 кв.м..);

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 98,33 Гкал/ч.;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды  5,26 Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными отсутствует;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой энергии __673,33 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 211 м., тепловые сети  проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей  – распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 0,02 | 2,5 |
| 2 | 89 | 0,094 | 8,366 |
| 3 | 100 | 0,091 | 9,1 |
| 4 | 40 | 0,006 | 0,24 |
|  | ИТОГО: | 211 | 20,206 |

плотность застройки в зоне действия котельной – 0,419 м2/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей –  98,81 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности   -0,015 Гкал/ч.

| Потери Таблица 9 Диаметр, мм; Протяженность, км; Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч); Коэф-т потерь К; По, час. Величина тепловых потерь,. Гкал. Котельная менза. 125; 0,02; 85; 1,2; 6048; 10,282. 89; 0,094; 69; 6432; 41,718. 100; 0,091; 76; 6432; 44,484. 40; 0,006; 51; 6048; 1,851. Итого:; 98,33. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии – 0,1956 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии – 51  кВт-ч/Гкал.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка           2013 г.;

Год последнего капитального ремонта участка -   нет;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки                                                                                                                                       табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 100 | 14 |
| 80 | 2 |
| 50 | 2 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 4 |
| 40 | 4 |
| 32 | 2 |
| 20 | 2 |
| 15 | 6 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.12

|  |  | V, м3 | qот |  | ά |  | Твн, оС |  | Тнв, оС |  | Тср.г., оС |  | По, час |  | Qчас, Гкал/час |  |  | Qот, Гкал/ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мензенская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание СОШ |  | 5750,46 | 0,39 |  | 0,92 |  | 18 |  | -39 |  | -11,2 |  | 6168 |  | 5750,46 |  |  | 390,19 |  |
| Интернат |  | 642,6 | 0,39 |  | 0,92 |  | 20 |  | -39 |  | -9,9 |  | 6168 |  | 642,6 |  |  | 44,65 |  |
| Здание больницы |  | 2038,98 | 0,4 |  | 0,92 |  | 20 |  | -39 |  | -9,9 |  | 6168 |  | 2038,98 |  |  | 145,30 |  |
| Здание гаража |  | 169 | 0,7 |  | 0 |  | 10 |  | -39 |  | -11,2 |  | 6168 |  | 169 |  |  | 0,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  | 580,13 |  |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция |  | 62,5 | 0,7 |  | 0,92 |  | 10 |  | -39 |  | -11,2 |  | 6168 |  | 62,5 |  |  | 5,263 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0020 |  |  | 5,1608 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1775 |  |  | 585,8331 |  |
| Наименование |  |  | V, м3 |  | qвен |  | ά |  | Твн, оС |  | Тнв, оС |  | Qчас, Гкал/час |  | Тср.г., | По, |  | Qчас, Гкал/час |  | Qот, Гкал/ год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС | час |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 8 | 10 |  |  |  |  |
| Основное здание СОШ |  |  | 5750,46 |  | 0,09 |  | 0,92 |  | 18 |  | -39 |  | 0,083 |  | -10,9 | 6168 |  | 0,0271 |  | 84,874 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0271 |  | 84,874 |

| Расчет тепла на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во натуральных единиц | Норма расхода | tx3 | txл | П3 | Пл | Qг.в |
|  |  |  |  | л/сутки |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | школа | 1 работник | 15 | 3,40 | 5 | 15 | 252 | 0 | 0,71 |
| 2.2. | школа | 1 ученик | 50 | 3,40 | 5 | 15 | 252 | 0 | 2,36 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены 2 котла.

Табл.13

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая тепло производительность котельной Гкал/час |
| 1 | Мензинская котельная | КВр-0,7б/к | 2 | 0,7 | 1,4 |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии - 0,21 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 1,19_ Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используется один котла.  Второй котел стоит в резерве.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2016-2018г.

Таблица 14

| № п/п | Показатель | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г | План 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 803,9 | 803,9 | 803,9 | 803,9 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 |
| 4 | Потери | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 673,33 | 673,33 | 673,33 | 673,33 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 673,33 | 673,33 | 673,33 | 673,33 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное произодственное потребление | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 665,01 | 665,01 | 665,01 | 665,01 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 661,95 | 661,95 | 661,95 | 661,95 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |

Число часов использования установленной мощности -6168 час;

Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2016г. | План 2017г. | План 2018г | План 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 234 | 283,45 | 280,39 | 234 |
| уголь | тут | 201 | 191,33 | 189,26 | 157,95 |

2.7. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии  и ее расход на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 30,572 | 41,538 | 41,001 | 36,108 |

2.8. Баланс теплоносителя

отражает рост  собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,278 | 0,278 | 0,247 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,278 | 0,278 | 0,247 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,278 | 0,278 | 0,247 |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 0,278 | 0,278 | 0,247 |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения  установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат  приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Мензинской котельной

| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на период 2019г. Менза |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | По расчету предприятия (2018 год) | факт 2017г | план предприятия на 2019г. |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  | 103,70 |  |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  | 1,00 |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 357 220 | 302 340 | 878 092 | 310 391 | 680 545 | 2 314 990 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 9 794 | 12 188 | 138 602 | 12 513 | 87 972 | 161 216 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 1 523 | 3 521 | 112 975 | 3 615 |  | 125 952 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 8 270 | 8 667 | 25 627 | 8 898 |  | 35 264 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 8 270 | 8 667 | 25 627 | 8 898 |  | 35 264 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 269 851,18 | 282 534,18 | 739 490,68 | 290 058,07 | 592 572 | 1 194 727 |
| I.3.1 | численность | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 4,00 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 14 991,73 | 15 696,34 | 12 324,84 | 16 114,34 | 12 345,26 | 21 183 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 67 548 | 684 591 |  | 852 986 |  | 102 708 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 67 548 | 684 591 |  | 852 986 |  | 102 708 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  | 0 |  |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 67 548 | 684 591 |  | 852 986 |  | 102 708 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 2 599 | 3 420 | 0 | 3 511 |  | 283 104 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 2 111,63 | 2 734,01 | 0,00 | 2 806,82 |  | 203 635 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  | 0,66 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 0,00 | 16 258,62 |  | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 7 427 | 4 197 | 0 | 4 309 |  | 573 235 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 6 027,98 | 3 446,70 | 0,00 | 3 538,49 |  | 374 036 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |  | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 0,00 | 17 435,79 |  | 34 428 |
| II | Неподконтрольные расходы | 697 923 | 534 611 | 787 073 | 701 351 | 701 348 | 1 110 036 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 99 047 | 90 834 |  | 86 208 |  | 32 087 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 34 805 | 36 476 |  | 32 087 |  | 32 087 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 100 144,29 | 104 143,95 | 248 670,27 | 106 917,30 | 206 452,17 | 583 053,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 97 686,13 | 102 277,37 | 248 670,27 | 105 001,02 | 206 452,17 | 408 597 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 637,71 | 825,67 | 0,00 | 847,66 |  | 61 498 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 1 820,45 | 1 040,90 | 0,00 | 1 068,62 |  | 112 959 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  | 0,00 |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  | 0 |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 449 243 | 449 243 | 494 896 | 494 896 | 494 896 | 494 896 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 449 243 | 449 243 | 494 896 | 494 896 | 494 896 | 494 896 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 213 570 | 4 301 159 | 1 531 894 | 4 273 504 | 2 245 434 | 4 072 095 |
| III.1 | Топливо | 286 223 | 1 085 773 | 695 596 | 1 116 390 | 607 182 | 1 242 396 |
| III.1.1 | Уголь | 353 771 | 1 085 773 | 695 596 | 1 116 390 | 607 182 | 1 242 396 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 236,42 | 283,45 | 236,34 | 280,39 | 132,50 | 234 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 1 496,36 | 3 830,59 | 2 943,20 | 3 981,51 | 4 582,47 | 5 304 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 285,71 | 2 415,23 | 1 649,99 | 3 042,10 | 3 198,03 | 3 811,31 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 | 0,68 |  |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 203,09 | 191,33 | 190,93 | 189,27 |  |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 5 674,95 | 3 643,22 | 5 898,53 |  |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 1 919 719 | 3 206 995 | 828 406 | 3 148 911 | 1 638 251 | 2 820 042 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 1 919 719 | 3 206 995 | 828 406 | 3 148 911 | 1 638 251 | 2 820 042 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 62,79 | 77,21 | 34,30 | 76,80 | 76,78 | 78 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 30 572,80 | 41 538,28 | 24 154,00 | 41 001,45 | 21 338,00 | 36 108 |
| III.4 | Холодная вода | 7 628 | 8 391 | 7 892 | 8 203 |  | 9 656 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,47 | 30,22 | 28,43 | 33,24 |  | 39 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 277,64 | 277,64 | 277,64 | 246,74 |  | 247 |
| IV | Прибыль | 247 448 | 369 124 |  | 0 |  | 501 750 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 516 160 | 5 507 235 | 3 197 059 | 5 285 246 | 3 627 326 | 7 998 871 |

4. Услуги и тарифы

Тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей бюджетной сферы:

1 тепловая энергия для отопления –

2016год  - 1 полугодие -5072,67 руб./Гкал.  , 2-полугодие-6083,15 руб./Гкал.

2017год – 1 полугодие -6083,15 руб./Гкал.  , 2-полугодие-6995,62 руб./Гкал.

2018год - 1 полугодие -6995,62 руб./Гкал.  , 2-полугодие -6995,62 руб./Гкал

2019 год - 1 полугодие -  11879,5руб./Гкал.  , 2-полугодие -11879,5 руб./Гкал

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на производстве, так и на реализации тепла потребителям. Модульная котельная введена в эксплуатацию в 2013г. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход тепла осуществляется по  нормативным показателям.

6. Эффективность работы систем  теплоснабжения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести  техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной  программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка новых насосов малой мощностью

- Строительство новой теплотрассы протяженностью – 100м.п._

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция  теплотрасс    позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить их аварийность.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Архангельское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Архангельльское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Архангельское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Архангельское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 4400 |
| Численность населения | Чел. | 740 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 18,07 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 14,8 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,27 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,004 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Архангельское» действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с. Архангельск ул. Колхозная 25. Котельная с тепловой мощностью – 0,48 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1248,0 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два трубопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) в целях отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е.  услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы– двухэтажное кирпичное здание, дома культуры –одноэтажное кирпичное здание.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 2 общественных зданий общей площадью 2,7 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -17000м2. Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечались с 2014 по 2018год.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Архангельская котельная | с.Архангельское ул.Колхозная 25 | 0,909 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,02 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,2551 Гкал/ч.  Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Архангельск СОШ | ул.Колхозная 25 | 0,909 | 0,332 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школы-1834м2

- дом культуры – 820м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельская котельная | Котел "Энергия" Котел "КВР-05" | 1 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельская котельная | Энергия Котел "КВР-05" | 1 1 | 1973 2014 | 10 7 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Архангельская котельная | Энергия-3 | 1 | нет |
|  |  | Котел "КВР-05" | 1 | нет |

4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14суток и составляет не менее 31,6 тонн.

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

| Наименование | тип электрооборудования | мощность электрооборудования кВт/ч | обороты, вращения, электрооборудования | кол-во. Шт | кол-во часов работы в сутки | кол-во рабочих суток в год. | кол-во рабочих часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель № 1 насос | 5АМХ 112М | 7,5 | 3000 | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 2 насос | АИР 112М | 7,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 3 насос | АИР 112М | 7,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель вентилятор № 1 | АИР 90 L | 2,2 | 1500 | 1 | 2 | 257 | 514 |
| электродвигатель вентилятор № 2 | АИР 80 А | 1,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель дымосос | 5АИ 112 М | 5,5 | 1500 | 1 | 2 | 257 | 514 |
| светильник № 1 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 2 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 3 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильник № 4 | ЛПО | 0,072 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильник № 5 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| электросчетчик | энергомера ЦЭ680 3В | 100 А | 2005 год | 1 | 24 | 257 | 6168 |

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 8

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 2 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Зол шлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной -23288 м2.

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

2. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления –27,37 м2;

3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям -  154,96Гкал;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 0;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды   - 4,97Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7. Полезный отпуск тепловой мощности 1056,34 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 308 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей –распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 96 | 10,36 |
| 2 | 89 | 154 | 13,706 |
| 3 | 57 | 58 | 3,306 |
|  |  | 308 | 27,37 |

плотность застройки в зоне действия котельной -0,004 м2/га;

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,02 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -154,9 Гкал/ч.

| Потери |  |  |  | Табл.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| 108 | 0,096 | 76 | 1,25 | 5856 | 53,,407 |
| 89 | 0,154 | 69 | 1,25 | 5856 | 77,782 |
| 57 | 0,058 | 56 | 1,25 | 5856 | 23,775 |
| Итого: | 308 |  |  |  | 154,964 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,316 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   39,78   кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 36,97  Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка           1995 г.;

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводилось;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки

табл.12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 20 |
| 100 | 20 |
| 120 | 5 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.13

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 40 | 5 |
| 32 | 5 |
| 15 | 2 |
| 20 | 2 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.14

| 3. | Архангельская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 4112,68 | 0,37 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,081 | 257,38 |
|  | Школа | 8593,83 | 035 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,160 | 508,75 |
|  | Спортзал | 4253,7 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,089 | 280,60 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,3302 | 1046,726 |
|  | Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция | 40 | 1,05 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,002 | 4,97 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0019 | 4,966 |
|  | Итого по котельной |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 | 1051,69 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.15

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая тепло производительность котельной Гкал/час |
| 1 | Архангельск | Энергия КВР-0,5 | 1 1 | 0,24 0,504 | 0,909 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,332 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,577 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии соответствует требуемой тепловой нагрузке.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Резерва нет.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 г.) | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1296,81 | 1296,81 | 1296,81 | 1296,81 | 1296,81 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 |
| 4 | Потери | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 | 1112,86 |
| 5.2.1 | населению | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| 5.2.2.1 | на отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1107,63 | 1107,63 | 1107,63 | 1107,63 | 1107,63 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Архангельская котельная |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1296,81 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 38,95 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 144,99 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1112,86 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 297,22 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 346 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 346 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 334,01 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 111% в 2018 году, на 122% в 2019году.  Показатель расхода угля увеличивается и указывает на потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Табл.18

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 | 367,84 |
| 116,3 | тут | 315,98 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Таблица 17

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,036 | 0,037 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях |  |  | 0,124 | 0,154 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  | 0,05 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения Архангельской котельной, тыс. кВт-ч.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 40,2 | 34,4 | 42 | 38,3 | 38,3 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 40,2 | 34,4 | 42 | 38,3 | 38,3 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 40,2 | 34,4 | 42 | 38,3 | 38,3 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост  собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения Архангельской котельной, тыс. м3

|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | - | - | - | - | - |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,3 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,3 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | - | - | - | - | - |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| на горячее водоснабжение | - | - | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| фактическая | - | - | - | - | - |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения    Архангельской котельной

| Калькуляция себестоимости теплоснабжения на долгосрочный период 2019г. Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 2 991 767 | 2 544 201 | 1 275 842 | 1 347 771 | 2 611 953 | 3 388 970 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 474 002 | 517 852 | 150 351 | 75 887 | 531 643 | 273 650 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 447 098 | 489 657 | 125 892 |  | 502 697 | 238 386 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 26 904 | 28 195 | 24 459 |  | 28 946 | 35 264 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 26 904 | 28 195 | 24 459 |  | 28 946 | 35 264 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 196 794,29 | 1 253 043,62 | 539 163,21 | 591 695,45 | 1 286 412 | 1 883 982 |
| I.3.1 | численность | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 19 946,57 | 20 884,06 | 11 232,57 | 147 923,86 | 21 440,20 | 24 531 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 561 231 | 580 803 | 7 495 | 62 851 | 617 543 | 155 894 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 561 231 | 580 803 | 0 | 62 851 | 617 543 | 155 894 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 561 231 | 580 803 |  | 62 851 | 617 543 | 155 894 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 452 223 | 474 443 | 271 566 | 249 404 | 487 078 | 549 516 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 367 367,86 | 379 288,04 | 116 222,78 | 127 203,33 | 389 388 | 373 362 |
| I.6.2 | численность, чел. | 2,02 | 2,00 | 0,59 | 0,70 | 2,00 | 1,32 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 23 659 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 307 517 | 298 861 | 307 267 | 367 934 | 306 820 | 821 049 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 249 574,61 | 245 413,70 | 256 735,37 | 307 150,66 | 251 949 | 507 458 |
| I.7.2 | численность, чел. | 1,28 | 1,20 | 0,74 | 1 | 1,20 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 32 424 |
| II | Неподконтрольные расходы | 766 446 | 1 014 783 | 450 444 | 405 716 | 1 169 353 | 972 114 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 38 306 | 39 164 |  |  | 59 666 | 48 439 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 32 930 | 34 511 |  |  | 48 439 | 48 439 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 598 570,67 | 620 289,92 | 300 753,52 | 339 757,98 | 636 808,24 | 857 717,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 412 254,05 | 431 629,99 | 188 219,19 | 208 478,08 | 443 124,30 | 644 322 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 110 945,09 | 114 544,99 | 35 927,64 | 38 861,17 | 117 595,32 | 112 755 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 75 371,53 | 74 114,94 | 76 606,69 | 92 418,74 | 76 088,62 | 153 252 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 450 | 9 450 | 67 825 | 65 958 | 67 825 | 65 958 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 9 450 | 9 450 | 67 825 | 65 958 | 67 825 | 65 958 |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 43 137 |  | 59 117 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 14 303 |  | 19 642 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 28 835 |  | 39 475 |  |
| II.11 | Налог на прибыль | 120 119 | 140 501 | 38 728 |  | 0 |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 205 378 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 205 378 |  |  | 345 937 |  |
| II.12.2 | экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| II.12.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| II.12.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 666 408 | 1 468 018 | 1 177 908 | 992 738 | 1 349 873 | 1 441 186 |
| III.1 | Топливо | 445 326 | 1 233 220 | 902 627 | 686 033 | 1 047 264 | 1 138 940 |
| III.1.1 | Уголь | 1 006 557 | 1 233 220 | 902 627 | 686 033 | 1 047 264 | 1 138 940 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 367,84 | 460,95 | 367,84 | 325,90 | 457,44 | 400 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 736,39 | 2 675,36 | 2 453,86 | 2 105,06 | 2 289,42 | 2 847 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 1 525,74 | 1 260,00 | 1 188,77 | 725,01 | 1 350,01 | 1 641,66 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 315,98 | 311,14 | 297,16 |  | 308,77 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 3 963,50 | 3 037,49 |  | 3 391,73 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 211 888 | 221 911 | 265 786 | 306 705 | 291 440 | 289 539 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 211 888 | 221 911 | 265 786 | 306 705 | 291 440 | 289 539 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,24 | 5,72 | 5,52 | 5,72 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 41 469,76 | 41 469,76 | 50 716,00 | 53 654,00 | 52 790,37 | 50 619 |
| III.4 | Холодная вода | 9 194 | 12 886 | 9 495 |  | 11 169 | 12 706 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 334,01 | 334,01 | 334,01 |  | 324,67 | 325 |
| IV | Прибыль | 600 596 | 702 503 |  |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 5 025 217 | 5 729 504 | 2 904 195 | 2 746 226 | 4 541 096 | 5 802 270 |

4. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

- год – 1 полугодие – 5580,00 руб./Гкал. , 2 – полугодие – 5606,67 руб./Гкал.

2020г. год – 1 полугодие – 5859,0 руб./Гкал. 2 – полугодие – 5887,0035 руб./Гкал.

2021год – 1 полугодие – 6151,95  руб./Гкал. 2 – полугодие – 6181,35  руб./Гкал.

2022г. год – 1 полугодие – 6459,54 руб./Гкал. 2 – полугодие – 6490,4175  руб./Гкал.

2023г. год – 1 полугодие 6782,517 руб./Гкал. 2 – полугодие – 6814,9305 руб./Гкал.

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 40%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели.   Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий из морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Байхорское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Байхорское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Баланс электрической энергии

2.8. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Эффективность работы систем теплоснабжения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Байхорское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края

Краткая характеристика поселения «Байхорское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 68,28 |
| Численность населения | Чел. | 620 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244-257 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 13,2 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | - |
| общественных зданий | тыс. м2 | 5 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,194 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Байхорское» действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Первомайская 21, с. Байхор. Котельная с тепловой мощностью – 0,508 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 766,22Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Котельная передана МУП «РЖКХ» по акту передачи в хозяйственное ведение. Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по нормативному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период от 244 до 257 дней в год.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы и детский сад – одноэтажное здание из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное Коммунальное Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 3 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -8817м3

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Байхорская котельная | с.Байхор, ул. Первомайская 21 | 0,55 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 0,5 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка -0,1893 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Байхорская котельная | ул. Первомайская 21 | 0,55 | 0,1893 |

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байхорская котельная | КВр-0,35 | 1 |
|  |  | Энергия | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байхорская котельная | КВр-0,35 | 1 | 03.12.2013 | 5 |
|  |  | Энергия | 1 | 01.07.2006 | 13 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Байская котельная | КВр-0,35 | 1 | - |
|  |  | Энергия | 1 | 2013 |

4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 24,11суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

| Наименование | тип электрооборудования | мощность электрооборудования кВт/ч | обороты, вращения, электрооборудования | кол-во. Шт | кол-во часов работы в сутки | кол-во рабочих суток в год. | кол-во рабочих часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель № 1 насос | АИР 112 М | 7,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 0 |
| электродвигатель № 2 насос | АИР 112 М | 7,5 | 3000 | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 3 насос | АДМ 112 М | 7,5 | 3000 | 1 | ремонт | 257 | 0 |
| электродвигатель вентилятор | АИР 71 В | 1,1 | 3000 | 1 | 2 | 257 | 514 |
| электродвигатель дымосос | 5 АИ 100 | 3 | 1500 | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| электросчетчик | ЦЭ 6803 В | 100 А | 2014 год | 1 | 24 | 365 | 8760 |
| светильник № 1 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 2 | ЛПО | 0,072 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильник № 3 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации ю котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 8

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. площадь зоны действия, плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

2. материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 1916 Гкал;

4. потери теплоносителя при передаче тепловой энергии;

5. потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 384 Гкал;

6. резервные связи с соседними котельными отсутствует;

7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 10976 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 233,15 м.,

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Площадь зоны действия котельной – 0,1га,

материальная характеристика – 23,7 кв.м..

табл.9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76 | 0,247 | 22,05 |
|  | итого | 0,247 | 23,7 |

плотность застройки в зоне действия котельной -97000 м2/га;

плотность тепловой нагрузки - 9650Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,024 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  -133,08 Гкал/ч.

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,55 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   25,49   кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 28,14 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка           1983г.;

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводилось;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки                                                                                                                                       табл.12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 76 | 12 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.13

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 4 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.14

| Байхорская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
| Школа | 5804,93 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,121 | 403,32 |
| Гараж | 267,95 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 23,36 |
| Мастерские | 562,16 | 0,5 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,015 | 50,08 |
| Детский сад | 2182,82 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6168 | 0,045 | 145,80 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,1893 | 622,552 |
| Собственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание котельной | 225 | 0,1 | 0 | 16 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,000 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,000 |
| Итого по котельной с. Байхор |  |  |  |  |  |  |  | 0,1893 | 622,552 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены два котла.

Табл.15

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая тепло производительность котельной Гкал/час |
| 1 | Байхорская котельная | КВр-0,35 | 1 | 0,3 | 0,508 |
|  |  | Энергия -3 | 1 | 0,208 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1893 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,3187Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ».

Таблица 15.Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ»

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 г.) | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепла | 766,22 | 766,22 | 766,22 | 766,22 | 766,22 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
| 4 | Отпуск тепла с коллекторов | 744,27 | 744,27 | 744,27 | 744,27 | 744,27 |
| 5 | Потери тепла в сетях | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 5.2 | Полезный отпуск теплоэнергии, всего | 627,26 | 627,26 | 627,26 | 627,26 | 627,26 |
| 5.2.1 | Удельный расход условного топлива | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| 5.2.2.1 | Расход условного топлива | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| 5.2.3 | Расход натурального топлива, всего | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 |
| 5.2.3.1 | уголь Зашуланский | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 |
| 5.2.4.2 | Расход воды на выработку тепла | 280,51 | 280,51 | 280,51 | 280,51 | 280,51 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

n число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;

n полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов в поселении эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от строка службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный средневзвешенный строк службы системы теплоснабжения) позволяет установить зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается на приведенную материальную характеристику тепловых

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, колорийность угля -0,859:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Байхор |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 766,22 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 21,95 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 744,27 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 117,00 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 627,26 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 182,44 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 270,28 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 270,28 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 280,51 |

Таблица 17. Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели в 1,5раза

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. | План 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тут | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| 280,54 | тнт | 280,54 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 |

Фактический расход угля выше плана практически на 5 %. Необходимо провести модернизацию котельного оборудования и капитальный ремонт теплотрасс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Таблица 18. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

2.9. Баланс электрической энергии

Таблица 19.  Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 37,9 | 36,09 | 34,3 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 37,9 | 36,09 | 34,3 |

Работа над экономией расхода электроэнергии ведется постоянно, фактические показатели ниже плана, что положительно влияет на затратную часть котельной.

2.10. Баланс теплоносителя

Отражает рост собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 20. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| установления по нормативам, в т.ч: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| на горячее водоснабжение | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

При котельной имеется своя скважина. Расход воды осуществляется на собственные нужды котельной и на подачу воды потребителям.

3. Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты  и  необходимая валовая выручка котельной с. Байхор   установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением производства тепла.

Таблица 21.  Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Байхорской котельной

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 612 469 | 1 475 752 | 1 268 797 | 1 513 012 | 1 515 051 | 2 387 480 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 62 376 | 76 694 | 67 049 | 116 529 | 78 736 | 102 785 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 38 505 | 51 677 | 39 949 |  | 53 053 | 102 785 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 23 871 | 25 017 | 27 100 |  | 25 683 | 68 431 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 23 871 | 25 017 | 27 100 |  | 25 683 | 34 354 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 062 932,70 | 1 112 890,54 | 579 553,17 | 678 135,59 | 1 142 527 | 1 249 105 |
| I.3.1 | численность | 4,45 | 4,45 | 4,00 |  | 4,45 | 4 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 19 905,11 | 20 840,65 | 12 074,02 |  | 21 395,63 | 23 657 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 202 230 | 310 099 |  |  | 332 643 | 0 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 202 230 | 310 099 |  |  | 332 643 | 0 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 202 230 | 310 099 |  |  | 332 643 |  |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 168 420 | 174 503 | 291 910 | 303 145 | 179 150 | 364 337 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 136 817,21 | 139 504,50 | 124 929,30 | 154 612,61 | 143 220 | 247 544 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,75 | 0,73 | 0,64 | 0,85 | 0,73 | 0,87 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 23 659 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 116 510 | 111 664 | 330 285 | 415 202 | 114 638 | 524 476 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 94 556,97 | 91 694,56 | 275 968,01 | 346 610,20 | 94 136 | 336 451 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,49 | 0,45 | 0,80 | 1 | 0,45 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 32 424 |
| II | Неподконтрольные расходы | 522 172 | 658 458 | 415 337 | 403 263 | 567 991 | 684 817 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 29 449 | 30 150 |  |  | 37 533 | 31 153 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 23 132 | 24 242 |  |  | 31 153 | 31 153 |
| II.3.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3 | иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 6 317 | 5 908 |  |  | 6 380 |  |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 6 317 | 5 908 |  |  | 6 380 |  |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 435 679,08 | 452 818,99 | 322 122,42 | 390 187,98 | 464 877,56 | 640 589,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 365 804,08 | 382 996,87 | 201 157,88 | 238 661,42 | 393 196,08 | 427 194 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 41 318,80 | 42 130,36 | 38 619,06 | 47 234,82 | 43 252,29 | 74 758 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 28 556,20 | 27 691,76 | 82 345,48 | 104 291,74 | 28 429,19 | 101 608 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 18 575 | 18 575 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 18 575 | 18 575 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 46 369 |  | 52 505 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 15 374 |  | 17 445 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 30 995 |  | 35 060 |  |
| II.11 | Налог на прибыль | 38 469 | 42 658 | 33 770 |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 423 362 | 860 729 | 810 406 | 727 466 | 816 440 | 923 498 |
| III.1 | Топливо | 265 613 | 692 788 | 599 053 | 493 196 | 586 544 | 678 738 |
| III.1.1 | Уголь | 467 843 | 692 788 | 599 053 | 493 196 | 586 544 | 678 738 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 219,40 | 270,38 | 219,30 | 198,69 | 270,28 | 250 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 132,41 | 2 562,26 | 2 731,72 | 2 482,24 | 2 170,16 | 2 715 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 921,76 | 1 146,89 | 1 491,04 | 1 050,47 | 1 230,75 | 1 501,86 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 188,46 | 182,51 | 177,16 |  | 182,44 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 3 795,94 | 3 381,44 |  | 3 215,05 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 150 044 | 157 141 | 203 395 | 234 271 | 220 247 | 233 782 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 150 044 | 157 141 | 203 395 | 234 271 | 220 247 | 233 782 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,21 | 5,86 | 5,52 | 5,86 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 29 365,89 | 29 365,89 | 39 025,00 | 39 978,00 | 39 894,62 | 39 895 |
| III.4 | Холодная вода | 7 705 | 10 800 | 7 957 |  | 9 650 | 10 978 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 279,93 | 279,93 | 279,93 |  | 280,51 | 281 |
| IV | Прибыль | 192 347 | 213 289 |  |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 750 350 | 3 208 228 | 2 494 540 | 2 643 741 | 2 799 448 | 3 995 795 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

4. Услуги и тарифы.

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

- год – 1 полугодие – 755,52 руб./Гкал. , 2 – полугодие – 541,29 руб./Гкал.

2020г. год – 1 полугодие – 793,29 руб./Гкал. 2 – полугодие – 568,35 руб./Гкал.

2021год – 1 полугодие – 832,95  руб./Гкал. 2 – полугодие – 596,76 руб./Гкал.

2022г. год – 1 полугодие – 874,59 руб./Гкал. 2 – полугодие – 626,598 руб./Гкал.

2023г. год – 1 полугодие – 918,3 руб./Гкал. 2 – полугодие – 657,92 руб./Гкал.

5.Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из выше указанных показателей следует, что на данный котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналам учета основных средств составляет 100%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. Направления развития теплоснабжения поселения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящей в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:

- Установка нового котла, вентилятора;

- Установка новых насосов малой мощности;

- Установка дымососа;

- Установка циклона;

- Строительство новой теплотрассы протяженностью;

- Приобретение водоподготовки;

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7.Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надежность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании в теплосетях. Приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Верхнешергольджинское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Верхнешергольджинское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ».

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Услуги и тарифы.

2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

3. Существующее состояние теплоснабжения

3.1.Общее положение

4. предложения для развития систем теплоснабжения поселения.

4.1.1. Предложения в инвестиционную программу.

4.1.1. Новое строительство

4.1.2. Ремонт котельных

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Верхнешегольджинское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта).

Краткая характеристика поселения «Верхнешегольджинское».

Таблица1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 41,69 |
| Численность населения | Чел. | 654 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244-257 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 9,887 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 8,267 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 1,62 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,23 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Вернешергольджинское» действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу ул.Центральная,51, с.Верхний Шергольджин. Котельная 2093года.  Котельная с тепловой мощностью 0,624 Гкал/ч  и годовой выработкой теплоты  821,7 Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности          МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования  в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244-257 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями, отапливаемое помещение школы и дома культуры – двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса обеспечение которых теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 8 общественных зданий. Отапливаемый объем составляет 5310,57 м3. Класс потребителей тепловой энергии – вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Верхнешергольджинская котельная | Центральная, 51 | 0,624 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенной на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,624 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 0,624 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,1177 Гкал/ч.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхнешергольджинская котельная | с.Верхний Шергольджин, ул. Центральная,51 | 0,629 | 0,1156 |

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнешергольджинская котельная | Универсал 6 | 3 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнешергольджинская котельная | Универсал 6 | 3 | 01.07.2011 | 10 |

3. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхнешергольджинская котельная | Универсал 6 | 3 | нет |

4.Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток, составляет 24,1 т.

5.Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6.Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя): отсутствует

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная с.Верхний Шергольджин | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К 80-50-200 | 11 | 1 | 0,9 | 9,9 | 24 | 257 | 6168 | 61 063 |
| 2 | Насос сетевой | К100-80-160а | 11 | 1 | 0,8 | 8,8 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 4 | 1 | 0,9 | 3,6 | 15 | 257 | 3855 | 13 878 |
| 4 | Освещение котельной |  | 0,125 | 6 | 1 | 0,75 | 24 | 257 | 6168 | 4 626 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,125 | 1 | 1 | 0,125 | 8 | 257 | 2056 | 257 |
|  | Итого по котельной с. Верхний Шергольджин |  |  |  |  |  |  |  | СН2 | 79 824 |

В резерве стоит один насос, мощностью 11 кВт. Другого резервного оборудования нет.

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Таблица 8

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= |  | -45 | -37 |  | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= |  | 1,15 | 1,00 |  | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= |  | 76,0 | 70,0 |  | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= |  | 61,1 | 57,0 |  | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4чел. Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлако удаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. площадь зоны действия-6600м2, плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

2. материальная характеристика тепловых сетей – 19,35м2;

3.потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям -415,88 Гкал;

4. потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-0;

5. потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды-13,73Гкал;

6. резервные связи с соседними котельными: отсутствуют;

7. полезный (товарный) отпуск тепловой мощности: 392,15 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 244м.,

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка -подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Материальная характеристика – 19,35в.м.

Таблица 9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 59 | 6,372 |
| 2 | 57 | 109 | 6,213 |
| 3 | 89 | 76 | 6,764 |
|  | итого | 244 | 19,35 |

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -411Гкал/ч.

| Потери |  |  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с.Верхний Шергольльджин |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,59 | 76 | 1,2 | 6168 | 331,888 |
| 89 | 0,076 | 69 | 1,2 | 6168 | 38,814 |
| 57 | 0,109 | 56 | 1,2 | 6168 | 45,179 |
| Итого: |  |  |  |  | 415,881 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,473м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -    98,89 кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной –13,73 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка1993г.;

Год последнего капитального ремонта участка-     не проводилось;

Материал трубопровода участка- стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки

Таблица 11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 8 |
| 100 | 4 |

Краны                         Таблица 12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6 |

Тепловая нагрузка на котельную

Таблица 13

|  | Верхнешергольджинская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв,оС | Тср.г.,оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Гараж | 277,96 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 24,23 |
|  | Школа | 1532,28 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,032 | 106,46 |
|  | Мастерские | 347,99 | 0,5 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 31,00 |
|  | Столовая | 962,84 | 0,35 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,018 | 60,04 |
|  | Спортзал | 1012 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,021 | 70,31 |
|  | Школа уч. каб. | 567,39 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,012 | 39,42 |
|  | Школа каб. химии | 442,11 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,009 | 30,72 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1100 | 362,179 |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/д | 168 | 0,84 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,008 | 25,98 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0077 | 25,982 |
|  | Итого по котельной с.Шергольджин |  |  |  |  |  |  |  | 0,1177 | 388,161 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 14

| №п/п | Наименование котельной | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнешергольджинская котельная | 0,208 | 0,624 |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,1177Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии - 0,5 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку. В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве. Есть возможность подключения новых объектов к инженерным сетям отопления.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 16

| № п/п | Показатель | Факт 2018 год | План 2019 г | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 821,75 | 803,84 | 803,84 | 803,84 | 803,84 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 13,73 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| 3 | Потери | 415,88 | 415,88 | 415,88 | 415,88 | 415,88 |
| 4 | Полезный отпуск, всего | 392,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 392,15 | 374,84 | 374,84 | 374,84 | 374,84 |
| 4.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | населению | 26,65131065 | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 25,84 |
| 4.2.2.1 | на отопление | 25,98175832 | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 25,11 |
| 4.2.2.1.1 | норматив на отопление, Гкал/м2/мес. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4.2.2.1.2 | отапливаемая площадь, м2 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 |
| 4.2.2.1.3 | период оказания услуги, мес. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4.2.2.2 | на горячее водоснабжение | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.1 | норматив на ГВС, Гкал/чел./мес. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.2 | количество пользующихся ГВС | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.3 | период оказания услуги, мес. | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | бюджетным потребителям | 365,5 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 4.2.3.1 | в т.ч. отопление | 362,18 | 345,65 | 345,65 | 345,65 | 345,65 |
| 4.2.4.2 | горячее водоснабжение | 3,32 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -4725:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Таблица 17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с.Верхний Шергольджин |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 803,84 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 13,12 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 415,88 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 374,84 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 191,39 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 279,12 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 279,12 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 382,44 |

Таблица 18

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. | План 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | тнт | 247,29 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 |
| уголь | тут | 166,92 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |

Расход угля соответствует плановым показателям, предприятие работает над экономией угля.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Раздел разрабатывается с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории поселения.

Показатели включают отдельные балансы по расходам первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и распределение тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал/час

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность на коллекторах |  |  |  |  |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 | 0,1177 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

-отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 80,9 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии | 80,9 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологический нужды |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 |
| Поднято холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| фактическая |  |  |  |  |  |  |

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов.

Таблица 20.

Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Верхнешергольджинской котельной

| № п/п | Наименование статьи | Единицы измерения | Фактические данные за 2017 год | По расчету РСТ (2019 год) | По расчету РСТ (2020 год) | По расчету РСТ (2021 год) | По расчету РСТ (2022 год) | По расчету РСТ (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР), % |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | руб | 1 165 170 | 2 400 357 | 2 457 649 | 2 530 663 | 2 605 846 | 2 683 263 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | руб | 60 013 | 361 337 | 369 961 | 380 952 | 392 270 | 403 924 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | руб | 33 117 | 326 056 | 333 839 | 343 757 | 353 969 | 364 485 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | руб | 26 896 | 35 281 | 36 123 | 37 196 | 38 301 | 39 439 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | руб | 22 745 | 35 281 | 36 123 | 37 196 | 38 301 | 39 439 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | руб | 4 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | руб | 576 721,38 | 1 378 396,55 | 1 411 296 | 1 453 224 | 1 496 398 | 1 540 854 |
| I.3.1 | численность | чел | 4,00 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | руб/чел | 12 015,03 | 20 353,37 | 20 839,16 | 21 458,27 | 22 095,77 | 22 752,21 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | руб | 0 | 48 715 | 49 878 | 51 360 | 52 886 | 54 457 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | руб | 0 | 48 715 | 49 878 | 51 360 | 52 886 | 54 457 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом (вывоз шлака, подталкивание угля) | руб |  | 48 715 | 49 878 | 51 360 | 52 886 | 54 457 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы |  | 183 786 | 309 547 | 316 935 | 326 351 | 336 046 | 346 030 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда |  | 122 056,60 | 272 553,40 | 279 058,68 | 287 349,20 | 295 886,03 | 304 676,48 |
| I.6.2 | численность, чел. |  | 0,59 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. |  | 17 376,76 | 20 047,59 | 20 526,08 | 21 135,89 | 21 763,81 | 22 410,39 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы |  | 344 649 | 302 362 | 309 579 | 318 776 | 328 246 | 337 998 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда |  | 303 418,74 | 240 699,86 | 246 444,86 | 253 766,47 | 261 305,59 | 269 068,69 |
| I.7.2 | численность, чел. |  | 0,62 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. |  | 40 484,75 | 27 297,31 | 27 948,84 | 28 779,17 | 29 634,17 | 30 514,57 |
| II | Неподконтрольные расходы | руб | 507 848 | 764 930 | 783 288 | 805 921 | 829 410 | 853 746 |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб | 0 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | руб | 0 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | руб |  | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | руб | 330 931,00 | 628 213,85 | 643 208,00 | 662 317,00 | 681 993,71 | 702 254,99 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | руб | 202 346,35 | 471 411,62 | 482 663 | 497 003 | 511 768 | 526 972 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | руб | 37 288,82 | 84 110,87 | 86 118,42 | 88 676,90 | 91 311,40 | 94 024,16 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | руб | 91 295,84 | 72 691,36 | 392,15 | 76 637,47 | 78 914,29 | 81 258,74 |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | руб | 29 257 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | руб | 29 257 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 | 28 049 |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | руб | 85 413 | 93 544 | 96 584 | 99 732 | 103 154 | 106 822 |
| II.10.1 | косвенные АР |  | 12 334 | 16 502 | 16 798 | 17 103 | 17 418 | 17 741 |
| II.10.2 | косвенные РР |  | 73 079 | 77 042 | 79 786 | 82 629 | 85 736 | 89 081 |
| II.11 | Налог на прибыль | руб | 62 247 |  |  |  |  |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | руб | 0 | 9 076 | 9 399 | 9 775 | 10 166 | 10 573 |
| II.12.1 | выпадающие доходы | руб |  | 9 076 | 9 399 | 9 775 | 10 166 | 10 573 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | руб | 1 028 272 | 1 185 416 | 1 226 133 | 1 268 479 | 1 314 738 | 1 364 763 |
| III.1 | Топливо | руб | 610 986 | 782 161 | 810 793 | 840 660 | 874 023 | 910 719 |
| III.1.1 | Уголь | руб | 610 986 | 782 161 | 810 793 | 840 660 | 874 023 | 910 719 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | тнт | 214,91 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 | 279,12 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | руб./тнт | 2 842,98 | 2 802,27 | 2 904,85 | 3 011,85 | 3 131,38 | 3 262,86 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива автотранспортом | руб./тнт | 1 421,49 | 1 309,63 | 1 351,52 | 1 396,19 | 1 447,96 | 1 507,52 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) |  | 0,80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| III.1.1.5 | Объем топлива | тут | 171,01 | 191,39 | 191,39 | 191,39 | 191,39 | 191,39 |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | руб./тут | 3 572,87 | 4 086,64 | 4 236,24 | 4 392,29 | 4 566,60 | 4 758,33 |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | руб | 406 229 | 388 272 | 399 920 | 411 918 | 424 275 | 437 004 |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс.руб | 406 229 | 388 272 | 399 920 | 411 918 | 424 275 | 437 004 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | руб/кВтч | 4,65 | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | тыс.кВтч | 87 442 | 82 600 | 82 600 | 82 600 | 82 600 | 82 600 |
| III.4 | Холодная вода | тыс.руб | 11 058 | 14 983 | 15 419 | 15 902 | 16 440 | 17 040 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) |  | 28,82 | 39,18 | 40,32 | 41,58 | 42,99 | 44,56 |
| III.4.0 | объем воды (м3) |  | 383,67 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 | 382,44 |
| IV | Прибыль | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | % |  | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| # VI | # Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | # тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| # IX | # Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | # тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб | 2 701 290 | 4 350 703 | 4 467 070 | 4 605 063 | 4 749 995 | 4 901 772 |

| №п/п | Показатель | Факт 2017 г. | Факт 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 г. | План 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

1 тепловая энергия для отопления:

- 2019 год 1 полугодие 6112,67 руб/Гкал., 2 полугодие  6377,96 руб/Гкал.;

- 2020 год 1 полугодие 6377,96 руб/Гкал., 2 полугодие 6654,77 руб/Гкал.;

- 2021 год 1 полугодие 6654,77 руб/Гкал., 2 полугодие 6943,59 руб/Гкал.

- 2022 год 1 полугодие 6943,59 руб/Гкал., 2 полугодие 7244,94 руб/Гкал.

- 2022 год 1 полугодие 6943,59 руб/Гкал., 2 полугодие 7244,94 руб/Гкал.

2.10. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии как на выработку тепла, так и на реализацию тепла потребителями. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 55 %. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели. На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии можно снизить на 10%. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка. Система горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Общие положения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящее в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения:

1. Установка нового котла, вентилятора.

2. Установка новых насосов малой мощности.

3.Установка дымососа.

4. Установка наоса марки «Циклон».

5. Строительство новой теплотрассы протяженностью _200_м.п.

6. Установка водоподготовки.

7. Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.

4. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Реконструкция теплотрассы и котельного оборудования котельной с. Верхний Шергольджин позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность, приведет к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Большереченское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Большереченское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП  «РЖКХ».

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график.

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии.

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии  в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ».

2.10. Баланс электрической энергии.

3. Затраты и необходимая валовая выручка.

4. Тарифы и услуги.

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Направления развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Большеречинское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта).

Краткая характеристика поселения «Большеречинское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 15,5 |
| Численность населения | Чел. | 689 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244-257 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 20,49 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 16,99 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3,5 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 1,32 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории  сельского поселения «Большеречинское»  действуют  одна  системы теплоснабжения,  расположенная по адресу  ул. Советская 11а, с.Большая Речка. Котельная с  тепловой мощностью – 0,54 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты  1351Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 244 -257 дней в году.

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Основное строительство на территории  села осуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями. Отапливаемое помещение школы и дома культуры – двухэтажное здание с кирпичными стенами и одноэтажные здания из бруса,  обеспечение которых  теплоснабжением осуществляется от централизованной системы теплоснабжения и индивидуальных квартирных котлов.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет базовое Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное Жилищное  Коммунальное  Хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 общественных  зданий общей площадью 2,6 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -33715 м3

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения потребителей.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Большеречинская котельная | с. Большая Речка ул. Советская 11а | 0,55 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной  МУП «РЖКХ»  расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,55 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 0,554 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,347 Гкал/ч. Класс потребителей тепловой энергии – вторая категория. Структура тепловых сетей остаётся на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах отмечалась.

Котельная расположена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, детского сада, дома культуры. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеречинская котельная | ул. Советская 11а с. Большая Речка | 0,55 | 0,347 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдаются, и остаётся на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода  нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеречинская котельная | КВ-0,32 | 2 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеречинская котельная | КВ-0,32 | 2 | 2008г. 1999г. | 16 лет |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеречинская котельная | КВр-0,7 | 2 | нет |

4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14 суток и составляет 30,5 тонн.

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована  приборами учёта тепла и  прибором учёта  на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);  отсутствует

7. Общая  установленная электрическая  мощность электрооборудования

Электрическая  мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | наименование | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Большая речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос сетевой | К 45/30 | 7,5 | 0 | 0,6 | 0 | 24 | 257 | 6168 | 0 |
|  | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,56 | 24 | 257 | 6168 | 3 454 |
|  | Вентилятор поддува | ВЦ 14-46 | 0,75 | 1 | 0,7 | 0,525 | 24 | 257 | 6168 | 3 238 |
|  | Насос сетевой | К 45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 24 | 257 | 6168 | 32 382 |
|  | Насос сетевой | К 45/30 | 7,5 | 1 | 0,7 | 5,25 | 0 | 257 | 0 | 0 |
|  | Насос сетевой |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| 3 | Аппарат сварочный |  | 15 | 1 | 0,3 | 4,5 | 1 | 257 | 257 | 1 157 |
| 4 | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 4 | 257 | 1028 | 4 523 |
| 5 | Освещение котельной |  | 0,1 | 4 | 0,95 | 0,38 | 24 | 257 | 6168 | 2 344 |
| 6 | Освещение склада угля |  | 0,25 | 3 | 1 | 0,75 | 10 | 257 | 2570 | 1 928 |
| 7 | Итого по котельной с. Большая речка (школа) |  |  |  |  |  |  |  | НН | 61 169 |

Расчетный график отпуска тепла с коллекторов котельной в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатации  котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе котельных отсутствуют. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 8

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  2 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной  - 4чел. Топливоподача  угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угля осуществляется лопатами, транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресурсов

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной – 8820 м2.

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действии – 0,175-0,23 МВт/га.

3. Материальная характеристика тепловых сетей – 29,3 м2.

4.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 171,78 Гкал;

5. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 10%;

6. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 39,88 Гкал;

7. Резервные связи с соседними котельными отсутствует;

8. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1139,49 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 345,5 м.,

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная,

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами.

табл.9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 126 | 13,608 |
| 2 | 57 | 52 | 2,964 |
| 3 | 76 | 167,5 | 12,73 |
|  | Итого: | 345,5 | 29,302 |

Плотность застройки в зоне действия котельной – 1,32 м2/га;

Плотность тепловой нагрузки – 0,08 Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,022 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  - 171,78  Гкал/ч.

| Потери |  |  |  | Табл.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| 108 | 0,126 | 76 | 1,2 | 6168 | 70,878 |
| 76 | 0,07 | 64 | 1,2 | 6168 | 33,159 |
| 76 | 0,0975 | 64 | 1,2 | 6168 | 46,186 |
| 57 | 0,052 | 56 | 1,2 | 6168 | 21,553 |
| Итого: |  |  |  |  | 171,776 |
| Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии - 0,258 м3/ч/Гкал/ч Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя – 46,6 кВт/ч/Гкал/ч. Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 39 Гкал/ч. Тип теплоизоляции участка – без изоляции. Год ввода в эксплуатацию участка – 1964 год. Год последнего капитального ремонта участка – не проводился. Материал трубопровода участка – стальные трубы. |  |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки                                                                                                                                       табл.12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 4 |
| 80 | 8 |
| 100 | 14 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.13

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 2 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.14

|  | Большеречинская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | школа | 7302,2 | 0,35 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,136 | 455,32 |
|  | спортзал | 1706,39 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,036 | 118,56 |
|  | Дом культуры | 2105 | 0,37 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,039 | 124,83 |
|  | Пекарня | 1995 | 0,35 | 0,92 | 16 | -39 | -10,9 | 6168 | 0,035 | 111,91 |
| 2 | Детский сад | 5645 | 0,34 | 0,92 | 18 | -39 | -9,5 | 6168 | 0,101 | 314,48 |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,3473 | 1125,106 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены два котла.

Табл.15

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Большеречинская котельная | КВ-0,32 | 2 | 0,275 | 0,55 |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии -0,3473 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,2 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Резерва нет.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ».

Таблица 16

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018год) | План 2019год | План 2020г | План 2021г. | План 2022г. | План 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 | 1351,14 |  |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 39,88 |  |
| 4 | Потери | 171,78 | 171,78 | 171,78 | 171,78 | 171,78 | 171,78 |  |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 |  |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1139,49 | 1083 | 1104 | 1095,48 | 1095,48 | 1095,48 |  |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 |  |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1125,11 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 | 1139,49 |  |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |  |

Число часов использования установленной мощности - 6180 час.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля    4725

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Большая речка |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1351,14 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 39,88 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 171,78 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1139,49 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 219,78 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 296,96 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 439,94 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,675 | 439,94 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 338,28 |

Расход угля по годам

Табл.18

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2018г. | План 2019г. | План 2020г. | План 2021г. | План 2022г. | План 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 378,56 | 439,94 | 439,94 | 439,94 | 439,94 | 439,94 |
| уголь | тут | 255,53 | 296,96 | 296,96 | 296,96 | 296,96 | 296,96 |

Фактический расход угля в пределах нормативного показателя.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»,  Гкал

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность на коллекторах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |

Резерв тепловой мощности - 0,169 Гкал.

2.10. Баланс электрической энергии

Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 61,2 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 61,2 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |

Расход электроэнергии приведен к норме расхода электроэнергии.

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м3

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расходы теплоносителя на производство тепловой энергии | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Подпитка тепловой сети в т.ч.: | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Установленная по нормативам, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| На горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |

Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни,  расположенной  на территории  котельной.

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным предприятия. Структура затрат приведена в соответствие с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведёт раздельный учёт доходов и расходов, связанных с осуществлением производства и сбыта тепловой энергии.

таблица

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 2 919 918 | 2 368 266 | 1 955 950 | 2 040 773 | 2 431 332 | 2 690 419 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 308 619 | 370 272 | 163 435 | 32 913 | 380 132 | 170 167 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 279 281 | 339 525 | 141 572 |  | 348 567 | 133 723 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 29 339 | 30 747 | 21 864 |  | 31 566 | 36 444 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 29 339 | 30 747 | 21 864 |  | 31 566 | 36 444 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 1 299 624,94 | 1 360 707,31 | 849 771,58 | 962 078,26 | 1 396 943 | 1 336 710 |
| I.3.1 | численность | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 5,50 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 19 691,29 | 20 616,78 | 14 162,86 | 240 519,57 | 21 165,80 | 22 733 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 620 988 | 654 165 | 30 448 |  | 704 542 | 113 582 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 620 988 | 654 165 |  |  | 704 542 | 113 582 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 620 988 | 654 165 | 30 448 |  | 704 542 | 113 582 |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 428 191 | 390 716 | 428 014 | 443 069 | 401 121 | 496 725 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 347 844,87 | 312 353,02 | 183 177,96 | 225 977,47 | 320 671 | 357 292 |
| I.6.2 | численность, чел. | 1,92 | 1,64 | 0,93 | 1,24 | 1,64 | 1,16 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 262 495 | 246 570 | 484 282 | 602 713 | 253 137 | 573 235 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 213 035,80 | 202 474,65 | 404 638,93 | 503 143,75 | 207 867 | 374 036 |
| I.7.2 | численность, чел. | 1,09 | 0,99 | 1,17 | 1 | 0,99 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| II | Неподконтрольные расходы | 786 960 | 978 858 | 614 722 | 571 720 | 1 118 517 | 743 231 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 68 647 | 68 256 |  |  | 52 747 | 46 823 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 35 308 | 37 003 |  |  | 46 823 | 46 823 |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 612 970,61 | 619 911,08 | 470 824,36 | 553 328,90 | 636 419,31 | 678 016,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 443 584,65 | 464 433,13 | 293 459,74 | 332 900,60 | 476 800,98 | 457 155 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 105 049,15 | 94 330,61 | 56 625,31 | 69 037,09 | 96 842,64 | 107 902 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 64 336,81 | 61 147,34 | 120 739,31 | 151 391,21 | 62 775,70 | 112 959 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 9 210 | 9 210 | 19 217 | 18 391 | 19 217 | 18 391 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 9 210 | 9 210 | 19 217 | 18 391 | 19 217 | 18 391 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 698 297 | 1 557 648 | 1 632 323 | 1 129 894 | 1 467 158 | 1 455 196 |
| III.1 | Топливо | 430 588 | 1 273 977 | 1 307 682 | 781 876 | 1 117 828 | 1 104 675 |
| III.1.1 | Уголь | 1 051 575 | 1 273 977 | 1 307 682 | 781 876 | 1 117 828 | 1 104 675 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 355,67 | 437,92 | 355,61 | 153,78 | 439,94 | 356 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 956,63 | 2 909,18 | 3 677,26 | 5 084,38 | 2 540,85 | 3 106 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 1 745,98 | 1 493,81 | 2 438,78 | 3 700,33 | 1 601,44 | 1 613,26 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 305,52 | 295,59 | 287,28 |  | 296,96 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 4 309,89 | 4 551,87 |  | 3 764,23 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 258 398 | 270 620 | 315 025 | 348 018 | 337 694 | 337 282 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 258 398 | 270 620 | 315 025 | 348 018 | 337 694 | 337 282 |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 5,16 | 5,41 | 5,52 | 5,52 |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 50 572,32 | 50 572,32 | 61 021,00 | 64 300,00 | 61 168,57 | 61 102 |
| III.3.1.2.7.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода | 9 311 | 13 051 | 9 616 |  | 11 637 | 13 239 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,52 | 38,58 | 28,43 |  | 34,40 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 338,28 | 338,28 | 338,28 |  | 338,28 | 338 |
| IV | Прибыль | 480 664 | 592 589 |  |  | 0 | 431 837 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 885 838 | 5 497 360 | 4 202 996 | 3 742 388 | 4 381 059 | 5 320 682 |

4. Услуги и тарифы

В системах теплоснабжения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

Тепловая энергия для отопления:

2019 год – 1полугодие 4664,14 руб./Гкал., 2полугодие 4676,66 руб./Гкал.

2020 год – 1полугодие 4676,66 руб./Гкал., 2полугодие 4863,72 руб./Гкал.

2021 год – 1полугодие 4863,72 руб./Гкал., 2полугодие 5058,3 руб./Гкал.

2022 год – 1полугодие 5058,63 руб./Гкал., 2полугодие 5261 руб./Гкал.

2023 год – 1полугодие 5261 руб./Гкал., 2полугодие 5471 руб./Гкал.

5.Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла. Так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 54. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на перерасход угля. Потери превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть возможность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом. На котельной отсутствует водоподготовка. Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящее в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отражено в инвестиционной программе предприятия, анализе достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения.

- Установка нового котла, вентилятора.

- Установка новых насосов малой мощности.

- Установка дымососа.

- Установка циклона.

- Строительство новой теплотрассы протяженностью 50п.м.

- Установка водоподготовки.

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей.

Реконструкция теплотрасс и котельного оборудования позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях, и приведёт к экономии расхода угля и снижению нормативных и сверхнормативных потерь топлива.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Альбитуйское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Альбитуйское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая  валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Альбитуйское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Альбитуйское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 1181,2 |
| Численность населения | Чел. | 601 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 12872 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 9767 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3105 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,01 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Альбитуйское» действуют одна системы теплоснабжения, расположенная по адресу ул. Школьная 1, с.Альбитуй. Котельная с тепловой мощностью – 1,02 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 965,34 Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется  по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома  централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории  села осуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры– двухэтажные кирпичные здания.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное  хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 4 общественных зданий общей площадью 9,8 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -14206,05м3. Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, овощехранилища, дома культуры.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Альбитуйская котельная | с.Альбитуй ул. Школьная 1 | 1,02 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной  МУП «РЖКХ»  расположенной  на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,02 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 1,02 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка зданий – 0,2551 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы и дома культуры.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Альбитуйская котельная | ул. Первомайская микрорайон | 1,02 | 0,2551 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школы-2820м2

- дом культуры – 450м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

Таблица 3. Типы используемых котлоагрегатов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 |
|  |  | Энергия | 1 |
|  |  | Универсал | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

Таблица 4. Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию)

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 | 03.12.2014 | 0,5 |
|  |  | Энергия | 1 | 01.07.2011 | 4 |
| 2 |  | Универсал | 1 | 01.12.2014 | 0,5 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

Таблица 5. Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 |  |
|  |  | Энергия | 1 | Замена 2013г |
|  |  | Универсал | 1 |  |

4. Наличие аварийного запаса топлива; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 24,11суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя);  отсутствует

Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

| Наименование | тип электрооборудования | мощность электрооборудования кВт/ч | обороты, вращения, электрооборудования | кол-во. Шт | кол-во часов работы в сутки | кол-во рабочих суток в год. | кол-во рабочих часов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатель № 1 насос | ? | 11 | 3000 | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 2 насос | ? | 11 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 3 насос | ? | 5,5 | 3000 | 1 | ремонт | 257 | 6168 |
| электродвигатель № 4 насос | ? | 5,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 6168 |
| электросчетчик | ЦЭ 6803 ВШ М7 Р32 | 100 А | 2012 год | 1 | 24 | 365 | 8760 |
| светильника № 1 | РКУ | 0,25 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 2 | РКУ | 0,125 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильника № 3 | РКУ | 0,25 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 4 | ЛПО | 0,072 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 5 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| светильника № 6 | НСП | 0,06 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| светильника № 7 | НСП | 0,06 | * | 1 | 12 | 257 | 3084 |
| лампочка | светодиодная | 0,015 | * | 1 | 24 | 257 | 6168 |
| электродвигатель вентилятор | ВЦ 14-46. АИР 112 М | 1,5 | 3000 | 1 | 4 | 257 | 1028 |
| электродвигатель вентилятор | ВЦ 14-46. АИР 112 М | 1,5 | 3000 | 1 | резерв | 257 | 1028 |
| электродвигатель дымосос | Д Н-6,3 АДМ 112 М4У2 | 5,5 | 1500 | 1 | 24 | 257 | 6168 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной  системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Таблица 7. Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной  - 4чел. Топливоподача  угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угля осуществляется лопатами, транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-11730м2;

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления –23,7 м2;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-120,44Гкал;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 8,96 Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 804,87 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 233,15 м., тепловые сети  проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей –распределительные

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

Таблица 8. Зона действия котельной

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 204,16 | 22,05 |
| 2 | 57 | 28,99 | 1,65 |
|  | итого | 233,15 | 23,7 |

Плотность застройки в зоне действия котельной -0,01м2/га;

Плотность тепловой нагрузки – 0,8Гкал/ч/га.

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,024 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -120,44 Гкал/ч.

Таблица 9. Потери

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 108 | 0,204 | 76 | 1,2 | 5856 | 109,035 |
| 57 | 0,029 | 56 | 1,2 | 5856 | 11,408 |
| Итого: | 1,451 |  |  |  | 120,44 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,55 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   25,49   кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 28,14 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка 1973г.;

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Таблица 10. Задвижки

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 12 |
| 100 | 4 |
| 159 | 2 |

Таблица 11. Краны

| Диаметр | Количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 4 |
| 25 | 4 |
| 32 | 4 |

Таблица 12. Тепловая нагрузка на котельную

| 3. | Альбитуйская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | 11279,42 | 0,33 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,199 | 629,58 |
|  | Гараж | 454,36 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,014 | 37,60 |
|  | Овощехранилище | 131 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,004 | 10,84 |
|  | Дом культуры | 2233 | 0,29 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,035 | 109,53 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,2516 | 787,554 |
|  | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция | 24,81 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,001 | 2,05 |
|  | Водонапорная башня | 83,46 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,003 | 6,91 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0034 | 8,960 |
|  | Итого по котельной с. Альбитуй |  |  |  |  |  |  |  | 0,2551 | 796,515 |

Горячее водоснабжение -8,96 Гкал

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Таблица 13. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Альбитуйская котельная | КВр-0,7 | 1 | 0,7 | 1,0242 |
|  |  | Энергия | 1 | 0,242 |  |
|  |  | Универсал | 1 | 0,242 |  |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии -0,2551 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,7691 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 14. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2013-2018г

| № п/п | Показатель | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | План 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 965,34 | 965,34 | 965,34 | 965,34 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 |
| 4 | Потери | 133,08 | 133,08 | 133,08 | 133,08 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 804,11 | 804,11 | 804,11 | 804,11 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 804,11 | 804,11 | 804,11 | 804,11 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 795,15 | 795,15 | 795,15 | 795,15 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 795,15 | 795,15 | 795,15 | 795,15 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,2551;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля - 6013:

Таблица 15. Годовой и максимально-расчетный расход топлива

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с.Альбитуй |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 953 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 28 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 925 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 120 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 805 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 227,03 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 264,29 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 264,29 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 308,55 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 172% в 2013 году, на 145% в 2014году.  Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Таблица 16.

| Показатель | Ед.изм. | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | План 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 267,58 | 267,58 | 267,58 | 267,58 |
| уголь | тут | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 17. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1,0242 | 1,0242 | 1,0242 | 1,042 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,042 | 1,0242 | 1,0242 | 1,024 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,8642 | 0,8642 | 0,8642 | 0,8642 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,2551 | 0,2551 | 0,2551 | 0,2551 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

Отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии  и ее затрат на выработку тепловой энергии .

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 11,537 | 36,302 | 21,472 | 20,496 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 11,537 | 36,302 | 21,472 | 20,496 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

Отражает рост  собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды |  |  |  |  |  |
| Поднято холодной воды | 0,316 | 0,466 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,316 | 0,308 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,316 | 0,466 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,316 | 0,308 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| на горячее водоснабжение | - | 0,158 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| фактическая | - | - | - | - |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения

установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат  приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения    Альбитуйской котельной

| № п/п | Показатель | Фактические данные (2018 год) | Фактические данные (2019 год) | план рст (2020 год) | план (2021 год) | план (2022 год) | план (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Полная себестоимость теплоснабжения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прямые затраты, всего | 1 853 565 | 1904452,52 | 1 865 171 | 3323860,167 | 3486729,315 | 3657579 |
| 1.1 | вода на технологические цели |  | 7 513 | 7 707 | 21348,87572 | 22394,97063 | 23492,324 |
| 1.1.1 | тариф на воду (руб./м3) |  | 26,78 | 24,98 | 47,7 | 50,0 | 52,475952 |
| 1.1.2 | объем воды (м3) |  | 316,43 | 308,55 | 447,68 | 447,6779021 | 447,6779 |
| 1.2 | энергия на технологические цели по уровням напряжения | 33 383 | 167 258 | 76 203 | 120710,3859 | 126625,1948 | 132829,83 |
| 1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 33 383 |  | 0 | 120710,3859 | 126625,1948 | 132829,83 |
| 1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 2,89 | 15,99 |  | 5,889460669 | 6,178044242 | 6,4807684 |
| 1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 11 537 | 10 457 |  | 20 496 | 20496 | 20496 |
| 1.3 | топливо на технологические цели | 510 157 | 441 700 | 304 606 | 360470,9577 | 378134,0346 | 396662,6 |
| 1.3.1 | уголь | 510 157 | 441 700 | 304 606 | 360470,9577 | 378134,0346 | 396662,6 |
| 1.3.1.1 | Цена топлива (руб./тнт), в том числе | 1 121,72 | 1 152,54 | 1 152,54 | 1347,170582 | 1413,181941 | 1482,4279 |
| 1.3.1.3 | Объем топлива (тнт) | 454,80 | 383,24 | 264,29 | 267,58 | 267,5763281 | 267,57633 |
| 1.3.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,56 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| 1.3.1.5 | Цена топлива (руб./тут), в том числе | 2 014,94 | 1 341,73 | 1 341,73 | 1568,301027 | 1645,147778 | 1725,76 |
| 1.3.1.7 | Объем топлива (тут) | 253,19 | 446,15 | 227,03 | 229,8480658 | 229,8480658 | 229,84807 |
| 1.4 | материалы | 27 725 | 46 139 | 163 193 | 91950 | 96455,55 | 101181,87 |
| 1.5 | затраты на оплату труда | 578 126 | 556 774 | 702 233 | 1 575 819,37 | 1653034,515 | 1734033,2 |
| 1.5.1 | численность, чел. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,421034704 | 5,421034704 | 5,4210347 |
| 1.5.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 13 764,91 | 11 599,46 | 14 629,86 | 24223,84059 | 25410,80878 | 26655,938 |
| 1.6 | отчисления на социальные нужды | 188 944 | 183 683 | 222 608 | 570446,6105 | 598398,4944 | 627720,02 |
| 1.7 | амортизация основных средств | 66 949 | 66 193 | 66 949 | 66 193,20 | 69436,6668 | 72839,063 |
| 1.8 | работы и услуги производственного характера | 448 281 | 427 898 | 301 123 | 490 710 | 514754,55 | 539977,52 |
| 1.8.1 | в т.ч. транспортные услуги | 448 281 | 427 898 | 301 123 | 490 710 | 514754,55 | 539977,52 |
| 1.8.2 | из них доставка угля (авто) | 447 504 | 421 616 | 272 965 | 402 382 | 422099,223 | 442782,08 |
| 1.8.2.1 | Цена топлива (руб./тнт) | 983,96 | 1 100,14 | 1 032,82 | 1503,804482 | 1577,490901 | 1654,788 |
| 1.8.2.2 | Объем топлива (тнт) | 454,80 | 383,24 | 264,29 | 267,58 | 267,5763281 | 267,57633 |
| 1.8.3 | вывоз шлака |  |  | 11 987 | 12 763 | 13387,99912 | 14044,011 |
| 1.8.4 | прочие транспортные услуги | 776 | 6 282 | 16 170 | 75564,65956 | 79267,32787 | 83151,427 |
| 1.9 | охрана труда |  | 7 295 | 17 578 | 26211 | 27495,339 | 28842,611 |
| 2 | Цеховые расходы | 237 849 | 289 367 | 82 671 | 537111,6663 | 563430,138 | 591038,21 |
| 2.1 | затраты на оплату труда | 99 397 | 114 242 | 47 056 | 284486,1838 | 298426,0068 | 313048,88 |
| 2.1.1 | численность, чел. | 0,70 | 0,963 | 0,28 | 1,07218839 | 1,07218839 | 1,0721884 |
| 2.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 11 821 | 9 888 | 14 007,11 | 22 111,02 | 23194,46297 | 24330,992 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 29 779 | 35 274 | 14 446 | 89335,83646 | 93713,29245 | 98305,244 |
| 4 | Общепроизводственные расходы | 8 193 | 6 000 | 20 823 | 46153,38166 | 48414,89736 | 50787,227 |
| 4.1 | затраты на оплату труда | 5 684 | 4 158 | 15 428 | 34580,65082 | 36275,10271 | 38052,583 |
| 4.1.1 | численность, чел. | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,130329606 | 0,130329606 | 0,1303296 |
| 4.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 6 594 | 9082,08 | 14 755,80 | 22 111,02 | 23194,46297 | 24330,992 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1 712 | 1 242 | 4 659 | 10443,35655 | 10955,08102 | 11491,88 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 329 994 | 443 144 | 155 959 | 572018,1754 | 600047,066 | 629449,37 |
| 5.1 | затраты на оплату труда | 223 406 | 257 024 | 88 069 | 351007,8822 | 368207,2685 | 386249,42 |
| 5.1.1 | численность, чел. | 0,75 | 0,93 | 0,48 | 0,856120007 | 0,856120007 | 0,85612 |
| 5.1.2 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 24 688 | 23 099 | 15 273,31 | 34166,53812 | 35840,69849 | 37596,893 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 66 989 | 75 334 | 26 597 | 106004,3804 | 111198,5951 | 116647,33 |
| 6 | Плата за выбросы загрязняющих веществ |  | 0 | 26 975 | 27310,71591 | 28648,94099 | 30052,739 |
| 7 | Итого | 2 429 600 | 2 642 964 | 2 151 600 | 4506454,106 | 4727270,357 | 4958907 |
| 8 | Производственная себестоимость, руб./Гкал | 2 520,39 |  | 2 673,21 | 5604,246308 | 5878,854377 | 6166,9182 |

4. Услуги и тарифы.

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

- год – 1 полугодие –5262,10 руб./Гкал. 2 – полугодие – 4163,13 руб./Гкал.

2020г. год – 1 полугодие – 4163,13руб./Гкал. 2 – полугодие –4371,28 руб./Гкал.

2021год – 1 полугодие – 4371,28 руб./Гкал. 2 – полугодие – 4589,85 руб./Гкал.

2022г. год – 1 полугодие – 4589,85 руб./Гкал. 2 – полугодие – 4819,3 руб./Гкал.

2023г. год – 1 полугодие – 4819,3 руб./Гкал. 2 – полугодие – 5060,3 руб./Гкал.

5.Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств  по журналу учета основных средств составляет 43%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля более чем  на 150 % . Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии  также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по  нормативным показателям.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

- Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция  теплотрасс  и котельного оборудования  позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии  расхода угля  и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Жиндойское» Красночикойского района.

2019 - 2040 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Жиндойское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2040 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУ П «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая  валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение Жиндойское входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение №1).

Краткая характеристика поселения «Жиндойское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га |  |
| Численность населения | Чел. | 548 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 16,75 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 14,75 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 2 |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории  сельского поселения «Жиндойское»  действуют  одна  системы теплоснабжения,  расположенная по адресу  ул. Советская1, с. Жиндо. Котельная с  тепловой мощностью – 0,705 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1054 Гкал. Котельная  используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение  1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется  по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период  или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома  централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории  села осуществлялось  деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы и дома культуры– двухэтажные кирпичные здания.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищное - коммунальное  хозяйство». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 общественных зданий общей площадью 1717,97 м2. Отапливаемый объем составляет – 11838,09 м3. Класс потребителей тепловой энергии –вторая категория. Структура тепловых сетей остается  на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Аварии на теплотрассах  отмечались.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающих производство и транспорт тепла по тепловым сетям для теплоснабжения школы, школьного гаража, детскогосода.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Жиндо | с. Жиндо ул. Советская | 0,705 |

В таблице 2 приведены основные параметры котельной  МУП «РЖКХ»  расположенной  на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 0,705Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 0,705 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка  зданий – 0,2568 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки школы,  детского сада.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Жиндо | с. Жиндо ул. Советская | 0,705 | 0,2568 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течении указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие  пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная.

Отапливаемая площадь:

- школы – 1186,83м2

- детский сад – 471,92м2

Гараж – 59,22

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 |
|  |  | КВ-0,32 | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 | 20.12.2013 | 7 |
|  |  | КВ-0,32 | 1 | 01.12.2014 | 10 |

- Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов;

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 | - |
| - |  | КВ-0,32 | 1 | - |

4. Наличие аварийного запаса топлива – 26,642т; в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом  работы котельной в течение 14 суток

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована  приборами учёта тепла и  прибором учёта  на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя) отсутствует.

Общая  установленная электрическая  мощность электрооборудования

Таблица 6

|  | Котельная | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВ | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор поддува котла №1 |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува котла №2 |  | 4 | 1 | 0,6 | 2,4 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор поддува котла №3 | ВЦ 14-46-2 | 1,5 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1 | 244 | 244 | 220 |
|  | Дымосос котла №3 |  | 3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 24 | 244 | 5856 | 10541 |
|  | Насос сетевой | К 80-50-200 | 15 | 1 | 0,6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | Насос сетевой | К 100-80-160а | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 24 | 244 | 5856 | 38650 |
|  | Насос сетевой (резерв) | К 100-80-160а | 11 | 1 | 0,6 | 6,6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Насос подпиточный (резерв) | К 45/30 | 7,5 | 1 | 0,6 | 4,5 | 0 | 244 | 0 | 0 |
|  | Насос глубинный | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
|  | Освещение котельной |  | 0,125 | 4 | 0,95 | 0,475 | 24 | 244 | 5856 | 2782 |
|  | Освещение склада угля |  | 0,125 | 2 | 1 | 0,25 | 8 | 244 | 1952 | 488 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 54827 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов  учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной  системы теплоснабжения, в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от  котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 | 60,7 | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 | 50,6 | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится  3 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной  - 4 чел. Топливоподача  угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории  котельной.  Погрузка  угля осуществляется лопатами, транспортировка  угля от склада до котельной производится с помощью   тачки. Золошлакоудаление  также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения  ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход  количества воды для технологических нужд определяется по  установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный  отпуск тепла не измеряется  и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

1. Площадь зоны действия котельной-23520м2 ;

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия-0,175-0,23МВт/га;

3. Материальная характеристика тепловых сетей - отопления –43,8 м2;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии-200Гкал;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 29 Гкал;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствует;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 825 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 294,5 м., тепловые сети  проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей – распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.8

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159 | 247,5 | 39,353 |
| 2 | 108 | 35 | 3,78 |
| 3 | 57 | 12 | 0,684 |
|  | ИТОГО: | 294,5 | 43,817 |

Относительная материальная характеристика тепловых сетей – 0,0368 м2/Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  -193,796 Гкал/ч.

|  |  |  |  | Табл.9 Потери Диаметр, мм; Протяженность, км; Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч); Коэф-т потерь К; По, час. Величина тепловых потерь,. Гкал. Котельная с.Жиндо. 159; 0,05363; 94; 1,2; 6288; 38,039. 159; 0,21063; 94; 1,2; 5856; 139,133. 108; 0,03509; 76; 1,2; 6288; 20,123. 57; 0,00617; 56; 1,2; 6048; 2,508. Итого:; 199,8. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  0,545 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   125,99  кВт-ч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 29 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции

Год ввода в эксплуатацию участка  1979   г.;

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы ;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки                                                                                                                                       табл.10

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 80 | 10 |
| 100 | 4 |
| 159 | 2 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.11

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 4 |
| 20 | 4 |
| 25 | 2 |
| 32 | 4 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.12

|  | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Жиндо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 236,88 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,007 | 19,60 |
| Детский сад | 3303,43 | 0,38 | 0,92 | 20 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,068 | 224,94 |
| Школа | 8307,78 | 0,39 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,173 | 548,02 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,2485 | 787,052 |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня | 264,11 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,008 | 21,86 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0083 | 21,858 |
| Итого по котельной с. Жиндо |  |  |  |  |  |  |  | 0,2568 | 814,422 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены три котла.

Табл.13

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
| 1 | Котельная Жиндо | КВр-0,5 | 1 | 0,5 | 0,705 |
| - |  | КВ-0,32 | 1 | 0,32 |  |

Присоединенная тепловая  нагрузка  в зоне действия источника тепловой энергии - 0,2568 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 0,448 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что  установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую  нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла.  Третий котел стоит в резерве.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП  «РЖКХ» за 2013-2018г.

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Факт 2017г | Факт 2018г | План 2019г | План 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1052,5271 | 1052,5271 | 1052,5271 | 1052,5271 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 28,648373 | 28,648373 | 28,648373 | 28,648373 |
| 4 | Потери | 205,35383 | 205,35383 | 205,35383 | 205,35383 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 818,52493 | 818,52493 | 818,52493 | 818,52493 |
| 5.1 | Отпуск тепла на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 818,5249 | 818,5249 | 818,5249 | 818,5249 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное произодственное потребление | 21,857846 | 21,857846 | 21,857846 | 21,857846 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 796,66708 | 796,66708 | 796,66708 | 796,66708 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 787,05215 | 787,05215 | 787,05215 | 787,05215 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 9,61493 | 9,61493 | 9,61493 | 9,61493 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

Число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки - 0,2568;

Полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения -0,859.

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -0,859:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.15

| Показатель | Ед.изм. | Котельная с. Жиндо |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1 054 |
| Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 29 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 120 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 825 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,10 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 250,88 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 292,06 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 292,06 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 449 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 172% в 2013 году, на 145% в 2014году.  Показатель расхода угля указывает на серьезные потери тепла из системы отопления и на неэффективность котлоагрегатов.

Табл.16

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013г. | Факт 2014г | План 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 236 | 419 | 309 | 289 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| уголь | тут | 202 | 359 | 265 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 |

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Табл.17

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: |  |  |  |  |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: |  |  |  |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |

2.11. Баланс теплоносителя

отражает рост  собственного производства холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей.

Таблица 19. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП  «РЖКХ», тыс. м3

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| Поднято холодной воды | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: | 0,561 | 0,561 | 0,561 |  |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| на горячее водоснабжение | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| фактическая | - | - |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения  установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат  приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения    Жиндойская котельной

| Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 787 057 | 1 403 138 | 1 248 055 | 1 309 120 | 1 440 503 | 2 375 424 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | 249 643 | 279 176 | 76 921 | 123 787 | 286 611 | 298 529 |
| На текущий и капитальный ремонт | 227 588 | 256 063 | 55 744 |  | 262 882 | 298 529 |
| На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 22 054 | 23 113 | 21 177 |  | 23 728 | 263 122 |
| специальная одежда и питание | 22 054 | 23 113 | 21 177 |  | 23 728 | 35 406 |
| хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Расходы на оплату труда производственных рабочих | 754 199,16 | 789 646,52 | 541 104,76 | 579 799,70 | 810 675 | 1 125 704 |
| численность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| средняя заработная плата | 15 712,48 | 16 450,97 | 11 273,02 | 12 079,16 | 16 889,06 | 21 320 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 446 232 | 566 415 | 49 112 |  | 637 014 | 79 565 |
| транспортные услуги, в том числе: | 446 232 | 566 415 | 49 112 |  | 637 014 | 79 565 |
| по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| хозяйственным способом | 446 232 | 566 415 | 49 112 |  | 637 014 | 79 565 |
| иные работы и услуги производственного характера |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Расходы на содержание аварийно-дисптчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| численность, чел. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 190 456 | 191 225 | 272 544 | 252 868 | 196 317 | 328 343 |
| затраты на оплату труда | 154 718,65 | 152 872,37 | 116 641,31 | 128 969,90 | 156 943 | 223 089 |
| численность, чел. | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 0,71 | 0,80 | 0,74 |
| среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| Административные (общехозяйственные) расходы | 146 528 | 143 090 | 308 374 | 352 665 | 146 900 | 472 662 |
| затраты на оплату труда | 118 919,30 | 117 500,21 | 257 659,89 | 294 403,97 | 120 629 | 303 213 |
| численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,74 | 1 | 0,58 | 1 |
| среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| Арендная или концессионная плата |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации) |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие величины операционных расходов | истина | истина |  |  | истина |  |
| Неподконтрольные расходы | 492 360 | 606 684 | 434 522 | 376 959 | 497 110 | 647 151 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Арендная и концессионная плата |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 41 662 | 41 930 |  |  | 51 593 | 39 706 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 28 984 | 30 375 |  |  | 39 706 | 39 706 |
| расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| уплата налогов, всего | 12 677 | 11 555 |  |  | 11 887 |  |
| налог на имущество организаций | 12 677 | 11 555 |  |  | 11 887 |  |
| земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| водный налог |  |  |  |  |  |  |
| прочие налоги |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | 344 345,77 | 355 659,86 | 301 495,52 | 331 918,62 | 365 131,09 | 562 404,00 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 261 707,11 | 274 007,34 | 188 555,95 | 203 934,38 | 281 304,16 | 384 991 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 46 725,03 | 46 167,45 | 36 057,02 | 39 400,86 | 47 396,89 | 67 373 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 35 913,63 | 35 485,06 | 76 882,56 | 88 583,38 | 36 430,03 | 91 570 |
| отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 61 668 | 51 042 | 49 318 | 45 041 | 43 132 | 45 041 |
| Амортизация основных средств | 61 668 | 51 042 | 49 318 | 45 041 | 43 132 | 45 041 |
| Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 43 293 |  | 37 255 |  |
| косвенные ар |  |  | 14 354 |  | 12 378 |  |
| косвенные рр |  |  | 28 939 |  | 24 876 |  |
| Налог на прибыль | 44 685 | 57 317 | 40 415 |  | 0 |  |
| Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 100 736 |  |  | 0 |  |
| выпадающие доходы |  | 100 736 |  |  |  |  |
| экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| прочее |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 718 685 | 1 440 478 | 1 312 361 | 1 462 276 | 1 402 124 | 1 553 959 |
| Топливо | 375 901 | 1 075 749 | 914 052 | 988 175 | 977 907 | 1 104 976 |
| Уголь | 822 133 | 1 075 749 | 914 052 | 988 175 | 977 907 | 1 104 976 |
| Объем топлива | 310,50 | 359,86 | 310,54 | 303,00 | 362,88 | 340 |
| Цена топлива, в том числе | 2 647,81 | 2 989,35 | 2 943,42 | 3 261,30 | 2 694,85 | 3 250 |
| Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 1 437,16 | 1 573,98 | 1 689,61 | 1 839,87 | 1 755,44 | 2 174,90 |
| Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| Объем топлива | 266,72 | 242,91 | 250,87 |  | 244,94 |  |
| Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 4 428,66 | 3 742,82 |  | 3 992,37 |  |
| Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия по уровням напряжения | 330 421 | 351 130 | 385 518 | 474 102 | 409 455 | 431 605 |
| энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 | 385 518 | 474 102 | 0 |  |
| тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 | 4,47 | 5,16 | 5,52 |  |
| объем энергии (кВт.ч) | 0,00 | 0,00 | 86 172,00 | 91 956,00 | 0,00 |  |
| энергия СН 2 (1-20 кВ) | 330 421 | 351 130 |  |  | 409 455 | 431 605 |
| тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,32 | 4,59 |  |  | 4,74 | 4,70 |
| объем энергии (кВт.ч) | 76 494,00 | 76 494,00 |  |  | 86 390,55 | 91 818 |
| Холодная вода | 12 362 | 13 598 | 12 790 |  | 14 762 | 17 378 |
| тариф на воду (руб./м3) | 27,47 | 30,22 | 28,43 |  | 33,24 | 39 |
| объем воды (м3) | 449,95 | 449,95 | 449,95 |  | 444,03 | 444 |
| Прибыль | 223 425 | 286 583 |  |  | 0 | 0 |
| Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
| Нормативный уровень прибыли | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 221 527 | 3 736 883 | 2 994 938 | 3 148 355 | 3 318 438 | 4 576 533 |
| Товарная выручка |  |  |  | 3 148 355,209 |  |  |

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии , как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств  по журналу учета основных средств составляет 55%. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения  новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии  также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по  нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной программе данного предприятия. анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью –

- Приобретение водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в той их части, которые касаются развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция  теплотрасс  и котельного оборудования  позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии  расхода угля  и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с/п «Урлукское» Красночикойского района.

2019 - 2041 гг.

Согласовано                                                                                                                                           Утверждено

_______________________________                                                                                 _____________________________                                                                              _______________________________                                                                                 _____________________________

Схема теплоснабжения МУП «РЖКХ» сельского поселения «Урлукское» муниципального района «Красночикойский» Забайкальского края

до 2041 года

Оглавление

1. Общая часть.

2. Существующее состояние Теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения).

2.3.1. Общие положения.

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ».

2.3.4 Температурный график

2.3.5. Общие выводы.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла.

2.7. Топливный баланс.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения.

2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ»

2.10. Баланс электрической энергии

2.11. Баланс теплоносителя

3. Затраты и необходимая валовая выручка

4. Услуги и тарифы

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

6. Реконструкция котельных и тепловых сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сельское поселение «Урлукское» входит в состав Красночикойского муниципального района Забайкальского края  (приводится карта и местоположение сельского поселения приложение 1).

Краткая характеристика поселения «Урлукское».

Таблица 1. Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 54,849 |
| Численность населения | Чел. | 150 |
| продолжительность отопительного периода | сутки | 244 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 27,689 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 |  |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 0,5 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -39 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -10,9 |
| Сейсмичность |  | да/нет |
| вечная мерзлота |  | да/нет |
| подрабатываемые |  | да/нет |
| биогенные или илистые |  | да/нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Урлукское» действует одна система теплоснабжения, расположенная по адресу с. Урлук, ул. Новая, 24,. Котельная СОШ с тепловой мощностью – 1,881Гкал/ч и годовой выработкой теплоты 1670 Гкал. Котельная используется для выработки тепловой энергии в виде горячей воды. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения по границам балансовой принадлежности МУП «РЖКХ» и потребителей (см. приложение 1) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети состоят из 3-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей и один трубопровод для передачи холодной воды. Система отопления, открытая.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по нормативному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику, разработанному на предприятии. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуры наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «75-45»).

Для потребителей, не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е услуга горячего водоснабжения осуществляется только в отопительный период или 244 дней в году.

В зоне действия централизованного теплоснабжения котельной   имеются дома централизованного теплоснабжения с индивидуальными котлами. Основное строительство на территории села осуществлялось деревянными одноэтажными помещениями. Помещение школы– двухэтажное кирпичное здание.

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» МР «Красночикойский район». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 6 общественных зданий общей площадью 27,689 тыс. м2. Отапливаемый объем составляет -21863,92 м3. Класс потребителей тепловой энергии – вторая категория. Структура тепловых сетей остается на протяжении ряда лет в прежнем состоянии. Количество аварии на теплотрассах за последние три года-3 аварии.

Котельная распложена в жилой зоне сельского поселения, обеспечивающая производство и транспорт тепла по тепловым сетям для зданий школы.

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

Параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории поселения.

Таблица 2

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Урлукская СОШ | с.Урлук, ул. Новая, 24 1 | 1,881 |

2.3.1. Источники тепловой энергии МУП «РЖКХ»

В таблице 2 приведены основные параметры котельной МУП «РЖКХ» расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность (УТМ) этих котельных составляет 1,881/ч, располагаемая (РТМ) – 1,881Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,3951 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка определяется для существующей застройки действующей школы.

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных МУП «РЖКХ»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | Требуемая тепловая мощность для потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Урлукская СОШ | с.Урлук, ул. Новая,24 | 1,881 | 0,3951 |

Фактического изменения показателей тепловых нагрузок по годам не наблюдается и остается на протяжении ряда лет на одном уровне. В течение указанного периода нового строительства не отмечалось так и не планируется в ближайшие пять лет.

Тепловая нагрузка сезонная. Здания одноэтажные, школа двухэтажная.

Отапливаемая площадь:

- школы, детского сада-5466 м2

2.3.3. Оборудование котельных МУП «РЖКХ»

- Типы используемых котлоагрегатов;

таблица 3

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Урлукской СОШ |  |  |
|  |  | Каскад 1,1 | 1 |
|  |  | Каскад 0,9 | 1 |

- Срок их службы (по году ввода в эксплуатацию);

таблица 4

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию, год | срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  |  |
| 2 |  | Каскад 1,1 | 1 | 20.12.2013 | 7 лет |
| 3 |  | Каскад 0,9 | 1 | 20.12.2013 | 7лет |

Дата последнего капитального ремонта и количество проведенных капитальных ремонтов.

таблица 5

| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Год проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  |
|  |  | Каскад 1,0 | 1 | - |
|  |  | Каскад 0,7 | 1 | - |

4. Наличие аварийного запаса топлива: в период отопительного сезона запас твёрдого топлива формируется с учётом работы котельной в течение 14 суток и составляет 42 т.

5. Наличие приборов учета энергоресурсов по котельной: котельная не оборудована приборами учёта тепла и прибором учёта на холодную воду.

6. Наличие водоподготовки (подготовки теплоносителя); отсутствует

7. Общая установленная электрическая мощность электрооборудования

Таблица 6

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Установленная мощность, кВт | Число рабочих агрегатов | Коэф. спроса | Расчетная мощность, кВт | Число часов работы в сутки | Число рабочих суток в году | Число часов работы в году | Расход эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Урлук |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Насос сетевой |  | 15 | 1 | 0,7 | 10,5 | 24 | 244 | 5856 | 61488 |
| 2 | Насос подпиточный |  | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 1 | 244 | 244 | 683 |
| 3 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 6 | 200 | 1200 | 3360 |
| 4 | Вентилятор поддува |  | 4 | 1 | 0,7 | 2,8 | 6 | 244 | 1464 | 4099 |
| 6 | Дымосос |  | 11 | 1 | 0,7 | 7,7 | 24 | 200 | 4800 | 36960 |
| 7 | Дымосос |  | 5,5 | 1 | 0,7 | 3,85 | 24 | 244 | 5856 | 22546 |
| 8 | Освещение котельной |  | 0,125 | 6 | 1 | 0,75 | 16 | 244 | 3904 | 2928 |
| 9 | Насос глубиный |  | 5,5 | 1 | 0,8 | 4,4 | 2 | 244 | 488 | 2147 |
| 10 | Освещение склада угля |  | 0,125 | 2 | 1 | 0,25 | 8 | 244 | 1952 | 488 |
|  | Итого по котельной с. Урлук |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 134699 |

2.3.4. Расчетный график отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

В котельной отсутствует системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения). В расчетах с потребителями, разбор теплоносителя из системы отопления на нужды горячего водоснабжения идентифицируется как «продажа воды технического качества». Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

По причине отсутствия в котельной приборов учета расхода тепла   отпуск тепла является расчетной величиной. Котельная также не имеет альтернативного топлива. Резервированной системы теплоснабжения в поселении нет. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «75-45оС».

Табл. 7

| Расчет температуры воды на "подаче" и на "обратке" в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетные (или фактические) теплопотери объекта (здания) |  |  | Qр= | 0,004790 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная температура воздуха внутри объекта (здания) |  |  | tвр= | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | tнр= | -37 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная температура воды на "подаче" |  |  | tпр= | 70 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная температура воды на "обратке" |  |  | tор= | 57 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления |  |  | n= | 0,30 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура наружного воздуха |  |  | tн= | -10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчетный расход воды в системе |  |  | Gр= | 0,368 | т/час | tн= | -45 | -37 | -35 | -30 |  | -25 |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |  |
| 9 | Относительный тепловой поток |  |  | q= | 0,51 | - | q= | 1,15 | 1,00 | 0,96 | 0,87 |  | 0,78 |  | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,33 |  |
| 10 | Температура воды на "подаче" |  |  | tп= | 48,4 | °C | tп= | 76,0 | 70,0 | 68,5 | 64,6 |  | 60,7 |  | 56,7 | 52,6 | 48,4 | 44,0 | 39,4 |  |
| 11 | Температура воды на "обратке" |  |  | tо= | 41,8 | °C | tо= | 61,1 | 57,0 | 56,0 | 53,3 |  | 50,6 |  | 47,7 | 44,8 | 41,8 | 38,5 | 35,1 |  |
|  | q=(tвр-tн)/(tвр-tнр) - относительный тепловой поток |  |  |  |  |  |  |  | Разработан на основе МДК 4-05.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tп = tвр + 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с СНиП 23-01-99; СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.01-85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tо = tвр - 0,5*(tпр–tор)*q+0,5*(tпр+tор-2*tвр)*q(1/1+n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.5. Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 4 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Здания (котельных) – это отдельно стоящие здания.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Деаэрация

Во всех котельных расположенных на территории поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Численность персонала.

Численность персонала на котельной - 4 человека машинисты котельной (кочегары). Топливоподача угля осуществляется вручную. Склад угля оборудован на территории котельной.  Погрузка угля осуществляется лопатами, транспортировка угля от склада до котельной производится с помощью ручной тачки. Золошлакоудаление также вручную.

Учет энергоресусров

Для расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения ведется строгий учет расхода электроэнергии по показаниям приборов учета электроэнергии. Расход количества воды для технологических нужд определяется по установленным нормативным показателям. Выработка тепловой энергии и полезный отпуск тепла не измеряется и определяется по нормативным показателям.

2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии:

1. Площадь зоны действия котельной-70500м2_,

2. Плотность тепловой нагрузки в зоне действия – 0,175-0,23 МВт/га;

2. Материальная характеристика тепловых сетей -71,1 кв.м.;

3.Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 331 Гкал;

4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 0;

5. Потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды 0;

6. Резервные связи с соседними котельными - отсутствуют;

7. Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности 1294 Гкал.

Зона действия котельной

Протяженность тепловых сетей систем отопления –471 м., тепловые сети проходят в разрешенной зоне населенного пункта.

Горячее водоснабжение – открытое.

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «75-45».

Прокладка - подземная в каналах двухтрубная, водяные тепловые сети подают одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Классификация тепловых сетей –распределительные.

Котельная не связана с соседними котельными трубопроводами

табл.9

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 163 | 35,70 |
| 2 | 159 | 141 | 22,4 |
| 3 | 108 | 89,5 | 9,67 |
| 4 | 57 | 40 | 2,28 |
| 5 | 40 | 15 | 0,6 |
| 6 | 20 | 22,5 | 0,45 |
| Итого: |  |  | 71,1 |

Относительная материальная характеристика тепловых сетей –0,054м2Гкал/ч.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности -330,768Гкал/ч.

| Потери |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, км | Нормы тепловых потерь, Гкал/(км*ч) | Коэф-т потерь К | По, час |  |
|  |  |  |  |  | Величина тепловых потерь, |
|  |  |  |  |  | Гкал |
| Котельная с.Урлук СОШ |  |  |  |  |  |
| 219 | 0,173 | 113 | 1,15 | 6168 | 144,694 |
| 159 | 0,042 | 94 | 1,15 | 6168 | 29,222 |
| 108 | 0,037 | 76 | 1,2 | 6168 | 20,813 |
| 89 | 0,027 | 69 | 1,2 | 6168 | 13,789 |
| 25 | 0,0535 | 45 | 1,2 | 6168 | 17,819 |
| Итого: |  |  |  |  | 226,337 |

Удельный расчетный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии -  2,22 м3/ч/Гкал/ч.

Удельный расход электроэнергии на передачу теплоносителя -   26,7   кВтч/Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха на хозяйственные нужды в зоне действия котельной – 45 Гкал/ч.

Тип теплоизоляции участка - без изоляции.

Год ввода в эксплуатацию участка -   1979 г.;

Год последнего капитального ремонта участка -     не проводился;

Материал трубопровода участка - стальные трубы;

Описание типов и запорно-регулирующей арматуры

Задвижки                                                                                                                                       табл.12

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 50 | 4 |
| 80 | 14 |
| 100 | 6 |

Краны                                                                                                                                                                    табл.13

| диаметр | количество |
| --- | --- |
| 15 | 2 |
| 20 | 6 |
| 25 | 8 |
| 32 | 10 |

Тепловая нагрузка на котельную

Табл.14

| 3. | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Тср.г., оС | По, час | Qчас, Гкал/час | Qот, Гкал/ год |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа | 16272,01 | 0,33 | 0,92 | 19 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,287 | 908,25 |
|  | Детский сод | 5142,7 | 0,34 | 0,92 | 20 | -39 | -9,5 | 6288 | 0,095 | 313,32 |
|  | Баня | 34 | 0,28 | 0,92 | 25 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,001 | 1,93 |
|  | Гараж | 383,18 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,012 | 31,71 |
|  | Водокачка | 13,01 | 0,7 | 0,92 | 10 | -39 | -10,9 | 5856 | 0,000 | 1,09 |
|  | Водокачка | 18,9 | 0,7 | ,02 | 10 | -39 | -10,9 | 2856 | 0,001 | 1,56 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,351 | 1257,860 |
|  | Итого по котельной с. Урлук |  |  |  |  |  |  |  | 0,351 | 1257,860 |

2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В котельной установлены два котла.

Табл.15

| Мощность котельных МУП "РЖКХ" Красночикойского МУП "РЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Марка котлов | количество котлов | Производительность котла МВТ | Общая теплопроизводительность котельной Гкал/час |
|  | Котельная Урлукской СОШ |  |  |  | 1,881 |
|  |  | Каскад 1,1 | 1 | 1,172941176 |  |
|  |  | Каскад 0,9 | 1 | 0,708235294 |  |

Присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии -0,3951 Гкал/час

Резервов тепловой мощности источника тепловой энергии – 1,485 Гкал/час

Из данных приведенных в таблице видно, что установленная тепловая мощность источника тепловой энергии на котельной в разы превышает требуемую тепловую нагрузку.  В производственном процессе в отопительный период   используются два котла. Резерв 1 котел.

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «РЖКХ» за 2018-2023г.

Таблица 16

| № п/п | Показатель | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | План 2020г. | План 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1674,31 | 1674,31 | 1674,31 | 1674,31 | 1674,31 |
| 2 | Расход на собственные нужды источника тепла | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 |
| 4 | Потери | 346,76 | 346,76 | 346,76 | 346,76 | 346,76 |
| 5 | Полезный отпуск, всего | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 |
| 5.2 | Полезный отпуск по группам потребителей | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 | 1282,65 |
| 5.2.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 5.2.2.1.3 | период оказания услуги, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5.2.3 | бюджетным потребителям | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 5.2.3.1 | в т.ч. отопление | 1247,53 | 1247,53 | 1247,53 | 1247,53 | 1247,53 |
| 5.2.4.2 | горячее водоснабжение | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 |

Число часов использования установленной мощности -5856 час;

n число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки -0,3951;

2.7. Топливный баланс

Для выработки тепловой энергии используется вид топлива – Зашуланский уголь, калорийность угля -6013:

Годовой и максимально-расчетный расход топлива

Табл.17

| Показатель | Ед.изм. | Котельная Урлукской СОШ |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 1670 |
| Расход тепла на собственные нужды кот. 3,5% от п.о. | Гкал | 45 |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | - |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 331 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 1294 |
| Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 238,1 |
| Расход условного топлива | тут/ год | 397,54 |
| Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 462,79 |
| уголь Зашуланский | Эк=0,859 | 462,79 |
| Расход воды на выработку тепла | м3 | 654,6 |

Фактический расход угля на выработку тепловой энергии превышает плановые показатели на 158% в 2013 году, на 114% в 2014году.  Фактический расход угля 2014г. в сравнении с 2013г. снизился за счет установки нового котла.

Табл.18

| Показатель | Ед.изм. | План 2013г | Факт 2013г. | План 2014г | Факт 2014г. | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. уголь | т | 396,3 | 629,69 | 434,03 | 494,39 | 462,79 | 464,09 | 464,09 | 464,09 |
| уголь | тут | 340,45 | 540,9 | 372,8 | 575,54 | 397,54 | 398,65 | 398,65 | 398,65 |

Тем не менее, перерасход угля существует.

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжения

Все виды балансов приводятся в виде таблиц. При этом баланс тепловой мощности отражает ретроспективную динамику изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающего предприятия и присоединённой тепловой нагрузки. Баланс показывает динамку изменения присоединённой тепловой нагрузки с учетом выполняемого комплексного капитального ремонта существующих жилых зданий, подключения новых потребителей и отключения существующих потребителей, изменения потерь тепловой мощности при передаче теплоносителя по тепловым сетям и изменения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, как за счет капитального ремонта, так и за счет реконструкций и замены существующих котлоагрегатов.

Баланс тепловой энергии отражает ретроспективную динамику эффективности выработки и передачи тепловой энергии.

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. Гкал

Табл.17

Таблица 2.9. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», Гкал

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 |
| Тепловая мощность на собственные нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Тепловая мощность на коллекторах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой мощности тепловых сетях | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая мощность хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,3951 | 0,3951 | 0,3951 | 0,3951 |

Капитальный ремонт котельной не производился на протяжении ряда лет эксплуатации котельной. При сравнении фактического и планового расхода угля, можно сделать вывод, что нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя намного ниже фактических показателей.

2.10. Баланс электрической энергии

отражает ретроспективную динамику изменения покупки электрической энергии и ее затрат на выработку тепловой энергии.

Таблица 18. Баланс электрической энергии в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», тыс. кВт-ч.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено электрической энергии, в т.ч.: | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, в т.ч.: | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  |  |  |

Баланс теплоносителя (см. таблицу 2.13) отражает ретроспективную динамику изменения покупки (и собственного производства, если имеются собственные источники водоснабжения на котельной) холодной воды, ее преобразования в теплоноситель, и расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети, затраченного на компенсацию утечек теплоносителя за счет не плотности тепловых сетей. При этом подпитка тепловой сети для открытых систем теплоснабжения включает и необходимое, для горячего водоснабжения потребителей, количество теплоносителя, предающееся по тепловым сетям.

Одновременно с расходом теплоносителя должны быть вычислен расход теплоносителя циркулирующий в тепловых сетях и обеспечивающий передачу по тепловым сетям тепловой энергии для теплоснабжения потребителей.

Таблица 2.13. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения МУП «РЖКХ», м3

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куплено холодной воды | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 |
| Поднято холодной воды | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 | 1345,07 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 852,07 | 852,07 | 852,07 | 852,07 |
| Подпитка тепловой сети в т. ч.: |  |  |  |  |
| установленная по нормативам, в т. ч: | 852,07 | 852,07 | 852,07 | 852,07 |
| на горячее водоснабжение | 493 | 493 | 493 | 493 |
| фактическая |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, т/ч/Гкал/ч |  |  |  |  |

- Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий

Затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающих предприятий, действующих на территории поселения установлена по данным тарифных дел органа регулирования. Структура затрат приведена в соответствие с методические указания по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ.

МУП «РЖКХ» ведет раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

1) производство тепловой энергии;

2) передача тепловой энергии, теплоносителя;

3) производство теплоносителя;

4) сбыт тепловой энергии, теплоносителя;

5) подключение к системе теплоснабжения;

6) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

Таблица 20. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование статьи | По расчету РСТ (2016 год) | По расчету РСТ (2017 год) | Фактические данные за 2016 год | факт 2017г | По расчету РСТ (2018 год) | план предприятия на 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 107,40 | 104,70 |  |  | 103,70 |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) |  |  |  |  | 1,000 |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | 1 754 605 | 1 322 143 | 1 752 749 | 2 109 351 | 1 357 352 | 2 590 623 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 171 825 | 145 182 | 186 362 | 154 587 | 149 048 | 171 880 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | 149 770 | 122 069 | 157 847 |  | 125 320 | 135 436 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 22 054 | 23 113 | 28 515 |  | 23 728 | 36 444 |
| I.1.2.1 | специальная одежда и питание | 22 054 | 23 113 | 28 515 |  | 23 728 | 36 444 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.1.2.4 | реагенты |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, всего в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.1 | текущий ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.2.2 | капитальный ремонт |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда производственных рабочих | 754 199,16 | 789 646,52 | 710 141,99 | 915 373,96 | 810 675 | 1 336 312 |
| I.3.1 | численность | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5 |
| I.3.2 | средняя заработная плата | 15 712,48 | 16 450,97 | 14 794,62 | 19 070,29 | 16 889,06 | 23 693 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 491 597 | 203 219 | 93 852 | 39 075 | 1 020 324 | 107 021 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 491 597 | 203 219 | 93 852 | 39 075 | 1 020 324 | 107 021 |
| I.4.1.1 | по договорам |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | 491 597 | 203 219 | 93 283 | 39 075 | 1 020 324 | 107 021 |
| I.4.2 | иные работы и услуги производственного характера |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.5 | Расходы на содержание аварийно-дисптчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| I.5.1 | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |
| I.5.2 | численность, чел. |  |  |  |  |  |  |
| I.5.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. |  |  |  |  |  |  |
| I.6 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | 190 456 | 244 225 | 357 685 | 416 682 | 250 729 | 389 773 |
| I.6.1 | затраты на оплату труда | 154 718,65 | 195 242,57 | 153 079,21 | 212 519,67 | 200 442 | 264 826 |
| I.6.2 | численность, чел. | 0,85 | 1,03 | 0,78 | 1,17 | 1,03 | 0,88 |
| I.6.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 15 125,96 | 15 836,88 | 16 331,98 | 15 132,27 | 16 258,62 | 25 135 |
| I.7 | Административные (общехозяйственные) расходы | 146 528 | 143 090 | 404 707 | 583 633 | 146 900 | 561 092 |
| I.7.1 | затраты на оплату труда | 118 919,30 | 117 500,21 | 338 150,98 | 487 216,07 | 120 629 | 359 941 |
| I.7.2 | численность, чел. | 0,61 | 0,58 | 0,98 | 1 | 0,58 | 1 |
| I.7.3 | среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес. | 16 221,13 | 16 983,52 | 28 861,78 | 36 112,40 | 17 435,79 | 34 428 |
| I.8 | Арендная или концессионная плата |  | 0 |  |  | 0 |  |
| I.9 | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Базовый уровень операционных расходов (из конкурсной документации) |  |  |  |  |  |  |
| I.10.1 | Соответствие величины операционных расходов | истина | истина |  |  | истина |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 706 393 | 897 400 | 816 889 | 767 539 | 828 834 | 963 090 |
| II.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  | 0 |  |  |  |
| II.2 | Арендная и концессионная плата |  |  | 0 |  |  |  |
| II.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 102 507 | 99 978 |  |  | 110 544 | 58 038 |
| II.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 41 677 | 43 678 |  |  | 58 038 | 58 038 |
| II.3.2 | расходы на обязательное страхование |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3 | иные расходы |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.1 | уплата налогов, всего | 60 830 | 56 300 |  |  | 52 506 |  |
| II.3.3.2 | налог на имущество организаций | 60 830 | 56 300 |  |  | 52 506 |  |
| II.3.3.3 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.4 | транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.5 | водный налог |  |  |  |  |  |  |
| II.3.3.6 | прочие налоги |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Отчисления на социальные нужды | 344 345,77 | 368 455,67 | 389 994,65 | 517 105,21 | 378 267,64 | 654 618,00 |
| II.4.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | 261 707,11 | 274 007,34 | 241 773,57 | 305 580,81 | 281 304,16 | 457 019 |
| II.4.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 46 725,03 | 58 963,26 | 47 320,97 | 64 925,67 | 60 533,45 | 79 978 |
| II.4.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 35 913,63 | 35 485,06 | 100 900,12 | 146 598,72 | 36 430,03 | 108 702 |
| II.4.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы аварийно-диспетчерского персонала |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 205 899 | 205 899 | 308 248 | 250 433 | 240 211 | 250 433 |
| II.7.1 | Амортизация основных средств | 205 899 | 205 899 | 308 248 | 250 433 | 240 211 | 250 433 |
| II.7.2 | Амортизация прочего имущества |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Услуги банков |  |  |  |  |  |  |
| II.10 | Прочие неподконтрольные расходы в т.ч | 0 | 0 | 56 817 |  | 37 255 |  |
| II.10.1 | косвенные ар |  |  | 18 838 |  | 12 378 |  |
| II.10.2 | косвенные рр |  |  | 37 979 |  | 24 876 |  |
| II.11 | Налог на прибыль | 53 641 | 54 745 | 61 829 |  | 62 557 |  |
| II.12 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 168 322 |  |  | 0 |  |
| II.12.1 | выпадающие доходы |  | 168 322 |  |  |  |  |
| II.12.2 | экономия средств |  |  |  |  |  |  |
| II.12.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| II.12.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 195 469 | 1 687 990 | 1 984 870 | 2 172 102 | 2 073 425 | 2 659 518 |
| III.1 | Топливо | 595 642 | 1 049 897 | 1 534 919 | 1 645 551 | 1 582 284 | 2 516 080 |
| III.1.1 | Уголь | 1 087 239 | 1 049 897 | 1 534 919 | 1 645 551 | 1 582 284 | 2 516 080 |
| III.1.1.1 | Объем топлива | 492,00 | 598,21 | 492,00 | 495,66 | 598,21 | 598 |
| III.1.1.2 | Цена топлива, в том числе | 2 209,83 | 1 755,08 | 3 119,73 | 3 319,92 | 2 645,05 | 4 206 |
| III.1.1.3 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом | 999,18 | 339,71 | 1 867,24 | 1 893,58 | 1 705,64 | 2 256,01 |
| III.1.1.4 | Переводной коэффициент (Эк) | 0,86 | 0,68 | 0,81 |  | 0,68 |  |
| III.1.1.5 | Объем топлива | 422,63 | 403,79 | 397,47 |  | 403,79 |  |
| III.1.1.6 | Цена топлива, в том числе | 1 409,37 | 2 600,11 | 3 861,73 |  | 3 918,59 |  |
| III.1.1.7 | Цена транспортировки топлива железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия по уровням напряжения | 581 843 | 618 309 | 431 343 | 526 551 | 472 026 | 510 165 |
| III.3.1.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5,11 | 5,35 |  |  | 5,52 |  |
| III.3.1.2.1.2 | объем энергии (кВт.ч) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| III.3.1.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 581 843 | 618 309 | 431 343 | 526 551 | 472 026 | 510 165 |
| III.3.1.2.3.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,32 | 4,59 | 4,48 | 5,15 | 4,74 | 5,15 |
| III.3.1.2.3.2 | объем энергии (кВт.ч) | 134 699,20 | 134 699,20 | 96 261,00 | 102 255,00 | 99 592,25 | 99 061 |
| III.3.1.2.5 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.5.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.5.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| III.3.1.2.7.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1.2.7.2 | объем энергии (кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода | 17 985 | 19 783 | 18 608 |  | 19 115 | 22 503 |
| III.4.0 | тариф на воду (руб./м3) | 27,47 | 30,22 | 28,43 |  | 33,24 | 39,14 |
| III.4.0 | объем воды (м3) | 654,60 | 654,60 | 654,60 |  | 574,99 | 575 |
| IV | Прибыль | 268 206 | 273 725 |  |  | 250 230 | 0 |
| IV.1 | Ставка налога на прибыль | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 924 674 | 4 181 258 | 4 554 508 | 5 048 992 | 4 741 267 | 6 213 231 |
| XI | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |

2.9. Услуги и тарифы

В системе теплоснабжения населения поселения формируются следующие услуги для потребителей:

- Тепловая энергия для отопления;

- год – 1 полугодие – 4710,75уб. /Гкал, 2 – полугодие – 4710,75 руб./Гкал.

2020г. год – 1 полугодие – 4710,75 руб./Гкал. 2 – полугодие – 4946,28   руб./Гкал.

2021год – 1 полугодие – 4946,28 руб./Гкал. 2 – полугодие – 5193,60 руб./Гкал.

5. Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения

Из вышеуказанных показателей следует, что на данной котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии, как на выработке тепла, так и на реализацию тепла потребителям. Износ основных средств по журналу учета основных средств составляет 27%.  Приобретение двух новых котлов было в 2013-2014гг. Износ теплосетей, котельного оборудования влияет на превышение расхода угля. Потери тепла превышают плановые показатели.  На котельной существует резерв тепловой мощности, следовательно, есть вероятность дополнительного подключения новых потребителей к системе теплоснабжения. Расход электроэнергии также выше плановых значений. При проведении ряда энергосберегающих мероприятий расход электроэнергии может приравняться к плановым расходам. Учет расхода воды осуществляется расчетным нормативным методом, на котельной отсутствует водоподготовка.  Системы горячего водоснабжения отсутствует. Потребители используют горячую воду на технические нужды из системы отопления. Расход горячей воды осуществляется по нормативным показателям.

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач, установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  В целях повышения технического уровня, улучшения экономических показателей и охраны окружающей среды провести техническое перевооружение, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования. Переоборудование действующего объекта отразить в инвестиционной  программе данного предприятия, анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Основные положения концепции развития схемы теплоснабжения

- Установка нового котла, вентилятора

- Установка новых насосов малой мощностью

- Установка дымососа

- Установка циклона

- Строительство новой теплотрассы протяженностью – 180м.п.

- Установка водоподготовки

- Согласование схем теплоснабжения с сельским поселением в части развития теплоснабжения поселения.

7. Реконструкция котельных и тепловых сетей

Реконструкция  теплотрасс  и котельного оборудования  позволит повысить надёжность тепловых систем, уменьшить аварийность на котельном оборудовании и теплосетях. Приведет к экономии  расхода угля  и снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла.