   В протокол заседания СПЭК по водоснабжению 16.05.2025

Вода имеет важнейшее гигиеническое значение, и ее качество рассматривается как ведущий показатель санитарного благополучия населения. 
В   Красночикойском районе (далее – район) источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, относится обеспечение населения доброкачественной питьевой водой.
              В районе организованы общественные системы централизованного и нецентрализованного холодного водоснабжения населения, по данным территориального отдела питьевым водоснабжением обеспечено 15817 человек (100%). 
           Численность населения, обеспеченного питьевой водой из собственных источников на территории частных домовладений, которая не исследовалась в 2024г. 13843 (87,5%), население, обеспеченное питьевой водой из собственных скважин и колодцев обеспечено водой неизвестного качества, так как в полномочия территориального отдела не входит осуществление надзора за качеством питьевой воды источников, расположенных на территории частных домовладений граждан.
Анализ состояния питьевого водоснабжения свидетельствует о том, что состояние питьевого водоснабжения остается одной из актуальных проблем на территории района. 
В 2025 году на контроле территориального отдела в Красночикойском районе находится 5 источников централизованного водоснабжения, подающих воду населению, 9 автономных источников централизованного водоснабжения, 32 источника нецентрализованного водоснабжения (отдельно стоящие скважины).
	Из 5 источников централизованного водоснабжения эксплуатируются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений 4 (80 %), 5 источников не имеют санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны (ЗСО).
           Качество питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Районное жилищно-коммунальное хозяйство», исследованной с целью производственного контроля в 2023 году не соответствовало требованиям таблицы 3.12 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю радиационной безопасности воды – удельная активность радона - 222, суммарная альфа активность:
      -  скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 132: удельная активность радона-222 -61 Бк/кг, 
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 76: удельная активность радона-222 -211 Бк/кг,
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная, д. 53: удельная активность радона-222 -211 Бк/кг,
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Альбитуй, ул. Школьная 1: удельная активность радона-222 - 67 Бк/кг,    при нормативном значении радона не более 60 Бк/кг; 
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Конкино, ул. Центральная, д. 13: удельная суммарная альфа-активность 0,29 Бк/кг, 
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Урлук, ул. Новая, д. 24: удельная суммарная альфа-активность 0,58 Бк/кг, 
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Жиндо, ул. Советская, д. 27: удельная суммарная альфа-активность 1,58 Бк/кг;
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Коротково, ул. Советская, д. 150: удельная суммарная альфа-активность 0,33 Бк/кг,   при нормативном значении удельной суммарной альфа-активности не более 0,2 Бк/кг;
      - скважина по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 69: удельная суммарная альфа-активность 1,44 Бк/кг, удельная активность радона-222 -171Бк/кг.    
            Согласно ст.16 Федерального закона от 09.01.1996г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», п.18 гл.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,   таблицы 1 и 2 приложение 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в целях обеспечения радиационной безопасности населения при использовании воды для питьевых целей из сети централизованного водоснабжения, проведение производственного контроля по показателям радиационной безопасности источников питьевого водоснабжения и питьевой воды, перед ее поступлением в распределительную сеть должно осуществляться с периодичностью 1 раз в год по скрининговым показателям (удельная суммарная альфа- и бета-активности) и по содержанию радона. При превышении скрининговых показателей должен проводиться анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.
            Лаборатории, осуществляющие радиационный контроль питьевой воды, должны быть аккредитованы в установленном порядке в соответствующих областях измерений.
            Продолжает оставаться актуальным вопрос обеспечения населения доброкачественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения.  
            Не оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на источники нецентрализованного водоснабжения (скважина № 66-М-6 с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная, 53; скважина № б/н с. Байхор, ул. Первомайская, 21; скважина № б/н с. Архангельское, ул. Колхозная, 25; скважина № б/н с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 7).
          На протяжении ряда лет отмечается не соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-химическим показателям из источников автономного водоснабжения, а именно:  с. Жиндо, ул. Советская, 27а (скважина МОУ «Жиндойская СОШ»), превышение концентрации нитратов - от 48,1 до 48,4 мг/л, с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная, 51 (скважина МОУ «Верхнешергольджинская СОШ) превышение концентрации нитратов - от 52,8 до 57,9 мг/л (нормативное значение - не более 45 мг/л);    с. Коротково, ул. Советская, 150 (скважина МОУ «Коротковская СОШ»)  превышение концентрации железа – 2,6 мг/л (нормативное значение - не более 0,3 мг/л). мутности 2,8 мг/дм3 (нормативное значение - не более 1,5 мг/дм3).
           Из вышеизложенного следует, что проводимые ресурсоснабжающей организацией МУП РЖКХ мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие гигиеническим нормативам не являются достаточными, своевременными и не решают проблему обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.
            Администрации муниципального района «Красночикойский район» и МУП РЖКХ направлены информационные письма и были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер, а именно: по обеспечению контроля за качеством воды и приведению в соответствие гигиеническим нормативам.               

СПЭК решила:
Администрации муниципального района «Красночикойский район» о реализации следующих мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выполнению требований санитарного законодательства в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения населения:
           1.1. При осуществлении водоснабжения населения ресурсоснабжающей организацией провести разработку и выполнение планов мероприятий по приведению качества питьевой воды автономных централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения по санитарно-химическим, органолептическим и радиологическим показателям в соответствие с установленными требованиями. Срок до 01.07.2025г.
1.2. Организовать мониторинг за состоянием распределительных сетей централизованного водоснабжения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций. Срок исполнения – постоянно.
1.3. Разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного питьевого водоснабжения, по которым такие проекты ещё не разработаны, и обеспечить соблюдение режима в них, оформить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии ЗСО санитарным правилам. Срок до 01.07.2025г.
            1.4 Принять меры по оформлению санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии источников питьевого водоснабжения государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам (одного источника централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения: скважина № 66-М-6 с. Верхний Шергольджин, ул. Центральная, 53; скважина № б/н с. Байхор, ул. Первомайская, 21; скважина № б/н с. Архангельское, ул. Колхозная, 25; скважина № б/н с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 7).  Срок - до 01.07.2025.
1.5 Обязать руководителей организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения, соблюдать требования к обеспечению населения доброкачественной питьевой водой. Срок – постоянно.
1.6   Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения и из распределительной сети; из источников автономного централизованного водоснабжения, из источников нецентрализованного водоснабжения (в том числе на радиологические показатели) в порядке и с периодичностью, определенными программами производственного контроля в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.
          Срок – ежеквартально в местах водозабора, ежемесячно в распределительной сети. 
            1.7.  Решить вопрос лабораторного контроля качества питьевой воды источников, расположенных на территории частных домовладений граждан по органолептическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям, обеспечив информирование граждан о необходимости такого контроля.  Срок - до 01.07.2025.
1.8. Обеспечить информирование органов Роспотребнадзора о возникающих авариях на системах жизнеобеспечения населения и принятых мерах по их ликвидации.
Срок – в течении 2 часов устно и 12 часов письменно с момента возникновения аварийной ситуации. 
1.9.  Согласно п. 10 ст. 23 Федерального закона N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечить ежегодное размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселений, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах выполнения этих планов. Срок исполнения - 01.07.2025 и далее ежегодно.
1.10. Обеспечить ежемесячное представление результатов проведения производственного контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения муниципального района, в сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (пп. «г» п. 23).
Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (Смолина Н.В.): 
1. По результатам контрольно-надзорных мероприятий и наблюдения без взаимодействия в отношении РСО и органов местного самоуправления при выявлении нарушений обязательных требований, в том числе при ухудшении качества питьевой воды применять меры реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]2. Направить административные исковые заявления в суд о признании незаконным бездействия и понуждении выполнения обязательных требований. Срок: июнь 2025г.

                 
                                                                                                                      


                                                                                                                               

